## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
70 лет Октября 19 | 70 лет Октября 19 | 80 | 0.007888 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5259 | 80 | 65 | 20 | 4.193 | 1 | 8.946 | 0.5259 | 1 | 0.526 | 0.0079 | 9.95 | 19.97 | 10.027 | 19.97 | 10.03 | 0.001 | 4e-05 | 10.04 | 46.1 | -5.16 | 5
70 лет Октября 24А | 70 лет Октября 24А | 80 | 0.085048 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 5.6699 | 80 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.6699 | 0.041 | 5.67 | 0.085 | 0.04 | 15.01 | 14.973 | 15.01 | 14.97 | 0.006 | 0.00038 | 1.74 | 86 | -5.16 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
д. Малобелая ул. 70 лет Октябр | 70 лет Октября 19 | 40.1189 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0.5261 | -0.5251 | 0.027 | 0.027 | 0.39 | 0.388 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0
д. Малобелая ул. 70 лет Октябр | 70 лет Октября 24А | 74.8811 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 5.6703 | -5.6631 | 4.986 | 4.973 | 38.662 | 38.564 | 0.823 | -0.822 | 0 | 0