С. Абалаково, ул. Лесная 10

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Северная 9А | 0,05 | 70 | 85 | 3,05 | 9,36 | 12,16 | 3,04 | 0,50 | 3,05 | 12,66 | 41,33 | 28,67 | 15,31 | 394,10 |
| Северная 13 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 4,72 | 14,86 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 15,37 | 42,68 | 27,32 | 25,50 | 360,50 |
| Северная 11 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,85 | 4,70 | 14,82 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 15,32 | 42,66 | 27,34 | 15,33 | 322,30 |
| Северная 9 | 0,01 | 70 | 85 | 0,92 | 4,89 | 14,91 | 0,92 | 0,50 | 0,92 | 15,41 | 42,70 | 27,30 | 10,64 | 280,20 |
| Новая 35/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,98 | 11,07 | 2,60 | 1,93 | 0,50 | 1,98 | 3,13 | 36,56 | 33,44 | 18,94 | 612,80 |
| Северная 10 | 0,02 | 70 | 85 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,14 | 1,16 | 0,26 | 35,13 | 34,87 | 20,66 | 664,60 |
| Новая 3/2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,88 | 5,49 | 8,46 | 0,87 | 0,50 | 0,88 | 8,97 | 39,49 | 30,51 | 25,19 | 569,30 |
| Новая 5/2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,92 | 5,62 | 8,44 | 0,91 | 0,50 | 0,92 | 8,95 | 39,47 | 30,53 | 20,55 | 541,20 |
| Новая 7 | 0,01 | 70 | 85 | 0,90 | 5,55 | 8,55 | 0,89 | 0,50 | 0,90 | 9,06 | 39,53 | 30,47 | 17,85 | 508,00 |
| Новая 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,89 | 5,52 | 8,55 | 0,88 | 0,50 | 0,89 | 9,06 | 39,53 | 30,47 | 40,92 | 596,30 |
| Комсомольский 1/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,09 | 8,76 | 7,46 | 2,02 | 0,50 | 2,09 | 8,00 | 39,00 | 31,00 | 13,72 | 482,40 |
| Нефтяников 8/2 | 0,05 | 70 | 85 | 3,56 | 11,08 | 8,42 | 3,43 | 0,50 | 3,56 | 8,96 | 39,48 | 30,52 | 10,95 | 479,50 |
| Нефтяников 6 | 0,11 | 70 | 85 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,81 | 6,89 | 0,47 | 35,24 | 34,76 | 11,37 | 523,70 |
| Нефтяников 7 | 0,11 | 70 | 85 | 7,72 | 19,44 | 4,17 | 7,44 | 0,50 | 7,72 | 4,71 | 37,36 | 32,64 | 12,36 | 537,30 |
| Нефтяников 4 | 0,17 | 70 | 85 | 11,54 | 22,67 | 5,04 | 11,12 | 0,50 | 11,54 | 5,58 | 37,79 | 32,21 | 12,70 | 529,80 |
| Нефтяников 1А | 0,11 | 70 | 85 | 7,89 | 18,56 | 5,25 | 7,61 | 0,50 | 7,89 | 5,79 | 37,89 | 32,11 | 15,69 | 650,00 |
| Нефтяников 1 | 0,17 | 70 | 85 | 11,52 | 27,11 | 2,46 | 11,10 | 0,50 | 11,52 | 3,00 | 36,50 | 33,50 | 16,27 | 670,80 |
| Нефтяников 2 | 0,17 | 70 | 85 | 11,52 | 26,06 | 2,87 | 11,10 | 0,50 | 11,52 | 3,41 | 36,71 | 33,29 | 16,79 | 690,50 |
| Нефтяников 3 | 0,16 | 70 | 85 | 11,00 | 23,81 | 3,77 | 10,60 | 0,50 | 11,00 | 4,31 | 37,15 | 32,85 | 17,73 | 732,10 |
| Северная 8 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,91 | 4,83 | 15,04 | 0,90 | 0,50 | 0,91 | 15,54 | 42,77 | 27,23 | 33,13 | 361,50 |
| Северная 6 ввод 2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,08 | 5,32 | 14,60 | 1,08 | 0,50 | 1,08 | 15,10 | 42,55 | 27,45 | 23,49 | 338,40 |
| Новая 33/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,54 | 8,70 | 4,13 | 1,50 | 0,50 | 1,54 | 4,65 | 37,33 | 32,67 | 12,58 | 518,70 |
| Новая 31/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,55 | 8,62 | 4,34 | 1,51 | 0,50 | 1,55 | 4,86 | 37,43 | 32,57 | 10,51 | 477,80 |
| Новая 29/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,54 | 8,35 | 4,89 | 1,51 | 0,50 | 1,54 | 5,41 | 37,70 | 32,30 | 8,82 | 430,60 |
| Новая 27 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 5,97 | 5,82 | 0,85 | 0,50 | 0,86 | 6,34 | 38,17 | 31,83 | 7,81 | 391,70 |
| Новая 25 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,92 | 5,99 | 6,63 | 0,91 | 0,50 | 0,92 | 7,14 | 38,57 | 31,43 | 6,83 | 354,10 |
| Новая 9 | 0,01 | 70 | 85 | 0,88 | 5,43 | 8,83 | 0,87 | 0,50 | 0,88 | 9,34 | 39,67 | 30,33 | 13,09 | 435,70 |
| Новая 13 | 0,02 | 70 | 85 | 1,35 | 6,80 | 8,58 | 1,34 | 0,50 | 1,35 | 9,09 | 39,54 | 30,46 | 10,29 | 389,60 |
| Новая 17/2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,87 | 5,32 | 9,44 | 0,86 | 0,50 | 0,87 | 9,95 | 39,98 | 30,02 | 7,90 | 332,80 |
| Новая 19 | 0,01 | 70 | 85 | 0,87 | 5,31 | 9,57 | 0,87 | 0,50 | 0,87 | 10,08 | 40,04 | 29,96 | 7,28 | 315,10 |
| Новая 11 | 0,01 | 70 | 85 | 0,84 | 5,29 | 8,89 | 0,83 | 0,50 | 0,84 | 9,40 | 39,70 | 30,30 | 11,91 | 415,20 |
| Нефтяников 12 | 0,05 | 70 | 85 | 3,65 | 11,16 | 8,58 | 3,52 | 0,50 | 3,65 | 9,12 | 39,56 | 30,44 | 7,84 | 393,30 |
| КНС | 0,02 | 70 | 85 | 1,65 | 7,55 | 8,41 | 1,60 | 0,50 | 1,65 | 8,95 | 39,48 | 30,52 | 14,31 | 493,30 |
| Комсомольский 5/1 | 0,03 | 70 | 85 | 2,09 | 8,74 | 7,49 | 2,02 | 0,50 | 2,09 | 8,03 | 39,01 | 30,99 | 8,92 | 424,60 |
| Комсомольский 4 | 0,01 | 70 | 85 | 0,50 | 4,14 | 8,58 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 9,12 | 39,56 | 30,44 | 15,68 | 506,20 |
| Комсомольский 6 | 0,01 | 70 | 85 | 0,50 | 4,12 | 8,56 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 9,09 | 39,55 | 30,45 | 17,63 | 522,30 |
| Комсомольский 8 | 0,01 | 70 | 85 | 0,50 | 4,13 | 8,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 9,04 | 39,52 | 30,48 | 21,47 | 541,90 |
| Комсомольский 3 | 0,01 | 70 | 85 | 1,04 | 5,94 | 8,58 | 1,00 | 0,50 | 1,03 | 9,12 | 39,56 | 30,44 | 11,41 | 457,10 |
| Новая 2/2 | 0,05 | 70 | 85 | 3,36 | 9,41 | 14,38 | 3,34 | 0,50 | 3,36 | 14,89 | 42,44 | 27,56 | 54,98 | 639,60 |
| Нефтяников 16 | 0,16 | 70 | 85 | 11,19 | 38,45 | 0,57 | 10,88 | 0,50 | 11,19 | 1,10 | 35,55 | 34,45 | 4,47 | 310,60 |
| Лесная 9 | 0,03 | 70 | 85 | 1,83 | 10,08 | 3,25 | 1,78 | 0,50 | 1,83 | 3,78 | 36,89 | 33,11 | 6,39 | 384,10 |
| Лесная 7/2 | 0,03 | 70 | 85 | 1,80 | 10,77 | 2,41 | 1,75 | 0,50 | 1,80 | 2,94 | 36,47 | 33,53 | 7,30 | 418,60 |
| Лесная 5/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,47 | 9,50 | 2,66 | 1,43 | 0,50 | 1,47 | 3,19 | 36,59 | 33,41 | 9,16 | 455,30 |
| Лесная 3/2 | 0,03 | 70 | 85 | 1,81 | 10,30 | 2,92 | 1,76 | 0,50 | 1,81 | 3,45 | 36,72 | 33,28 | 11,72 | 489,50 |
| Лесная 1/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,79 | 10,70 | 2,44 | 1,74 | 0,50 | 1,79 | 2,97 | 36,49 | 33,51 | 16,83 | 527,30 |
| Лесная 8/2 | 0,03 | 70 | 85 | 1,75 | 9,40 | 3,93 | 1,70 | 0,50 | 1,75 | 4,46 | 37,23 | 32,77 | 5,48 | 359,40 |
| Лесная 6/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,25 | 11,13 | 3,30 | 2,19 | 0,50 | 2,25 | 3,83 | 36,91 | 33,09 | 6,99 | 393,80 |
| Лесная 4/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,34 | 8,35 | 3,70 | 1,30 | 0,50 | 1,34 | 4,23 | 37,12 | 32,88 | 9,57 | 431,10 |
| Лесная 2/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,77 | 9,69 | 3,55 | 1,72 | 0,50 | 1,77 | 4,08 | 37,04 | 32,96 | 13,04 | 458,00 |
| Нефтяников 13/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,65 | 7,24 | 9,87 | 1,60 | 0,50 | 1,65 | 10,40 | 40,20 | 29,80 | 4,72 | 279,60 |
| Нефтяников 11/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,60 | 7,31 | 8,91 | 1,54 | 0,50 | 1,60 | 9,45 | 39,72 | 30,28 | 7,57 | 376,90 |
| Нефтяников 9/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,71 | 7,71 | 8,25 | 1,65 | 0,50 | 1,71 | 8,79 | 39,39 | 30,61 | 9,12 | 421,10 |
| Нефтяников 10 | 0,04 | 70 | 85 | 2,88 | 11,81 | 4,27 | 2,78 | 0,50 | 2,88 | 4,80 | 37,40 | 32,60 | 7,58 | 394,60 |
| Северная 7 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,72 | 4,29 | 15,11 | 0,71 | 0,50 | 0,72 | 15,61 | 42,80 | 27,20 | 8,10 | 236,60 |
| Северная 5 ввод 2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,09 | 5,31 | 14,84 | 1,08 | 0,50 | 1,09 | 15,35 | 42,67 | 27,33 | 7,44 | 227,00 |
| Северная 3 ввод 1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,09 | 5,26 | 15,45 | 1,08 | 0,50 | 1,09 | 15,96 | 42,98 | 27,02 | 5,62 | 182,40 |
| Северная 4 ввод 2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,07 | 5,25 | 14,95 | 1,06 | 0,50 | 1,07 | 15,46 | 42,73 | 27,27 | 15,11 | 271,90 |
| Новая 23 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 5,56 | 7,67 | 0,85 | 0,50 | 0,86 | 8,18 | 39,09 | 30,91 | 5,98 | 315,90 |
| Нефтяников 5 | 0,08 | 70 | 85 | 5,80 | 14,04 | 8,65 | 5,59 | 0,50 | 5,80 | 9,18 | 39,59 | 30,41 | 9,60 | 445,10 |
| Дачная 17В | 0,01 | 70 | 85 | 0,48 | 4,19 | 7,48 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 8,01 | 39,00 | 31,00 | 16,98 | 414,80 |
| Лесная 13/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,12 | 6,71 | 6,15 | 1,09 | 0,50 | 1,12 | 6,68 | 38,34 | 31,66 | 11,48 | 396,80 |
| Лесная 11 | 0,02 | 70 | 85 | 1,26 | 6,75 | 7,65 | 1,22 | 0,50 | 1,26 | 8,18 | 39,09 | 30,91 | 11,15 | 363,30 |
| Северная 3 ввод 2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,09 | 5,26 | 15,36 | 1,08 | 0,50 | 1,09 | 15,87 | 42,93 | 27,07 | 5,90 | 190,40 |
| Северная 5 ввод 1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,09 | 5,32 | 14,78 | 1,08 | 0,50 | 1,09 | 15,28 | 42,64 | 27,36 | 6,90 | 214,50 |
| Северная 7 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,72 | 4,30 | 15,02 | 0,71 | 0,50 | 0,72 | 15,53 | 42,76 | 27,24 | 8,20 | 236,70 |
| Северная 7 ввод 3 | 0,01 | 70 | 85 | 0,72 | 4,29 | 15,08 | 0,71 | 0,50 | 0,72 | 15,58 | 42,79 | 27,21 | 8,90 | 251,20 |
| Северная 11 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,85 | 4,70 | 14,80 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 15,31 | 42,65 | 27,35 | 16,42 | 328,80 |
| Северная 13 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 4,72 | 14,82 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 15,32 | 42,66 | 27,34 | 29,36 | 369,30 |
| Северная 2 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,80 | 4,51 | 15,33 | 0,79 | 0,50 | 0,80 | 15,83 | 42,92 | 27,08 | 11,39 | 221,20 |
| Северная 2 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,80 | 4,51 | 15,33 | 0,79 | 0,50 | 0,80 | 15,83 | 42,92 | 27,08 | 11,39 | 221,20 |
| Северная 4 ввод 1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,07 | 5,25 | 14,97 | 1,06 | 0,50 | 1,07 | 15,47 | 42,74 | 27,26 | 14,36 | 263,80 |
| Северная 6 ввод 1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,08 | 5,30 | 14,91 | 1,08 | 0,50 | 1,08 | 15,42 | 42,71 | 27,29 | 18,56 | 301,80 |
| Северная 8 ввод 1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,91 | 4,85 | 14,77 | 0,90 | 0,50 | 0,91 | 15,28 | 42,64 | 27,36 | 29,60 | 363,40 |
| Новая 21 ввод 1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,51 | 7,22 | 8,35 | 1,49 | 0,50 | 1,51 | 8,86 | 39,43 | 30,57 | 5,26 | 284,60 |
| Новая 21 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 5,38 | 8,69 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 9,20 | 39,60 | 30,40 | 5,42 | 284,60 |
| Новая 23 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 5,59 | 7,50 | 0,85 | 0,50 | 0,86 | 8,02 | 39,01 | 30,99 | 6,10 | 321,60 |
| Новая 25 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,93 | 6,02 | 6,49 | 0,91 | 0,50 | 0,92 | 7,01 | 38,50 | 31,50 | 6,97 | 359,80 |
| Новая 27 ввод 2 | 0,01 | 70 | 85 | 0,86 | 5,99 | 5,75 | 0,85 | 0,50 | 0,86 | 6,26 | 38,13 | 31,87 | 7,91 | 395,60 |
| Новая 35/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,05 | 10,83 | 3,06 | 2,00 | 0,50 | 2,05 | 3,58 | 36,79 | 33,21 | 18,84 | 608,70 |
| Новая 33/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,05 | 10,50 | 3,45 | 2,00 | 0,50 | 2,05 | 3,98 | 36,99 | 33,01 | 12,65 | 522,70 |
| Новая 31/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,04 | 9,96 | 4,25 | 2,00 | 0,50 | 2,04 | 4,77 | 37,39 | 32,61 | 10,81 | 484,80 |
| Новая 29/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,04 | 9,78 | 4,53 | 2,00 | 0,50 | 2,04 | 5,05 | 37,53 | 32,47 | 9,14 | 441,70 |
| Лесная 15 | 0,01 | 70 | 85 | 0,69 | 5,29 | 5,99 | 0,67 | 0,50 | 0,69 | 6,52 | 38,26 | 31,74 | 12,86 | 413,10 |
| Комсомольский 5/2 |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная 13/1 | 0,01 | 70 | 85 | 0,69 | 5,22 | 6,33 | 0,67 | 0,50 | 0,69 | 6,86 | 38,43 | 31,57 | 15,04 | 412,10 |
| Комсомольский 1/1 |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяников 14 | 0,03 | 70 | 85 | 2,23 | 8,07 | 11,68 | 2,18 | 0,50 | 2,23 | 12,21 | 41,10 | 28,90 | 3,57 | 168,50 |
| Новая 17/1 |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая 5/1 |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная 7/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,61 | 10,98 | 1,79 | 1,57 | 0,50 | 1,61 | 2,32 | 36,16 | 33,84 | 7,57 | 427,30 |
| Лесная 8/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,61 | 8,80 | 4,35 | 1,57 | 0,50 | 1,61 | 4,88 | 37,44 | 32,56 | 5,31 | 351,00 |
| Нефтяников 14 |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная 6/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,52 | 8,78 | 3,88 | 1,48 | 0,50 | 1,52 | 4,40 | 37,20 | 32,80 | 6,73 | 387,50 |
| Лесная 4/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,82 | 10,45 | 2,78 | 1,77 | 0,50 | 1,82 | 3,31 | 36,65 | 33,35 | 9,71 | 437,90 |
| Лесная 2/2 | 0,03 | 70 | 85 | 1,82 | 10,81 | 2,43 | 1,77 | 0,50 | 1,82 | 2,96 | 36,48 | 33,52 | 13,30 | 468,10 |
| Лесная 1/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,48 | 9,02 | 3,30 | 1,44 | 0,50 | 1,48 | 3,83 | 36,92 | 33,08 | 17,96 | 535,70 |
| Лесная 3/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,52 | 10,26 | 2,08 | 1,48 | 0,50 | 1,52 | 2,61 | 36,30 | 33,70 | 11,95 | 498,10 |
| Лесная 5/1 | 0,03 | 70 | 85 | 2,20 | 13,26 | 1,57 | 2,14 | 0,50 | 2,20 | 2,10 | 36,05 | 33,95 | 8,51 | 446,40 |
| Нефтяников 13/2 | 0,02 | 70 | 85 | 1,46 | 6,78 | 10,13 | 1,42 | 0,50 | 1,46 | 10,66 | 40,33 | 29,67 | 4,86 | 284,00 |
| Комсомольский 1/1 | 0,03 | 70 | 85 | 2,00 | 8,86 | 6,51 | 1,93 | 0,50 | 2,00 | 7,05 | 38,52 | 31,48 | 13,93 | 490,60 |
| Нефтяников 11/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,92 | 8,02 | 8,88 | 1,85 | 0,50 | 1,92 | 9,41 | 39,71 | 30,29 | 6,36 | 341,30 |
| Нефтяников 11А | 0,03 | 70 | 85 | 1,83 | 8,60 | 6,14 | 1,77 | 0,50 | 1,83 | 6,67 | 38,34 | 31,66 | 6,71 | 355,30 |
| Нефтяников 9/1 | 0,27 | 70 | 85 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,54 | 4,72 | 0,04 | 35,02 | 34,98 | 7,51 | 383,30 |
| Нефтяников 8/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,77 | 7,52 | 9,77 | 1,70 | 0,50 | 1,77 | 10,31 | 40,15 | 29,85 | 10,97 | 438,40 |
| Комсомольский 5/2 | 0,03 | 70 | 85 | 2,25 | 9,44 | 6,38 | 2,17 | 0,50 | 2,25 | 6,92 | 38,46 | 31,54 | 9,04 | 430,50 |
| Новая 3/1 | 0,02 | 70 | 85 | 1,59 | 7,53 | 7,84 | 1,57 | 0,50 | 1,59 | 8,34 | 39,17 | 30,83 | 23,42 | 563,80 |
| Новая 5/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,78 | 8,00 | 7,74 | 1,77 | 0,50 | 1,78 | 8,25 | 39,12 | 30,88 | 19,51 | 533,20 |
| Новая 17/1 | 0,03 | 70 | 85 | 1,75 | 7,67 | 8,78 | 1,73 | 0,50 | 1,74 | 9,29 | 39,64 | 30,36 | 7,39 | 326,80 |
|  | 0,03 | 70 | 85 | 2,30 | 9,89 | 5,55 | 2,22 | 0,50 | 2,30 | 6,09 | 38,04 | 31,96 | 24,07 | 736,60 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| врезка ул Северная 13 ввод 1 | 15,46 | 42,73 | 27,27 | 76,59 | 61,32 | 42,73 | 27,27 | 25,29 | 356,70 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | 15,47 | 42,73 | 27,27 | 78,00 | 61,43 | 42,73 | 27,27 | 14,99 | 316,20 |
| врезка ул Северная 9 | 15,53 | 42,76 | 27,24 | 78,57 | 61,39 | 42,76 | 27,24 | 10,42 | 276,00 |
| врезка ул. Новая 5/2 | 9,26 | 39,63 | 30,37 | 77,39 | 60,82 | 39,63 | 30,37 | 19,99 | 530,20 |
| врезка ул. Новая 7 | 9,33 | 39,67 | 30,34 | 77,76 | 61,25 | 39,67 | 30,34 | 17,31 | 497,80 |
| врезка ул. Новая 3/2 | 9,24 | 39,62 | 30,38 | 76,76 | 59,87 | 39,62 | 30,38 | 24,63 | 558,80 |
| врезка ул. Нефтяников 8/2 | 10,34 | 40,17 | 29,83 | 79,56 | 64,14 | 40,17 | 29,83 | 9,73 | 441,90 |
| ветка ул. Нефтяников 6 | 10,32 | 40,16 | 29,84 | 79,54 | 64,15 | 40,16 | 29,84 | 10,17 | 451,90 |
| врезка ул. Нефтяников 7 | 10,02 | 40,01 | 29,99 | 79,44 | 64,43 | 40,01 | 29,99 | 11,90 | 506,40 |
| врезка ул. Нефтяников 1А | 8,38 | 39,19 | 30,81 | 79,18 | 64,48 | 39,19 | 30,81 | 15,48 | 635,60 |
| врезка ул. Нефтяников 1 | 8,18 | 39,09 | 30,91 | 79,12 | 64,48 | 39,09 | 30,91 | 16,13 | 657,20 |
| Нефтяников 2,3 | 8,17 | 39,08 | 30,92 | 79,11 | 64,40 | 39,08 | 30,92 | 16,30 | 661,00 |
| врезка ул. Нефтяников 2 | 7,51 | 38,75 | 31,25 | 79,06 | 64,45 | 38,75 | 31,25 | 16,69 | 679,80 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 2 | 15,89 | 42,94 | 27,06 | 76,90 | 60,16 | 42,94 | 27,06 | 22,60 | 318,00 |
| врезка ул Северная 10 | 4,88 | 37,44 | 32,56 | 77,89 | 60,29 | 37,44 | 32,56 | 16,37 | 559,20 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 1 | 7,27 | 38,64 | 31,36 | 79,23 | 62,47 | 38,64 | 31,36 | 6,59 | 349,50 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 1 | 6,45 | 38,22 | 31,78 | 79,10 | 62,40 | 38,22 | 31,78 | 7,56 | 387,20 |
| врезка ул. Новая 29/1 | 5,76 | 37,88 | 32,12 | 78,95 | 62,35 | 37,88 | 32,12 | 8,68 | 426,10 |
| врезка ул. Новая 33 | 4,97 | 37,48 | 32,52 | 78,42 | 61,46 | 37,48 | 32,52 | 12,49 | 515,40 |
| врезка ул. Новая 31/1 | 5,22 | 37,61 | 32,39 | 78,71 | 62,03 | 37,61 | 32,39 | 10,37 | 473,20 |
| ветка ул. Нефтяников 16 | 11,48 | 40,74 | 29,26 | 79,85 | 62,86 | 40,74 | 29,26 | 3,20 | 223,20 |
| ветка на ул. Новая 21 | 11,39 | 40,70 | 29,30 | 79,61 | 62,06 | 40,70 | 29,30 | 3,91 | 223,30 |
| врезка ул. Новая 9 | 9,57 | 39,78 | 30,22 | 78,40 | 60,98 | 39,78 | 30,22 | 12,61 | 426,70 |
| врезка ул. Новая 13 | 9,80 | 39,90 | 30,10 | 78,78 | 61,24 | 39,90 | 30,10 | 9,88 | 377,70 |
| врезка ул. Новая 17/1 | 10,18 | 40,09 | 29,91 | 79,12 | 61,18 | 40,09 | 29,91 | 7,40 | 323,60 |
| врезка ул. Новая 19 | 10,39 | 40,20 | 29,80 | 79,23 | 61,62 | 40,20 | 29,80 | 6,60 | 302,60 |
| врезка ул. Новая 15 | 9,99 | 39,99 | 30,01 | 78,95 | 61,10 | 39,99 | 30,01 | 8,67 | 351,40 |
| врезка ул. Новая 11 | 9,67 | 39,83 | 30,17 | 78,59 | 61,04 | 39,83 | 30,17 | 11,26 | 403,60 |
| врезка Нефтяников 14 | 12,22 | 41,11 | 28,89 | 79,90 | 62,84 | 41,11 | 28,89 | 1,92 | 156,60 |
| врезка Нефтяников 1А | 12,78 | 41,39 | 28,61 | 79,94 | 65,88 | 41,39 | 28,61 | 0,99 | 107,40 |
| ветка КНС | 9,62 | 39,81 | 30,19 | 79,41 | 63,16 | 39,81 | 30,19 | 8,52 | 409,80 |
| врезка Комсомольский 5 | 9,58 | 39,79 | 30,21 | 79,38 | 63,46 | 39,79 | 30,21 | 8,73 | 414,80 |
| врезка Комсомольский 4 | 9,18 | 39,59 | 30,41 | 77,80 | 61,18 | 39,59 | 30,41 | 14,96 | 498,60 |
| врезка Комсомольский 6 | 9,12 | 39,56 | 30,44 | 76,96 | 61,12 | 39,56 | 30,44 | 17,31 | 518,90 |
| врезка Комсомольский 3 | 9,48 | 39,74 | 30,26 | 79,07 | 62,94 | 39,74 | 30,26 | 10,96 | 447,00 |
| ветка Комсомольский 4,6.8 | 9,45 | 39,73 | 30,27 | 78,96 | 62,81 | 39,73 | 30,27 | 11,77 | 457,00 |
| врезка Новая 21 | 9,41 | 39,70 | 30,30 | 79,47 | 62,61 | 39,70 | 30,30 | 4,91 | 275,10 |
| врезка Комсомольский 1 | 9,44 | 39,72 | 30,28 | 78,72 | 63,97 | 39,72 | 30,28 | 13,50 | 472,40 |
| врезка Комсомольский 8 | 9,11 | 39,56 | 30,45 | 75,76 | 60,82 | 39,56 | 30,45 | 20,67 | 533,50 |
| ветка на ул. Новая 19 | 11,04 | 40,52 | 29,48 | 79,48 | 61,42 | 40,52 | 29,48 | 4,85 | 251,10 |
| ветка ул. Новая 2/2 ФОРТЕ | 16,28 | 43,14 | 26,86 | 76,35 | 51,53 | 43,14 | 26,86 | 20,25 | 252,60 |
| ТК Новая 2/2 гараж ФОРТЕ | 15,64 | 42,82 | 27,18 | 71,86 | 55,15 | 42,82 | 27,18 | 45,80 | 529,80 |
| врезка ул. Новая 2/2 | 15,43 | 42,71 | 27,29 | 70,40 | 56,38 | 42,71 | 27,29 | 54,40 | 622,90 |
| врезка ул. Нефтяников 16 | 8,71 | 39,35 | 30,65 | 79,74 | 63,65 | 39,35 | 30,65 | 4,26 | 289,50 |
| ветка на ул. Лесная 8 | 5,12 | 37,56 | 32,44 | 79,61 | 63,62 | 37,56 | 32,44 | 5,22 | 350,50 |
| ветка ул. Лесная 9,7,5,3,3 | 4,81 | 37,41 | 32,59 | 79,53 | 63,49 | 37,41 | 32,59 | 5,76 | 368,80 |
| врезка ул. Лесная 9 | 4,75 | 37,38 | 32,62 | 79,38 | 64,57 | 37,38 | 32,62 | 6,16 | 375,20 |
| врезка ул. Лесная 7 | 4,34 | 37,17 | 32,83 | 79,36 | 63,51 | 37,17 | 32,83 | 7,00 | 405,80 |
| врезка ул. Лесная 5/2 | 4,09 | 37,05 | 32,95 | 79,12 | 63,17 | 37,05 | 32,95 | 8,75 | 442,50 |
| врезка ул. Лесная 3 | 3,97 | 36,99 | 33,01 | 78,74 | 63,28 | 36,99 | 33,01 | 11,47 | 481,60 |
| врезка ул. Лесная 8/2 | 5,09 | 37,55 | 32,45 | 79,59 | 63,87 | 37,55 | 32,45 | 5,31 | 353,10 |
| врезка ул. Лесная 6/2 | 4,84 | 37,42 | 32,58 | 79,38 | 63,77 | 37,42 | 32,58 | 6,87 | 387,60 |
| врезка ул. Лесная 4 | 4,72 | 37,36 | 32,64 | 79,03 | 63,76 | 37,36 | 32,64 | 9,37 | 424,50 |
| врезка ул. Нефтяников 13/1 | 11,21 | 40,61 | 29,40 | 79,80 | 62,63 | 40,61 | 29,40 | 4,46 | 270,50 |
| ветка ул. Нефтяников 11 на 13 | 10,84 | 40,42 | 29,58 | 79,71 | 62,57 | 40,42 | 29,58 | 6,35 | 339,10 |
| ветка ул. Нефтяников 11/2 | 10,77 | 40,38 | 29,62 | 79,68 | 62,41 | 40,38 | 29,62 | 7,10 | 361,00 |
| врезка ул. Нефтяников 9 и 8 | 10,64 | 40,32 | 29,68 | 79,62 | 64,15 | 40,32 | 29,68 | 8,59 | 401,70 |
| врезка ул. Нефтяников 12 | 10,14 | 40,07 | 29,93 | 79,62 | 63,56 | 40,07 | 29,93 | 7,01 | 366,90 |
| врезка ул. Нефтяников 10 | 10,00 | 40,00 | 30,00 | 79,59 | 63,33 | 40,00 | 30,00 | 7,27 | 375,40 |
| Лесная 2 | 4,70 | 37,35 | 32,65 | 78,54 | 63,76 | 37,35 | 32,65 | 12,88 | 452,00 |
| врезка ул. Лесная 1 | 3,95 | 36,97 | 33,03 | 78,04 | 63,12 | 36,97 | 33,03 | 16,58 | 518,00 |
| ветка от котельной 1 | 18,27 | 44,14 | 25,86 | 79,99 | 64,62 | 44,14 | 25,86 | 0,14 | 18,00 |
| ветка на ул. Северная | 17,81 | 43,91 | 26,10 | 79,83 | 61,61 | 43,91 | 26,10 | 1,28 | 52,80 |
| врезка ул Северная 7 ввод 2 | 15,72 | 42,86 | 27,14 | 78,94 | 61,49 | 42,86 | 27,14 | 7,68 | 230,30 |
| врезка ул Северная 5 ввод 2 | 15,81 | 42,90 | 27,10 | 79,05 | 61,73 | 42,90 | 27,10 | 6,92 | 215,10 |
| врезка ул Северная 3 ввод 1 | 16,15 | 43,07 | 26,93 | 79,26 | 62,09 | 43,07 | 26,93 | 5,40 | 177,40 |
| развилка от котельной №1 | 16,78 | 43,39 | 26,61 | 79,98 | 64,81 | 43,39 | 26,61 | 0,28 | 35,50 |
| развилка на ул. Новая 21, 19 | 14,70 | 42,35 | 27,65 | 79,84 | 61,87 | 42,35 | 27,65 | 1,67 | 107,80 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 2 | 15,94 | 42,97 | 27,03 | 78,01 | 60,52 | 42,97 | 27,03 | 14,54 | 259,10 |
| врезка ул. Северная 2 | 16,07 | 43,03 | 26,97 | 78,56 | 60,97 | 43,03 | 26,97 | 10,52 | 207,30 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 1 | 8,31 | 39,15 | 30,85 | 79,36 | 62,52 | 39,15 | 30,85 | 5,68 | 310,60 |
| врезка ул. Северная 9А | 15,49 | 42,75 | 27,26 | 78,50 | 61,14 | 42,75 | 27,26 | 11,36 | 289,20 |
| врезка ул. Нефтяников 5 | 10,36 | 40,18 | 29,82 | 79,57 | 64,19 | 40,18 | 29,82 | 9,36 | 432,90 |
| врезка ул. Дачная 17В | 8,66 | 39,33 | 30,67 | 79,13 | 61,00 | 39,33 | 30,67 | 8,63 | 329,80 |
| врезка ул. Лесная 11 | 8,30 | 39,15 | 30,85 | 79,03 | 61,91 | 39,15 | 30,85 | 8,90 | 338,70 |
| врезка ул. Лесная 13/2 | 7,69 | 38,85 | 31,15 | 78,47 | 61,76 | 38,85 | 31,15 | 10,44 | 372,10 |
| врезка ул Северная 3 ввод 2 | 16,06 | 43,03 | 26,97 | 79,22 | 61,95 | 43,03 | 26,97 | 5,69 | 185,40 |
| врезка ул Северная 5 ввод 1 | 15,94 | 42,97 | 27,03 | 79,15 | 61,81 | 42,97 | 27,03 | 6,16 | 197,50 |
| врезка ул Северная 7 ввод 1 | 15,75 | 42,88 | 27,12 | 79,00 | 61,57 | 42,88 | 27,12 | 7,31 | 223,20 |
| врезка ул Северная 7 ввод 3 | 15,64 | 42,82 | 27,18 | 78,81 | 61,42 | 42,82 | 27,18 | 8,69 | 248,10 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | 15,47 | 42,73 | 27,27 | 77,85 | 61,07 | 42,73 | 27,27 | 16,05 | 322,10 |
| врезка ул Северная 13 ввод 2 | 15,46 | 42,73 | 27,27 | 76,08 | 61,26 | 42,73 | 27,27 | 29,06 | 363,70 |
| стояк Северная 2 | 16,04 | 43,02 | 26,98 | 78,45 | 63,02 | 43,02 | 26,98 | 10,81 | 211,40 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 1 | 15,95 | 42,98 | 27,02 | 78,11 | 60,84 | 42,98 | 27,02 | 13,79 | 250,90 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 1 | 15,91 | 42,95 | 27,05 | 77,53 | 60,35 | 42,95 | 27,05 | 18,00 | 289,00 |
| врезка ул. Северная 8 ввод 1 | 15,88 | 42,94 | 27,06 | 76,11 | 60,13 | 42,94 | 27,06 | 28,43 | 340,90 |
| врезка ул. Северная 8 ввод 2 | 15,88 | 42,94 | 27,06 | 75,57 | 60,43 | 42,94 | 27,06 | 32,47 | 348,90 |
| стояк Новая 21 | 9,36 | 39,68 | 30,32 | 79,42 | 64,29 | 39,68 | 30,32 | 5,05 | 277,80 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 2 | 8,14 | 39,07 | 30,93 | 79,34 | 62,46 | 39,07 | 30,93 | 5,81 | 316,30 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 2 | 7,14 | 38,57 | 31,43 | 79,22 | 62,40 | 38,57 | 31,43 | 6,73 | 355,20 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 2 | 6,37 | 38,18 | 31,82 | 79,08 | 62,33 | 38,18 | 31,82 | 7,68 | 391,30 |
| стояк ул. Новая 35/2, 35/1 | 4,53 | 37,27 | 32,74 | 77,36 | 62,79 | 37,27 | 32,74 | 18,68 | 601,80 |
| стояк ул. Новая 33 | 4,82 | 37,41 | 32,59 | 78,41 | 63,80 | 37,41 | 32,59 | 12,51 | 516,50 |
| врезка ул. Новая 31/2 | 5,14 | 37,57 | 32,43 | 78,66 | 61,79 | 37,57 | 32,43 | 10,74 | 482,10 |
| врезка ул. Новая 29/2 | 5,59 | 37,80 | 32,20 | 78,90 | 62,20 | 37,80 | 32,20 | 9,05 | 437,70 |
| стояк Комсомольский 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Лесная 15 | 6,98 | 38,49 | 31,51 | 78,19 | 61,17 | 38,49 | 31,51 | 10,84 | 383,80 |
| врезка ул. Лесная 13/1 | 6,94 | 38,47 | 31,53 | 76,81 | 62,15 | 38,47 | 31,53 | 14,66 | 406,50 |
| врезка ул. Новая 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Лесная 8/1 | 5,45 | 37,73 | 32,28 | 79,62 | 63,67 | 37,73 | 32,28 | 5,11 | 344,30 |
| стояк ул. Лесная 7 | 3,53 | 36,77 | 33,24 | 79,28 | 64,42 | 36,77 | 33,24 | 7,15 | 413,00 |
| врезка ул. Лесная 6/1 | 4,88 | 37,44 | 32,56 | 79,42 | 63,86 | 37,44 | 32,56 | 6,54 | 381,20 |
| стояк ул. Лесная 4 | 4,45 | 37,22 | 32,78 | 79,00 | 64,25 | 37,22 | 32,78 | 9,44 | 427,40 |
| врезка ул. Нефтяников 13/2 | 11,18 | 40,59 | 29,41 | 79,79 | 62,61 | 40,59 | 29,41 | 4,62 | 276,70 |
| врезка ул. Нефтяников 11/2 | 10,06 | 40,03 | 29,97 | 79,50 | 64,80 | 40,03 | 29,97 | 7,35 | 369,50 |
| врезка ул. Нефтяников 11/1 | 10,89 | 40,45 | 29,55 | 79,73 | 62,60 | 40,45 | 29,55 | 6,06 | 329,00 |
| врезка ул. Нефтяников 11А | 10,96 | 40,48 | 29,52 | 79,74 | 62,61 | 40,48 | 29,52 | 5,71 | 316,20 |
| врезка ул. Нефтяников 9/1 | 10,74 | 40,37 | 29,63 | 79,67 | 62,38 | 40,37 | 29,63 | 7,36 | 368,50 |
| врезка ул. Нефтяников 6 | 1,35 | 35,68 | 34,32 | 79,14 | 63,81 | 35,68 | 34,32 | 11,26 | 517,30 |
| ветка ул. Нефтяников 1 | 5,65 | 37,82 | 32,18 | 79,10 | 64,68 | 37,82 | 32,18 | 16,20 | 663,80 |
| врезка ул. Нефтяников 4 | 10,01 | 40,00 | 30,00 | 79,41 | 64,42 | 40,00 | 30,00 | 12,59 | 518,30 |
| стояк ул. Комсомольский 5 | 8,85 | 39,43 | 30,57 | 79,35 | 64,69 | 39,43 | 30,57 | 8,79 | 418,80 |
| врезка ул. Новая 1 | 9,23 | 39,62 | 30,38 | 74,61 | 59,98 | 39,62 | 30,38 | 40,56 | 589,60 |
| врезка ул. Новая 3/1 | 9,24 | 39,62 | 30,38 | 76,97 | 60,82 | 39,62 | 30,38 | 23,10 | 552,90 |
| врезка ул. Новая 5/1 | 9,26 | 39,63 | 30,37 | 77,49 | 61,29 | 39,63 | 30,37 | 19,25 | 523,40 |
| врезка ул. Новая 17/2 | 10,23 | 40,12 | 29,89 | 79,16 | 61,55 | 40,12 | 29,89 | 7,14 | 317,40 |
| врезка ул. Лесная 5/1 | 4,13 | 37,07 | 32,93 | 79,19 | 63,37 | 37,07 | 32,93 | 8,24 | 433,60 |
| стояк ул. Лесная 3 | 3,58 | 36,79 | 33,21 | 78,70 | 64,06 | 36,79 | 33,21 | 11,55 | 485,30 |
|  | 10,23 | 40,11 | 29,89 | 79,51 | 64,24 | 40,11 | 29,89 | 10,66 | 467,80 |
|  | 5,54 | 37,77 | 32,23 | 79,71 | 65,05 | 37,77 | 32,23 | 4,35 | 298,30 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| врезка ул. Северная 9А | Северная 9А | 104,88 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,05 | -3,05 | 1,42 | 1,42 | 11,25 | 11,25 | 0,44 | -0,44 |
| врезка ул Северная 13 ввод 1 | Северная 13 ввод 1 | 3,81 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,05 | 0,05 | 10,12 | 10,12 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | врезка ул Северная 11 ввод 1 | 5,96 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,57 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | Северная 11 ввод 1 | 6,16 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,07 | 0,07 | 9,89 | 9,89 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул Северная 9 | врезка ул. Северная 9А | 13,23 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,47 | -6,47 | 0,02 | 0,02 | 1,22 | 1,22 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул Северная 9 | Северная 9 | 4,27 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,92 | -0,92 | 0,06 | 0,06 | 11,69 | 11,69 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Новая 5/2 | Новая 5/2 | 11,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,92 | -0,92 | 0,15 | 0,15 | 11,55 | 11,55 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Новая 7 | врезка ул. Новая 5/1 | 25,53 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,05 | -6,05 | 0,03 | 0,03 | 1,07 | 1,07 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Новая 7 | Новая 7 | 10,22 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,14 | 0,14 | 11,10 | 11,10 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул. Новая 9 | врезка ул. Новая 7 | 71,16 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,95 | -6,95 | 0,12 | 0,12 | 1,40 | 1,40 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Новая 5/2 | врезка ул. Новая 3/1 | 22,70 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,35 | -3,35 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Новая 3/2 | Новая 3/2 | 10,51 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,88 | -0,88 | 0,13 | 0,13 | 10,53 | 10,53 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Новая 3/2 | врезка ул. Новая 1 | 30,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| врезка ул. Нефтяников 8/2 | Нефтяников 8/2 | 37,64 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,56 | -3,56 | 0,69 | 0,69 | 15,32 | 15,32 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Нефтяников 8/2 | ветка ул. Нефтяников 6 | 9,97 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 70,38 | -70,38 | 0,01 | 0,01 | 0,89 | 0,89 | 0,38 | -0,38 |
| ветка ул. Нефтяников 6 | врезка ул. Нефтяников 6 | 65,42 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 6,89 | -6,89 | 4,48 | 4,48 | 57,09 | 57,09 | 1,00 | -1,00 |
| ветка ул. Нефтяников 6 |  | 15,97 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 63,49 | -63,49 | 0,05 | 0,05 | 2,38 | 2,38 | 0,54 | -0,54 |
| врезка ул. Нефтяников 7 | Нефтяников 7 | 30,93 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 7,72 | -7,72 | 2,65 | 2,65 | 71,52 | 71,52 | 1,12 | -1,12 |
| врезка ул. Нефтяников 7 | врезка ул. Нефтяников 4 | 11,86 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 53,47 | -53,47 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Нефтяников 4 | врезка ул. Нефтяников 1А | 117,31 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 41,93 | -41,93 | 0,81 | 0,81 | 5,77 | 5,77 | 0,68 | -0,68 |
| врезка ул. Нефтяников 1А | Нефтяников 1А | 14,45 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 7,89 | -7,89 | 1,30 | 1,30 | 74,80 | 74,80 | 1,15 | -1,15 |
| врезка ул. Нефтяников 1А | врезка ул. Нефтяников 1 | 21,62 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 34,04 | -34,04 | 0,10 | 0,10 | 3,81 | 3,81 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Нефтяников 1 | ветка ул. Нефтяников 1 | 6,64 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,52 | -11,52 | 1,27 | 1,27 | 159,18 | 159,18 | 1,67 | -1,67 |
| врезка ул. Нефтяников 1 | Нефтяников 2,3 | 3,75 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 22,52 | -22,52 | 0,01 | 0,01 | 1,67 | 1,67 | 0,36 | -0,36 |
| Нефтяников 2,3 | врезка ул. Нефтяников 2 | 18,86 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 22,52 | -22,52 | 0,33 | 0,33 | 14,56 | 14,56 | 0,82 | -0,82 |
| врезка ул. Нефтяников 2 | Нефтяников 2 | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,52 | -11,52 | 2,05 | 2,05 | 159,06 | 159,06 | 1,67 | -1,67 |
| врезка ул. Нефтяников 2 | Нефтяников 3 | 52,26 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | -11,00 | 1,60 | 1,60 | 25,54 | 25,54 | 0,84 | -0,84 |
| врезка ул Северная 7 ввод 2 | врезка ул Северная 7 ввод 3 | 17,74 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,11 | -8,11 | 0,04 | 0,04 | 1,90 | 1,90 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 2 | Северная 6 ввод 2 | 20,37 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | -1,08 | 0,39 | 0,39 | 16,04 | 16,04 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 2 | врезка ул. Северная 6 ввод 1 | 29,98 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,98 | -3,98 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 0,46 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 2 | врезка ул. Северная 8 ввод 1 | 22,95 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,81 | -1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул Северная 10 | стояк ул. Новая 35/2, 35/1 | 42,64 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 4,03 | -4,03 | 0,18 | 0,18 | 3,45 | 3,45 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул Северная 10 | Северная 10 | 105,43 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,16 | -1,16 | 2,31 | 2,31 | 18,26 | 18,26 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 1 | врезка ул. Новая 23 ввод 2 | 5,71 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 20,36 | -20,36 | 0,08 | 0,08 | 11,91 | 11,91 | 0,74 | -0,74 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 1 | врезка ул. Новая 25 ввод 2 | 5,65 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 18,58 | -18,58 | 0,07 | 0,07 | 9,92 | 9,92 | 0,67 | -0,67 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 1 | врезка ул. Новая 27 ввод 2 | 4,12 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 16,80 | -16,80 | 0,04 | 0,04 | 8,12 | 8,12 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Новая 33 | врезка ул Северная 10 | 43,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,18 | -5,18 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Новая 29/1 | врезка ул. Новая 29/2 | 11,54 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 14,40 | -14,40 | 0,08 | 0,08 | 5,97 | 5,97 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Новая 31/1 | врезка ул. Новая 31/2 | 8,83 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,81 | -10,81 | 0,04 | 0,04 | 3,38 | 3,38 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул. Новая 33 | стояк ул. Новая 33 | 1,17 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 3,58 | -3,58 | 0,07 | 0,07 | 51,86 | 51,86 | 0,81 | -0,81 |
| врезка ул. Новая 31/1 | Новая 31/1 | 4,55 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -1,55 | 0,18 | 0,18 | 32,59 | 32,59 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Новая 29/1 | Новая 29/1 | 4,50 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | -1,54 | 0,18 | 0,18 | 32,37 | 32,37 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 1 | Новая 27 ввод 1 | 4,44 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,05 | 0,05 | 10,14 | 10,14 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 1 | Новая 25 ввод 1 | 4,62 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,92 | -0,92 | 0,07 | 0,07 | 11,71 | 11,71 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Новая 9 | Новая 9 | 9,02 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,88 | -0,88 | 0,11 | 0,11 | 10,56 | 10,56 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Новая 13 | Новая 13 | 11,93 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | -1,35 | 0,36 | 0,36 | 25,00 | 25,00 | 0,48 | -0,48 |
| врезка ул. Новая 17/1 | Новая 17/2 | 9,15 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,87 | -0,87 | 0,11 | 0,11 | 10,36 | 10,36 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Новая 19 | врезка ул. Новая 17/2 | 14,80 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,63 | -12,63 | 0,08 | 0,08 | 4,60 | 4,60 | 0,46 | -0,46 |
| врезка ул. Новая 19 | Новая 19 | 12,59 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,87 | -0,87 | 0,16 | 0,16 | 10,46 | 10,46 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Новая 17/1 | врезка ул. Новая 15 | 27,72 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,01 | -10,01 | 0,10 | 0,10 | 2,90 | 2,90 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Новая 15 | врезка ул. Новая 13 | 26,31 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,01 | -10,01 | 0,09 | 0,09 | 2,90 | 2,90 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Новая 13 | врезка ул. Новая 11 | 25,96 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,66 | -8,66 | 0,07 | 0,07 | 2,17 | 2,17 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Новая 11 | врезка ул. Новая 9 | 23,02 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,83 | -7,83 | 0,05 | 0,05 | 1,78 | 1,78 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Новая 11 | Новая 11 | 11,56 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,84 | -0,84 | 0,13 | 0,13 | 9,58 | 9,58 | 0,30 | -0,30 |
| врезка Нефтяников 14 | ветка ул. Нефтяников 16 | 66,64 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 160,35 | -160,35 | 0,37 | 0,37 | 4,61 | 4,61 | 0,87 | -0,87 |
| врезка Нефтяников 1А | врезка Нефтяников 14 | 49,16 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 162,58 | -162,58 | 0,28 | 0,28 | 4,73 | 4,73 | 0,88 | -0,88 |
| ветка ул. Нефтяников 16 | врезка ул. Нефтяников 13/1 | 47,33 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 115,54 | -115,54 | 0,14 | 0,14 | 2,40 | 2,40 | 0,63 | -0,63 |
| ветка КНС | КНС | 83,48 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,65 | -1,65 | 0,33 | 0,33 | 3,32 | 3,32 | 0,24 | -0,24 |
| ветка КНС | врезка Комсомольский 5 | 5,04 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,97 | -10,97 | 0,02 | 0,02 | 3,48 | 3,48 | 0,40 | -0,40 |
| врезка Комсомольский 5 | стояк ул. Комсомольский 5 | 3,96 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 4,34 | -4,34 | 0,36 | 0,36 | 76,06 | 76,06 | 0,99 | -0,99 |
| врезка Комсомольский 4 | Комсомольский 4 | 7,62 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,03 | 0,03 | 3,49 | 3,49 | 0,18 | -0,18 |
| врезка Комсомольский 4 | врезка Комсомольский 6 | 20,28 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | -1,00 | 0,03 | 0,03 | 1,22 | 1,22 | 0,14 | -0,14 |
| врезка Комсомольский 6 | Комсомольский 6 | 3,39 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 3,43 | 3,43 | 0,18 | -0,18 |
| врезка Комсомольский 5 | врезка Комсомольский 3 | 32,20 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,63 | -6,63 | 0,05 | 0,05 | 1,28 | 1,28 | 0,24 | -0,24 |
| врезка Комсомольский 3 | Комсомольский 3 | 10,09 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,03 | -1,03 | 0,18 | 0,18 | 14,66 | 14,66 | 0,37 | -0,37 |
| врезка Комсомольский 3 | ветка Комсомольский 4,6.8 | 9,94 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,59 | -5,59 | 0,01 | 0,01 | 0,91 | 0,91 | 0,20 | -0,20 |
| ветка Комсомольский 4,6.8 | врезка Комсомольский 4 | 41,64 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -1,50 | 0,14 | 0,14 | 2,73 | 2,73 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Нефтяников 10 | ветка КНС | 34,38 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,62 | -12,62 | 0,19 | 0,19 | 4,59 | 4,59 | 0,46 | -0,46 |
| ветка на ул. Новая 21 | врезка Новая 21 | 51,80 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 23,58 | -23,58 | 0,99 | 0,99 | 15,96 | 15,96 | 0,86 | -0,86 |
| врезка Новая 21 | врезка ул. Новая 23 ввод 1 | 35,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 21,22 | -21,22 | 0,55 | 0,55 | 12,93 | 12,93 | 0,77 | -0,77 |
| врезка Новая 21 | стояк Новая 21 | 2,70 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,36 | -2,36 | 0,02 | 0,02 | 6,75 | 6,75 | 0,34 | -0,34 |
| ветка Комсомольский 4,6.8 | врезка Комсомольский 1 | 15,39 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,10 | -4,10 | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | -0,15 |
| врезка Комсомольский 1 | Комсомольский 1/2 | 10,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,09 | -2,09 | 0,72 | 0,72 | 59,68 | 59,68 | 0,74 | -0,74 |
| врезка Комсомольский 6 | врезка Комсомольский 8 | 14,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,31 | 0,07 | -0,07 |
| врезка Комсомольский 8 | Комсомольский 8 | 8,45 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,04 | 0,04 | 3,43 | 3,43 | 0,18 | -0,18 |
| ветка на ул. Новая 21 | ветка на ул. Новая 19 | 27,76 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,50 | -13,50 | 0,18 | 0,18 | 5,25 | 5,25 | 0,49 | -0,49 |
| ветка на ул. Новая 19 | врезка ул. Новая 19 | 51,50 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,50 | -13,50 | 0,33 | 0,33 | 5,25 | 5,25 | 0,49 | -0,49 |
| развилка от котельной №1 | ветка ул. Новая 2/2 ФОРТЕ | 217,17 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,36 | -3,36 | 0,25 | 0,25 | 0,96 | 0,96 | 0,18 | -0,18 |
| ТК Новая 2/2 гараж ФОРТЕ | врезка ул. Новая 2/2 | 93,19 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,36 | -3,36 | 0,11 | 0,11 | 0,96 | 0,96 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Новая 2/2 | Новая 2/2 | 16,63 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,36 | -3,36 | 0,27 | 0,27 | 13,60 | 13,60 | 0,49 | -0,49 |
| ветка ул. Новая 2/2 ФОРТЕ | ТК Новая 2/2 гараж ФОРТЕ | 277,10 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,36 | -3,36 | 0,32 | 0,32 | 0,96 | 0,96 | 0,18 | -0,18 |
| ветка ул. Нефтяников 16 | врезка ул. Нефтяников 16 | 66,33 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 44,81 | -44,81 | 1,39 | 1,39 | 17,43 | 17,43 | 1,04 | -1,04 |
| врезка ул. Нефтяников 16 |  | 8,78 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,19 | -11,19 | 1,58 | 1,58 | 150,17 | 150,17 | 1,62 | -1,62 |
| врезка ул. Нефтяников 16 | врезка ул. Лесная 8/1 | 54,77 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 29,39 | -29,39 | 1,63 | 1,63 | 24,78 | 24,78 | 1,07 | -1,07 |
| врезка ул. Лесная 9 | Лесная 9 | 8,83 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,83 | -1,83 | 0,48 | 0,48 | 45,71 | 45,71 | 0,65 | -0,65 |
| ветка ул. Лесная 9,7,5,3,3 | врезка ул. Лесная 7 | 37,02 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,68 | -13,68 | 0,24 | 0,24 | 5,39 | 5,39 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул. Лесная 7 | стояк ул. Лесная 7 | 7,13 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 3,41 | -3,41 | 0,40 | 0,40 | 46,99 | 46,99 | 0,77 | -0,77 |
| врезка ул. Лесная 7 | врезка ул. Лесная 5/1 | 27,72 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,27 | -10,27 | 0,10 | 0,10 | 3,05 | 3,05 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Лесная 5/2 | Лесная 5/2 | 12,80 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | -1,47 | 0,45 | 0,45 | 29,47 | 29,47 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Лесная 5/2 | врезка ул. Лесная 3 | 39,13 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,60 | -6,60 | 0,06 | 0,06 | 1,26 | 1,26 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Лесная 3 | стояк ул. Лесная 3 | 3,67 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 3,33 | -3,33 | 0,20 | 0,20 | 44,73 | 44,73 | 0,76 | -0,76 |
| ветка на ул. Лесная 8 | врезка ул. Лесная 8/2 | 2,58 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,27 | -12,27 | 0,01 | 0,01 | 4,34 | 4,34 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Лесная 8/2 | Лесная 8/2 | 6,31 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,32 | 0,32 | 41,73 | 41,73 | 0,62 | -0,62 |
| врезка ул. Лесная 8/2 | врезка ул. Лесная 6/1 | 28,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,52 | -10,52 | 0,11 | 0,11 | 3,20 | 3,20 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Лесная 6/2 | Лесная 6/2 | 6,14 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | -2,25 | 0,51 | 0,51 | 68,77 | 68,77 | 0,80 | -0,80 |
| врезка ул. Лесная 6/2 | врезка ул. Лесная 4 | 36,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,75 | -6,75 | 0,06 | 0,06 | 1,33 | 1,33 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Лесная 4 | стояк ул. Лесная 4 | 2,82 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 3,16 | -3,16 | 0,14 | 0,14 | 40,37 | 40,37 | 0,72 | -0,72 |
| врезка ул. Нефтяников 13/1 | Нефтяников 13/1 | 9,09 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,65 | -1,65 | 0,40 | 0,40 | 36,92 | 36,92 | 0,58 | -0,58 |
| врезка ул. Нефтяников 13/1 | врезка ул. Нефтяников 13/2 | 6,17 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 113,90 | -113,90 | 0,02 | 0,02 | 2,33 | 2,33 | 0,62 | -0,62 |
| ветка ул. Нефтяников 11 на 13 | ветка ул. Нефтяников 11/2 | 21,95 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 89,53 | -89,53 | 0,04 | 0,04 | 1,44 | 1,44 | 0,48 | -0,48 |
| ветка ул. Нефтяников 11/2 | врезка ул. Нефтяников 11/2 | 8,47 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -1,60 | 0,35 | 0,35 | 34,73 | 34,73 | 0,57 | -0,57 |
| ветка ул. Нефтяников 11/2 | врезка ул. Нефтяников 9/1 | 7,45 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 87,94 | -87,94 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 1,39 | 0,48 | -0,48 |
| врезка ул. Нефтяников 9 и 8 | Нефтяников 9/2 | 19,38 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,71 | -1,71 | 0,93 | 0,93 | 39,80 | 39,80 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Нефтяников 9 и 8 | врезка ул. Нефтяников 5 | 31,25 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 79,74 | -79,74 | 0,14 | 0,14 | 3,75 | 3,75 | 0,68 | -0,68 |
| ветка ул. Нефтяников 11 на 13 | врезка ул. Нефтяников 12 | 27,79 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 19,16 | -19,16 | 0,35 | 0,35 | 10,55 | 10,55 | 0,70 | -0,70 |
| врезка ул. Нефтяников 12 | Нефтяников 12 | 26,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,65 | -3,65 | 0,51 | 0,51 | 16,07 | 16,07 | 0,53 | -0,53 |
| врезка ул. Нефтяников 12 | врезка ул. Нефтяников 10 | 8,54 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,50 | -15,50 | 0,07 | 0,07 | 6,92 | 6,92 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Нефтяников 10 | Нефтяников 10 | 19,18 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,88 | -2,88 | 2,60 | 2,60 | 112,80 | 112,80 | 1,02 | -1,02 |
| врезка ул. Лесная 4 | Лесная 2 | 27,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,59 | -3,59 | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | -0,13 |
| Лесная 2 | Лесная 2/1 | 6,01 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,77 | -1,77 | 0,31 | 0,31 | 42,72 | 42,72 | 0,63 | -0,63 |
| врезка ул. Лесная 3 | врезка ул. Лесная 1 | 36,37 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,27 | -3,27 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Лесная 1 | Лесная 1/1 | 9,33 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,79 | -1,79 | 0,49 | 0,49 | 43,57 | 43,57 | 0,63 | -0,63 |
| ветка ул. Лесная 9,7,5,3,3 | врезка ул. Лесная 9 | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,83 | -1,83 | 0,03 | 0,03 | 4,08 | 4,08 | 0,27 | -0,27 |
| ветка на ул. Лесная 8 | ветка ул. Лесная 9,7,5,3,3 | 18,30 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,51 | -15,51 | 0,15 | 0,15 | 6,92 | 6,92 | 0,56 | -0,56 |
| ветка от котельной 1 | ветка на ул. Северная | 34,73 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,88 | -13,88 | 0,23 | 0,23 | 5,55 | 5,55 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул Северная 7 ввод 2 | Северная 7 ввод 2 | 6,31 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,72 | -0,72 | 0,05 | 0,05 | 7,04 | 7,04 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул Северная 5 ввод 2 | врезка ул Северная 7 ввод 1 | 8,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,54 | -9,54 | 0,03 | 0,03 | 2,63 | 2,63 | 0,35 | -0,35 |
| врезка ул Северная 5 ввод 2 | Северная 5 ввод 2 | 11,86 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,23 | 0,23 | 16,15 | 16,15 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул Северная 3 ввод 1 | врезка ул Северная 3 ввод 2 | 7,96 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,80 | -12,80 | 0,05 | 0,05 | 4,72 | 4,72 | 0,46 | -0,46 |
| врезка ул Северная 3 ввод 1 | Северная 3 ввод 1 | 4,97 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,10 | 0,10 | 16,15 | 16,15 | 0,39 | -0,39 |
| ветка от котельной 1 | развилка от котельной №1 | 17,43 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 246,67 | -246,67 | 0,75 | 0,75 | 35,76 | 35,76 | 2,09 | -2,09 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 2 | Северная 4 ввод 2 | 12,87 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | -1,07 | 0,24 | 0,24 | 15,53 | 15,53 | 0,38 | -0,38 |
| развилка от котельной №1 | врезка Нефтяников 1А | 71,91 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 198,53 | -198,53 | 2,00 | 2,00 | 23,18 | 23,18 | 1,68 | -1,68 |
| развилка от котельной №1 | врезка ул. Северная 2 | 171,84 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,70 | -7,70 | 0,35 | 0,35 | 1,72 | 1,72 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Северная 2 | врезка ул. Северная 4 ввод 1 | 43,57 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,11 | -6,11 | 0,06 | 0,06 | 1,09 | 1,09 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Северная 2 | стояк Северная 2 | 4,08 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,59 | -1,59 | 0,02 | 0,02 | 3,09 | 3,09 | 0,23 | -0,23 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 1 | Новая 23 ввод 1 | 5,36 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,07 | 0,07 | 10,03 | 10,03 | 0,30 | -0,30 |
| с. Абалаково ул. Лесная 10 | ветка от котельной 1 | 18,05 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 260,55 | -260,55 | 0,86 | 0,86 | 39,89 | 39,89 | 2,21 | -2,21 |
| развилка от котельной №1 | развилка на ул. Новая 21, 19 | 72,32 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 37,08 | -37,08 | 1,04 | 1,04 | 11,95 | 11,95 | 0,86 | -0,86 |
| ветка на ул. Северная | врезка ул Северная 3 ввод 1 | 124,66 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,88 | -13,88 | 0,83 | 0,83 | 5,55 | 5,55 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул. Северная 9А | врезка ул Северная 11 ввод 1 | 26,97 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,42 | -3,42 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Нефтяников 5 | врезка ул. Нефтяников 8/2 | 8,96 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 73,94 | -73,94 | 0,01 | 0,01 | 0,99 | 0,99 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Нефтяников 5 | Нефтяников 5 | 12,12 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 5,80 | -5,80 | 0,59 | 0,59 | 40,41 | 40,41 | 0,84 | -0,84 |
| развилка на ул. Новая 21, 19 | ветка на ул. Новая 21 | 115,50 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 37,08 | -37,08 | 1,66 | 1,66 | 11,95 | 11,95 | 0,86 | -0,86 |
| врезка ул. Нефтяников 16 | врезка ул. Дачная 17В | 40,26 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,23 | -4,23 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Дачная 17В | врезка ул. Лесная 11 | 8,87 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,75 | -3,75 | 0,18 | 0,18 | 16,93 | 16,93 | 0,54 | -0,54 |
| врезка ул. Лесная 11 | врезка ул. Лесная 13/2 | 33,43 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,49 | -2,49 | 0,30 | 0,30 | 7,50 | 7,50 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Дачная 17В | Дачная 17В | 84,97 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,33 | 0,33 | 3,18 | 3,18 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Лесная 13/2 | Лесная 13/2 | 24,73 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,12 | -1,12 | 0,51 | 0,51 | 17,08 | 17,08 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Лесная 11 | Лесная 11 | 24,63 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,26 | -1,26 | 0,06 | 0,06 | 1,94 | 1,94 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул Северная 3 ввод 2 | врезка ул Северная 5 ввод 1 | 12,12 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 11,71 | -11,71 | 0,06 | 0,06 | 3,96 | 3,96 | 0,43 | -0,43 |
| врезка ул Северная 3 ввод 2 | Северная 3 ввод 2 | 4,97 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,10 | 0,10 | 16,14 | 16,14 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул Северная 5 ввод 1 | врезка ул Северная 5 ввод 2 | 17,58 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,62 | -10,62 | 0,07 | 0,07 | 3,26 | 3,26 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул Северная 5 ввод 1 | Северная 5 ввод 1 | 17,00 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,33 | 0,33 | 16,14 | 16,14 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул Северная 7 ввод 1 | врезка ул Северная 7 ввод 2 | 7,13 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,82 | -8,82 | 0,02 | 0,02 | 2,25 | 2,25 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул Северная 7 ввод 3 | врезка ул Северная 9 | 27,90 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,39 | -7,39 | 0,05 | 0,05 | 1,59 | 1,59 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул Северная 7 ввод 1 | Северная 7 ввод 1 | 13,53 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,72 | -0,72 | 0,11 | 0,11 | 7,04 | 7,04 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул Северная 7 ввод 3 | Северная 7 ввод 3 | 3,16 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,72 | -0,72 | 0,03 | 0,03 | 7,04 | 7,04 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | врезка ул Северная 13 ввод 1 | 34,54 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,72 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| врезка ул Северная 11 ввод 1 | Северная 11 ввод 2 | 6,69 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,08 | 0,08 | 9,89 | 9,89 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул Северная 13 ввод 1 | врезка ул Северная 13 ввод 2 | 7,04 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,03 |
| врезка ул Северная 13 ввод 2 | Северная 13 ввод 2 | 5,54 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,07 | 0,07 | 10,13 | 10,13 | 0,30 | -0,30 |
| стояк Северная 2 | Северная 2 ввод 1 | 9,76 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | -0,80 | 0,10 | 0,10 | 8,73 | 8,73 | 0,28 | -0,28 |
| стояк Северная 2 | Северная 2 ввод 2 | 9,76 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | -0,80 | 0,10 | 0,10 | 8,73 | 8,73 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 1 | врезка ул. Северная 4 ввод 2 | 8,18 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,04 | -5,04 | 0,01 | 0,01 | 0,74 | 0,74 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Северная 4 ввод 1 | Северная 4 ввод 1 | 12,87 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | -1,07 | 0,24 | 0,24 | 15,53 | 15,53 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 1 | врезка ул. Северная 6 ввод 2 | 28,95 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,89 | -2,89 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Северная 6 ввод 1 | Северная 6 ввод 1 | 12,73 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | -1,08 | 0,25 | 0,25 | 16,04 | 16,04 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Северная 8 ввод 1 | врезка ул. Северная 8 ввод 2 | 7,95 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 0,91 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| врезка ул. Северная 8 ввод 2 | Северная 8 ввод 2 | 12,65 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,91 | -0,91 | 0,17 | 0,17 | 11,23 | 11,23 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул. Северная 8 ввод 1 | Северная 8 ввод 1 | 22,47 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,91 | -0,91 | 0,30 | 0,30 | 11,23 | 11,23 | 0,32 | -0,32 |
| стояк Новая 21 | Новая 21 ввод 1 | 6,84 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | -1,51 | 0,25 | 0,25 | 30,99 | 30,99 | 0,53 | -0,53 |
| стояк Новая 21 | Новая 21 ввод 2 | 6,84 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,08 | 0,08 | 10,02 | 10,02 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 2 | врезка ул. Новая 25 ввод 1 | 33,22 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 19,51 | -19,51 | 0,44 | 0,44 | 10,93 | 10,93 | 0,71 | -0,71 |
| врезка ул. Новая 23 ввод 2 | Новая 23 ввод 2 | 5,36 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,07 | 0,07 | 10,04 | 10,04 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 2 | врезка ул. Новая 27 ввод 1 | 32,06 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,66 | -17,66 | 0,35 | 0,35 | 8,96 | 8,96 | 0,64 | -0,64 |
| врезка ул. Новая 25 ввод 2 | Новая 25 ввод 2 | 4,62 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,92 | -0,92 | 0,07 | 0,07 | 11,72 | 11,72 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 2 | врезка ул. Новая 29/1 | 34,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,94 | -15,94 | 0,31 | 0,31 | 7,31 | 7,31 | 0,58 | -0,58 |
| врезка ул. Новая 27 ввод 2 | Новая 27 ввод 2 | 4,31 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,05 | 0,05 | 10,14 | 10,14 | 0,31 | -0,31 |
| стояк ул. Новая 35/2, 35/1 | Новая 35/1 | 10,97 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,98 | -1,98 | 0,70 | 0,70 | 53,24 | 53,24 | 0,70 | -0,70 |
| стояк ул. Новая 35/2, 35/1 | Новая 35/2 | 6,89 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,05 | -2,05 | 0,47 | 0,47 | 57,26 | 57,26 | 0,73 | -0,73 |
| стояк ул. Новая 33 | Новая 33/1 | 2,17 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | -1,54 | 0,08 | 0,08 | 32,23 | 32,23 | 0,55 | -0,55 |
| стояк ул. Новая 33 | Новая 33/2 | 6,15 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,05 | -2,05 | 0,42 | 0,42 | 57,07 | 57,07 | 0,73 | -0,73 |
| врезка ул. Новая 31/2 | врезка ул. Новая 33 | 33,29 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,77 | -8,77 | 0,09 | 0,09 | 2,23 | 2,23 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул. Новая 31/2 | Новая 31/2 | 2,74 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,04 | -2,04 | 0,19 | 0,19 | 56,87 | 56,87 | 0,72 | -0,72 |
| врезка ул. Новая 29/2 | врезка ул. Новая 31/1 | 35,56 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,36 | -12,36 | 0,19 | 0,19 | 4,40 | 4,40 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Новая 29/2 | Новая 29/2 | 3,99 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,04 | -2,04 | 0,27 | 0,27 | 56,51 | 56,51 | 0,72 | -0,72 |
| врезка ул. Лесная 13/2 | врезка ул. Лесная 15 | 11,67 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | -1,37 | 0,36 | 0,36 | 25,67 | 25,67 | 0,49 | -0,49 |
| врезка ул. Лесная 15 | Лесная 15 | 29,36 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,69 | -0,69 | 0,23 | 0,23 | 6,47 | 6,47 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Лесная 15 | врезка ул. Лесная 13/1 | 22,78 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,69 | -0,69 | 0,02 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Лесная 13/1 | Лесная 13/1 | 5,52 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,69 | -0,69 | 0,04 | 0,04 | 6,47 | 6,47 | 0,24 | -0,24 |
| врезка Нефтяников 14 | Нефтяников 14 | 11,90 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,23 | -2,23 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,12 | -0,12 |
| врезка Нефтяников 1А | спутник Нефтяников 1А | 49,55 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 35,95 | -35,95 | 6,39 | 6,39 | 107,44 | 107,44 | 1,94 | -1,94 |
| врезка ул. Лесная 8/1 | ветка на ул. Лесная 8 | 6,23 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 27,78 | -27,78 | 0,17 | 0,17 | 22,14 | 22,14 | 1,01 | -1,01 |
| стояк ул. Лесная 7 | Лесная 7/2 | 5,61 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | -1,80 | 0,30 | 0,30 | 44,17 | 44,17 | 0,64 | -0,64 |
| стояк ул. Лесная 7 | Лесная 7/1 | 14,31 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,61 | -1,61 | 0,61 | 0,61 | 35,41 | 35,41 | 0,57 | -0,57 |
| врезка ул. Лесная 8/1 | Лесная 8/1 | 6,73 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,61 | -1,61 | 0,29 | 0,29 | 35,52 | 35,52 | 0,57 | -0,57 |
| врезка ул. Лесная 6/1 | врезка ул. Лесная 6/2 | 6,44 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,00 | -9,00 | 0,02 | 0,02 | 2,34 | 2,34 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Лесная 6/1 | Лесная 6/1 | 6,26 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | -1,52 | 0,24 | 0,24 | 31,44 | 31,44 | 0,54 | -0,54 |
| стояк ул. Лесная 4 | Лесная 4/2 | 3,70 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,34 | -1,34 | 0,11 | 0,11 | 24,59 | 24,59 | 0,48 | -0,48 |
| стояк ул. Лесная 4 | Лесная 4/1 | 10,53 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,82 | -1,82 | 0,57 | 0,57 | 45,11 | 45,11 | 0,65 | -0,65 |
| Лесная 2 | Лесная 2/2 | 16,07 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,82 | -1,82 | 0,87 | 0,87 | 45,17 | 45,17 | 0,65 | -0,65 |
| врезка ул. Лесная 1 | Лесная 1/2 | 17,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | -1,48 | 0,06 | 0,06 | 2,67 | 2,67 | 0,21 | -0,21 |
| врезка ул. Нефтяников 13/2 | врезка ул. Нефтяников 11А | 39,51 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 112,43 | -112,43 | 0,11 | 0,11 | 2,27 | 2,27 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Нефтяников 13/2 | Нефтяников 13/2 | 7,35 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,46 | -1,46 | 0,26 | 0,26 | 29,18 | 29,18 | 0,52 | -0,52 |
| врезка Комсомольский 1 | Комсомольский 1/1 | 18,26 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | 1,20 | 1,20 | 54,54 | 54,54 | 0,71 | -0,71 |
| врезка ул. Нефтяников 11/2 | Нефтяников 11/2 | 7,37 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -1,60 | 0,31 | 0,31 | 34,73 | 34,73 | 0,57 | -0,57 |
| врезка ул. Нефтяников 11/1 | ветка ул. Нефтяников 11 на 13 | 10,09 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 108,69 | -108,69 | 0,03 | 0,03 | 2,12 | 2,12 | 0,59 | -0,59 |
| врезка ул. Нефтяников 11/1 | Нефтяников 11/1 | 12,33 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,92 | -1,92 | 0,74 | 0,74 | 50,05 | 50,05 | 0,68 | -0,68 |
| врезка ул. Нефтяников 11А | врезка ул. Нефтяников 11/1 | 12,79 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 110,60 | -110,60 | 0,03 | 0,03 | 2,20 | 2,20 | 0,60 | -0,60 |
| врезка ул. Нефтяников 11А | Нефтяников 11А | 39,13 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,83 | -1,83 | 2,14 | 2,14 | 45,64 | 45,64 | 0,65 | -0,65 |
| врезка ул. Нефтяников 9/1 | врезка ул. Нефтяников 9 и 8 | 33,20 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 83,22 | -83,22 | 0,05 | 0,05 | 1,25 | 1,25 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Нефтяников 9/1 | Нефтяников 9/1 | 14,78 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 4,72 | -4,72 | 5,35 | 5,35 | 301,78 | 301,78 | 1,67 | -1,67 |
| врезка ул. Нефтяников 9 и 8 | Нефтяников 8/1 | 36,74 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,77 | -1,77 | 0,17 | 0,17 | 3,80 | 3,80 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Нефтяников 6 | Нефтяников 6 | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 6,89 | -6,89 | 0,44 | 0,44 | 57,09 | 57,09 | 1,00 | -1,00 |
| ветка ул. Нефтяников 1 | Нефтяников 1 | 6,94 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,52 | -11,52 | 1,33 | 1,33 | 159,18 | 159,18 | 1,67 | -1,67 |
| врезка ул. Нефтяников 4 | Нефтяников 4 | 11,55 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,54 | -11,54 | 2,21 | 2,21 | 159,69 | 159,69 | 1,67 | -1,67 |
| стояк ул. Комсомольский 5 | Комсомольский 5/1 | 5,77 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,09 | -2,09 | 0,41 | 0,41 | 59,57 | 59,57 | 0,74 | -0,74 |
| стояк ул. Комсомольский 5 | Комсомольский 5/2 | 11,67 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | -2,25 | 0,97 | 0,97 | 68,97 | 68,97 | 0,80 | -0,80 |
| врезка ул. Новая 1 | Новая 1 | 6,75 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,09 | 0,09 | 10,85 | 10,85 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул. Новая 3/1 | врезка ул. Новая 3/2 | 5,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,77 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | -0,06 |
| врезка ул. Новая 3/1 | Новая 3/1 | 10,87 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,59 | -1,59 | 0,45 | 0,45 | 34,26 | 34,26 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Новая 5/1 | врезка ул. Новая 5/2 | 6,84 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,27 | -4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Новая 5/1 | Новая 5/1 | 9,83 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,78 | -1,78 | 0,51 | 0,51 | 43,16 | 43,16 | 0,63 | -0,63 |
| врезка ул. Новая 17/2 | врезка ул. Новая 17/1 | 6,29 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,88 | -10,88 | 0,03 | 0,03 | 3,42 | 3,42 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Новая 17/2 | Новая 17/1 | 9,45 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,74 | -1,74 | 0,47 | 0,47 | 41,48 | 41,48 | 0,62 | -0,62 |
| врезка ул. Лесная 5/1 | врезка ул. Лесная 5/2 | 8,93 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,07 | -8,07 | 0,02 | 0,02 | 1,89 | 1,89 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Лесная 5/1 | Лесная 5/1 | 12,86 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | -2,20 | 1,02 | 1,02 | 65,93 | 65,93 | 0,78 | -0,78 |
| стояк ул. Лесная 3 | Лесная 3/2 | 4,21 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,81 | -1,81 | 0,07 | 0,07 | 13,29 | 13,29 | 0,41 | -0,41 |
| стояк ул. Лесная 3 | Лесная 3/1 | 12,84 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | -1,52 | 0,49 | 0,49 | 31,47 | 31,47 | 0,54 | -0,54 |
|  | врезка ул. Нефтяников 7 | 38,58 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 61,19 | -61,19 | 0,10 | 0,10 | 2,21 | 2,21 | 0,52 | -0,52 |
|  |  | 268,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,30 | -2,30 | 2,07 | 2,07 | 6,42 | 6,42 | 0,33 | -0,33 |
|  | Нефтяников 16 | 12,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 11,19 | -11,19 | 2,22 | 2,22 | 150,17 | 150,17 | 1,62 | -1,62 |

с. Абалаково, ул. Заречная 20А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Заречная 20Б | 0,11 | 65 | 80 | 7,43 | 17,03 | 6,58 | 7,25 | 0,50 | 7,43 | 7,10 | 18,55 | 11,45 | 1,41 | 46,50 |
| Заречная 20А | 0,04 | 65 | 80 | 3,21 | 11,80 | 5,32 | 2,98 | 0,50 | 3,21 | 5,90 | 17,95 | 12,05 | 11,02 | 162,30 |
| Заречная 20 | 0,19 | 65 | 80 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,81 | 10,61 | 0,35 | 15,18 | 14,82 | 3,40 | 120,20 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Абалаково ул. Заречная 20А | врезка ул. Заречная 20Б | 16,43 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 21,26 | -21,26 | 1,18 | 1,18 | 48,00 | 48,00 | 1,21 | -1,21 |
| врезка ул. Заречная 20Б | кран Заречная 20, 20А | 16,65 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 13,83 | -13,83 | 0,15 | 0,15 | 6,12 | 6,12 | 0,50 | -0,50 |
| врезка Заречная 20А | Заречная 20А | 54,22 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 3,21 | -3,21 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | -0,12 |
| врезка Заречная 20А | кран на ул. Заречная 20 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 10,61 | -10,61 | 0,45 | 0,45 | 152,79 | 152,79 | 1,54 | -1,54 |
| кран Заречная 20Б | Заречная 20Б | 25,52 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 7,43 | -7,43 | 0,23 | 0,23 | 5,90 | 5,90 | 0,42 | -0,42 |
| кран Заречная 20, 20А | врезка Заречная 20А | 74,96 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 13,83 | -13,83 | 0,69 | 0,69 | 6,12 | 6,12 | 0,50 | -0,50 |
| кран на ул. Заречная 20 | Заречная 20 | 10,22 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 10,61 | -10,61 | 2,34 | 2,34 | 152,79 | 152,79 | 1,54 | -1,54 |
| врезка ул. Заречная 20Б | кран Заречная 20Б | 4,51 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 7,43 | -7,43 | 0,04 | 0,04 | 5,90 | 5,90 | 0,42 | -0,42 |

с. Верхнепашино, ул. Пролетарская 20

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лесной 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,32 | 5,46 | 19,71 | 1,32 | 0,50 | 1,32 | 20,21 | 55,61 | 35,39 | 83,07 | 681,30 |
| Рабочая 37А | 0,01 | 65 | 80 | 0,71 | 6,59 | 2,63 | 0,61 | 0,50 | 0,70 | 3,31 | 47,15 | 43,85 | 51,61 | 1023,70 |
| Северная 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,47 | 3,23 | 20,31 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 20,81 | 55,90 | 35,10 | 102,64 | 570,60 |
| Обручева 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,88 | 4,46 | 19,31 | 0,88 | 0,50 | 0,88 | 19,81 | 55,41 | 35,59 | 14,79 | 246,90 |
| Обручева 10 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 5,84 | 18,90 | 1,48 | 0,50 | 1,48 | 19,40 | 55,20 | 35,80 | 17,17 | 302,80 |
| Обручева 15 | 0,02 | 65 | 80 | 1,42 | 5,76 | 18,31 | 1,32 | 0,50 | 1,42 | 18,89 | 54,94 | 36,06 | 25,02 | 399,80 |
| Гагарина 12 | 0,08 | 65 | 80 |  | 17,07 |  | 5,03 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 10 | 0,07 | 65 | 80 |  | 13,75 |  | 4,46 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 8 | 0,07 | 65 | 80 |  | 12,82 |  | 4,62 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 17 | 0,05 | 65 | 80 |  | 10,42 |  | 3,01 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Обручева 13 | 0,02 | 65 | 80 | 1,26 | 5,50 | 17,40 | 1,26 | 0,50 | 1,26 | 17,89 | 54,76 | 36,86 | 21,11 | 367,60 |
| Обручева 11 | 0,02 | 65 | 80 | 1,37 | 5,91 | 15,39 | 1,37 | 0,50 | 1,37 | 15,89 | 54,59 | 38,71 | 25,62 | 423,60 |
| Обручева 9 | 0,01 | 65 | 80 | 0,89 | 4,48 | 19,60 | 0,89 | 0,50 | 0,89 | 20,10 | 55,55 | 35,45 | 33,84 | 312,70 |
| Маяковского 2 | 0,00 | 65 | 80 | 0,24 | 3,24 | 19,16 | 0,24 | 0,50 | 0,24 | 19,66 | 55,33 | 35,67 | 46,15 | 400,20 |
| Маяковского 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 6,04 | 18,74 | 1,58 | 0,50 | 1,58 | 19,24 | 55,12 | 35,88 | 42,37 | 441,30 |
| Маяковского 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,38 | 5,61 | 19,39 | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 19,89 | 55,45 | 35,55 | 37,94 | 371,30 |
| Маяковского 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,39 | 5,98 | 19,51 | 0,39 | 0,50 | 0,39 | 20,01 | 55,50 | 35,50 | 55,22 | 410,30 |
| Комсомольская 6 | 0,08 | 65 | 80 |  | 34,88 |  | 5,39 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Солнечная 29 | 0,02 | 65 | 80 | 1,08 | 5,00 | 18,77 | 1,08 | 0,50 | 1,08 | 19,27 | 55,13 | 35,87 | 245,69 | 1189,10 |
| Ферсмана 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,11 | 5,02 | 19,47 | 1,11 | 0,50 | 1,11 | 19,97 | 55,48 | 35,52 | 255,56 | 1254,10 |
| Ферсмана 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 4,19 | 19,35 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 19,85 | 55,43 | 35,57 | 282,58 | 1374,10 |
| Ферсмана 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,98 | 4,71 | 19,41 | 0,98 | 0,50 | 0,98 | 19,91 | 55,45 | 35,55 | 276,99 | 1338,00 |
| Солнечная 27 | 0,01 | 65 | 80 | 0,54 | 3,57 | 18,21 | 0,54 | 0,50 | 0,54 | 18,71 | 54,86 | 36,14 | 248,35 | 1224,80 |
| Солнечная 25 | 0,03 | 65 | 80 | 1,78 | 6,51 | 17,70 | 1,78 | 0,50 | 1,78 | 18,20 | 54,60 | 36,40 | 250,04 | 1272,00 |
| Ферсмана 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 3,74 | 19,39 | 0,62 | 0,50 | 0,62 | 19,89 | 55,44 | 35,56 | 271,94 | 1338,50 |
| Комсомольская 20 | 0,01 | 65 | 80 | 0,83 | 4,30 | 19,94 | 0,83 | 0,50 | 0,83 | 20,44 | 55,72 | 35,28 | 243,47 | 1070,50 |
| Солнечная 30 | 0,02 | 65 | 80 | 1,41 | 5,64 | 19,51 | 1,41 | 0,50 | 1,41 | 20,01 | 55,50 | 35,50 | 245,89 | 1164,50 |
| Северная 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 6,43 | 14,50 | 1,58 | 0,50 | 1,58 | 15,00 | 53,00 | 38,00 | 108,13 | 735,00 |
| Северная 1 | 0,03 | 65 | 80 | 1,98 | 7,30 | 13,85 | 1,98 | 0,50 | 1,98 | 14,35 | 52,68 | 38,32 | 111,24 | 790,10 |
| Усова 6Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,46 | 3,30 | 17,58 | 0,46 | 0,50 | 0,46 | 18,08 | 54,54 | 36,46 | 53,67 | 713,50 |
| Есенина 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 4,10 | 20,19 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 20,69 | 55,85 | 35,15 | 57,25 | 285,20 |
| Есенина 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,93 | 4,54 | 20,35 | 0,93 | 0,50 | 0,93 | 20,85 | 55,93 | 35,07 | 43,82 | 195,40 |
| Комсомольская 21 | 0,02 | 65 | 80 | 1,49 | 5,76 | 20,15 | 1,49 | 0,50 | 1,49 | 20,65 | 55,83 | 35,17 | 80,95 | 633,80 |
| Комсомольская 23 | 0,01 | 65 | 80 | 0,35 | 3,93 | 19,99 | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 20,49 | 55,74 | 35,26 | 84,68 | 631,10 |
| Лесной 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 3,73 | 19,71 | 0,62 | 0,50 | 0,62 | 20,21 | 55,60 | 35,40 | 98,79 | 720,30 |
| Солнечная 20 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,15 | 19,03 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 19,53 | 55,26 | 35,74 | 87,79 | 681,30 |
| Солнечная 22 | 0,02 | 65 | 80 | 1,52 | 5,91 | 18,95 | 1,52 | 0,50 | 1,52 | 19,45 | 55,22 | 35,78 | 79,77 | 677,80 |
| Солнечная 24 | 0,02 | 65 | 80 | 1,02 | 4,85 | 18,93 | 1,02 | 0,50 | 1,02 | 19,43 | 55,22 | 35,78 | 88,69 | 715,50 |
| Комсомольская 25 | 0,02 | 65 | 80 | 1,21 | 5,21 | 19,96 | 1,21 | 0,50 | 1,21 | 20,46 | 55,73 | 35,27 | 83,62 | 657,80 |
| Северная 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,86 | 4,37 | 20,34 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 20,84 | 55,92 | 35,08 | 85,77 | 507,10 |
| Геофизиков 18 | 0,29 | 65 | 80 | 20,52 | 37,34 | 2,17 | 19,36 | 0,50 | 20,52 | 2,73 | 46,86 | 44,14 | 16,79 | 700,10 |
| Геофизиков 18/1 | 0,03 | 65 | 80 | 2,09 | 11,36 | 2,64 | 1,98 | 0,50 | 2,09 | 3,20 | 47,10 | 43,90 | 38,18 | 792,50 |
| Школьная 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,99 | 8,81 | 1,61 | 0,72 | 0,50 | 0,99 | 2,54 | 46,85 | 44,31 | 32,61 | 941,80 |
| Усова 2А | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 5,60 | 16,52 | 1,27 | 0,50 | 1,27 | 17,02 | 54,01 | 36,99 | 57,43 | 768,70 |
| Школьная 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,75 | 9,90 | 3,20 | 1,60 | 0,50 | 1,75 | 3,80 | 47,59 | 43,79 | 28,97 | 870,10 |
| Обручева 2 | 0,19 | 65 | 80 | 12,65 | 18,30 | 14,26 | 12,63 | 0,50 | 12,65 | 14,76 | 52,88 | 38,12 | 9,52 | 325,90 |
| Геофизиков 17 | 0,05 | 65 | 80 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | 3,22 | 0,55 | 45,77 | 45,23 | 17,98 | 729,50 |
| Геофизиков 19 | 0,04 | 65 | 80 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,17 | 2,61 | 0,41 | 45,71 | 45,29 | 20,40 | 764,90 |
| Обручева 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,98 | 0,85 | 0,55 | 45,77 | 45,23 | 25,26 | 790,50 |
| Обручева 3 | 0,02 | 65 | 80 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,84 | 0,94 | 0,22 | 45,61 | 45,39 | 27,85 | 825,20 |
| Нансена 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,03 | 1,13 | 0,38 | 45,69 | 45,31 | 21,16 | 772,60 |
| Пролетарская 13 | 0,06 | 65 | 80 | 4,04 | 9,70 | 18,42 | 4,04 | 0,50 | 4,04 | 18,92 | 54,96 | 36,04 | 11,35 | 213,70 |
| Пролетарская 11 | 0,03 | 65 | 80 | 2,24 | 7,13 | 19,38 | 2,24 | 0,50 | 2,24 | 19,88 | 55,44 | 35,56 | 11,75 | 209,30 |
| Пролетарская 14 | 0,03 | 65 | 80 | 2,25 | 7,10 | 19,87 | 2,18 | 0,50 | 2,25 | 20,40 | 55,70 | 35,30 | 113,44 | 283,70 |
| Обручева 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,65 | 6,16 | 18,95 | 1,65 | 0,50 | 1,65 | 19,45 | 55,23 | 35,77 | 26,10 | 226,50 |
| Обручева 5 | 0,03 | 65 | 80 | 2,14 | 7,06 | 18,41 | 2,14 | 0,50 | 2,14 | 18,91 | 54,96 | 36,04 | 29,79 | 293,20 |
| Нансена 3 | 0,02 | 65 | 80 |  | 10,74 |  | 1,30 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Школьная 3 | 0,03 | 65 | 80 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,59 | 1,49 | 0,22 | 46,65 | 46,43 | 36,49 | 997,50 |
| Комсомольская 4 | 0,05 | 65 | 80 |  | 11,45 |  | 3,22 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 15 | 0,02 | 65 | 80 |  | 6,79 |  | 1,38 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 17 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,86 |  | 0,71 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольская 2 | 0,01 | 65 | 80 |  | 3,67 |  | 0,41 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольская 5 | 0,01 | 65 | 80 |  | 3,37 |  | 0,35 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 144 ввод 2 | 0,04 | 65 | 80 |  | 10,84 |  | 2,62 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 146 ввод 1 | 0,03 | 65 | 80 |  | 11,29 |  | 1,82 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 146 ввод 2 | 0,03 | 65 | 80 |  | 11,25 |  | 1,82 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 148 ввод 1 | 0,02 | 65 | 80 |  | 11,43 |  | 1,64 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 148 ввод 2 | 0,02 | 65 | 80 |  | 11,44 |  | 1,64 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 20 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,75 |  | 0,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 3 | 0,02 | 65 | 80 |  | 8,64 |  | 1,40 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогеологов 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,17 | 5,28 | 17,52 | 1,16 | 0,50 | 1,17 | 18,02 | 54,51 | 36,49 | 19,88 | 500,90 |
| Гидрогеологов 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 4,28 | 17,65 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 18,15 | 54,58 | 36,42 | 24,19 | 529,20 |
| Усова 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,32 | 5,61 | 17,72 | 1,32 | 0,50 | 1,32 | 18,22 | 54,61 | 36,39 | 26,75 | 563,50 |
| Усова 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,66 | 3,96 | 17,65 | 0,66 | 0,50 | 0,66 | 18,15 | 54,57 | 36,43 | 35,53 | 634,90 |
| Усова 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,09 | 5,12 | 17,26 | 1,09 | 0,50 | 1,09 | 17,76 | 54,38 | 36,62 | 38,77 | 668,60 |
| Гидрогеологов 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 4,24 | 18,29 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 18,79 | 54,89 | 36,11 | 22,91 | 449,20 |
| Советская 97 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,02 |  | 0,65 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 101 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,50 |  | 0,76 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 137 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,61 |  | 0,52 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Калинина 12 | 0,01 | 65 | 80 |  | 6,30 |  | 0,97 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 138 | 0,07 | 65 | 80 |  | 14,89 |  | 4,34 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 140 | 0,05 | 65 | 80 |  | 10,87 |  | 3,04 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 95 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,47 |  | 0,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 142 | 0,07 | 65 | 80 |  | 14,17 |  | 4,90 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 146Б | 0,00 | 65 | 80 |  | 3,80 |  | 0,09 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геофизиков 8 | 0,04 | 65 | 80 | 2,98 | 14,52 | 2,00 | 2,79 | 0,50 | 2,98 | 2,57 | 46,79 | 44,21 | 26,17 | 851,60 |
| Геофизиков 3 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,39 |  | 0,89 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 1 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,92 |  | 0,69 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геофизиков 6/1 | 0,04 | 65 | 80 |  | 15,32 |  | 2,93 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геофизиков 6 | 0,06 | 65 | 80 |  | 11,40 |  | 3,80 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геофизиков 3А | 0,00 | 65 | 80 |  | 6,24 |  | 0,19 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| здание АРС | 0,00 | 65 | 80 | 0,24 | 3,36 | 19,04 | 0,24 | 1,00 | 0,24 | 20,04 | 55,52 | 35,48 | 51,49 | 239,80 |
| Пролетарская 8 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,66 |  | 0,72 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 11 | 0,05 | 65 | 80 |  | 10,16 |  | 3,16 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 13 | 0,03 | 65 | 80 |  | 8,71 |  | 2,24 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 15 | 0,04 | 65 | 80 |  | 9,32 |  | 2,49 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 10 | 0,02 | 65 | 80 |  | 7,59 |  | 1,31 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 12 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,16 |  | 0,76 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 7 | 0,02 | 65 | 80 |  | 7,51 |  | 1,35 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 8 | 0,00 | 65 | 80 |  | 3,36 |  | 0,33 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарская 6 | 0,02 | 65 | 80 |  | 6,81 |  | 1,43 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 9 | 0,02 | 65 | 80 |  | 6,50 |  | 1,12 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 7 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,84 |  | 0,69 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 11 | 0,02 | 65 | 80 |  | 6,61 |  | 1,34 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарская 1 | 0,05 | 65 | 80 |  | 13,04 |  | 3,63 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Советская 144 ввод 1 | 0,04 | 65 | 80 |  | 10,58 |  | 2,62 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Пролетарская 4 | 0,02 | 65 | 80 |  | 11,55 |  | 1,45 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 18 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,72 |  | 0,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 14 | 0,00 | 65 | 80 |  | 3,09 |  | 0,31 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,03 | 65 | 80 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,96 | 1,08 | 0,22 | 45,61 | 45,39 | 21,86 | 783,80 |
| Геофизиков 15 | 0,05 | 65 | 80 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,47 | 3,94 | 0,82 | 45,91 | 45,09 | 16,59 | 696,50 |
| Нансена 2 | 0,03 | 65 | 80 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,25 | 0,86 | 0,07 | 45,54 | 45,46 | 25,01 | 816,80 |
| Геофизиков 11 | 0,03 | 65 | 80 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,66 | 3,01 | 1,97 | 46,48 | 44,52 | 23,21 | 743,10 |
| Геофизиков 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,88 | 7,09 | 3,06 | 0,82 | 0,50 | 0,88 | 3,63 | 47,31 | 43,69 | 24,45 | 805,60 |
| Геофизиков 10 | 0,03 | 65 | 80 | 2,34 | 12,05 | 2,60 | 2,19 | 0,50 | 2,34 | 3,17 | 47,09 | 43,91 | 26,08 | 839,70 |
| Гагарина 6 | 0,11 | 65 | 80 |  | 14,85 |  | 7,37 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 3 | 0,02 | 65 | 80 |  | 6,84 |  | 1,38 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 6 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,83 |  | 0,67 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 1 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,88 |  | 0,92 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геофизиков 7 | 0,05 | 65 | 80 |  | 10,65 |  | 3,11 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 2 | 0,02 | 65 | 80 |  | 8,11 |  | 1,41 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Строителей 4 | 0,00 | 65 | 80 |  | 3,30 |  | 0,19 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,52 | 0,20 | 0,05 | 45,52 | 45,48 | 46,64 | 884,60 |
| Гагарина 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,47 | 0,24 | 0,05 | 45,53 | 45,47 | 40,09 | 868,80 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК7-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК23-1 | 19,85 | 55,42 | 35,58 | 79,21 | 60,88 | 55,42 | 35,58 | 12,74 | 231,30 |
| ТК25 | 18,64 | 54,82 | 36,18 | 77,82 | 61,44 | 54,82 | 36,18 | 18,74 | 341,50 |
|  | 20,29 | 55,65 | 35,35 | 78,59 | 59,55 | 55,65 | 35,35 | 31,43 | 290,40 |
| ТК28-1 | 20,26 | 55,63 | 35,37 | 77,92 | 62,85 | 55,63 | 35,37 | 33,52 | 306,60 |
| ТК28 | 20,20 | 55,60 | 35,40 | 78,09 | 59,27 | 55,60 | 35,40 | 34,65 | 327,90 |
| ТК28-2 | 20,04 | 55,52 | 35,48 | 77,74 | 59,89 | 55,52 | 35,48 | 35,77 | 345,20 |
| ТК28-3 | 19,66 | 55,33 | 35,67 | 76,98 | 59,88 | 55,33 | 35,67 | 38,18 | 383,70 |
| ТК28-4 | 19,37 | 55,19 | 35,81 | 76,08 | 60,90 | 55,19 | 35,81 | 41,05 | 423,10 |
| ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 59-1 | 19,31 | 55,15 | 35,85 | 68,89 | 53,19 | 55,15 | 35,85 | 244,52 | 1178,30 |
| ТК60 | 20,22 | 55,61 | 35,39 | 68,02 | 48,75 | 55,61 | 35,39 | 253,13 | 1221,40 |
| ТК 60-1 | 19,99 | 55,49 | 35,51 | 67,46 | 50,59 | 55,49 | 35,51 | 254,87 | 1247,50 |
| ТК 60-2 | 19,94 | 55,47 | 35,53 | 64,89 | 47,00 | 55,47 | 35,53 | 262,86 | 1290,10 |
| ТК61 | 20,20 | 55,60 | 35,40 | 65,43 | 49,53 | 55,60 | 35,40 | 274,25 | 1301,40 |
| Врезка ул. Ферсмана 3,1 | 19,93 | 55,46 | 35,54 | 64,79 | 50,07 | 55,46 | 35,54 | 276,27 | 1331,90 |
| ТК 59-2 | 18,72 | 54,86 | 36,14 | 68,29 | 53,00 | 54,86 | 36,14 | 246,38 | 1215,50 |
| ТК 59-3 | 18,28 | 54,64 | 36,36 | 67,28 | 53,64 | 54,64 | 36,36 | 249,48 | 1263,40 |
| ТК 60-3 | 19,89 | 55,45 | 35,55 | 62,35 | 49,14 | 55,45 | 35,55 | 270,95 | 1333,20 |
| ТК56 | 20,84 | 55,92 | 35,08 | 71,06 | 49,02 | 55,92 | 35,08 | 224,31 | 930,20 |
| Врезка ул. Комсомольская 20 | 20,57 | 55,78 | 35,22 | 64,80 | 51,46 | 55,78 | 35,22 | 243,16 | 1065,00 |
| Врезка ул. Солнечная 30 | 20,07 | 55,53 | 35,47 | 67,95 | 54,12 | 55,53 | 35,47 | 245,05 | 1154,30 |
| Ответвление ул. Северная 3,1 | 16,83 | 53,92 | 37,08 | 74,80 | 58,54 | 53,92 | 37,08 | 106,16 | 680,90 |
| Врезка ул. Северная 3,1 | 15,04 | 53,02 | 37,98 | 74,32 | 58,95 | 53,02 | 37,98 | 107,74 | 729,60 |
| ТК55 | 20,85 | 55,93 | 35,07 | 76,03 | 48,68 | 55,93 | 35,07 | 102,62 | 571,20 |
| ТК22 | 18,43 | 54,71 | 36,29 | 75,05 | 56,43 | 54,71 | 36,29 | 49,79 | 668,40 |
| ТК 22-1 | 18,24 | 54,62 | 36,38 | 74,57 | 56,84 | 54,62 | 36,38 | 51,19 | 689,50 |
| ТК49-2 | 20,76 | 55,88 | 35,12 | 71,21 | 56,57 | 55,88 | 35,12 | 56,14 | 273,80 |
| ТК23-2 | 19,53 | 55,27 | 35,73 | 78,70 | 60,96 | 55,27 | 35,73 | 15,60 | 282,50 |
| ТК24 | 19,47 | 55,24 | 35,76 | 78,46 | 60,45 | 55,24 | 35,76 | 16,93 | 300,00 |
| ТК1 | 20,93 | 55,97 | 35,03 | 79,96 | 59,37 | 55,97 | 35,03 | 1,02 | 27,80 |
| ТК49 | 20,93 | 55,97 | 35,04 | 79,91 | 50,62 | 55,97 | 35,04 | 2,59 | 40,10 |
| ТК49-1 | 20,90 | 55,95 | 35,05 | 75,13 | 57,27 | 55,95 | 35,05 | 43,39 | 190,00 |
| ТК50 | 20,92 | 55,96 | 35,04 | 79,74 | 50,52 | 55,96 | 35,04 | 7,74 | 77,40 |
| ТК51 | 20,90 | 55,95 | 35,05 | 79,22 | 50,89 | 55,95 | 35,05 | 23,66 | 192,60 |
| ТК52 | 20,88 | 55,94 | 35,06 | 78,89 | 51,13 | 55,94 | 35,06 | 33,98 | 267,30 |
| ТК62 | 20,70 | 55,85 | 35,15 | 77,20 | 58,48 | 55,85 | 35,15 | 73,98 | 587,70 |
| Врезка ул. Комсомольская 23,25 | 20,49 | 55,74 | 35,26 | 76,41 | 59,04 | 55,74 | 35,26 | 76,21 | 618,00 |
| ТК63 | 20,32 | 55,66 | 35,34 | 76,92 | 58,33 | 55,66 | 35,34 | 75,26 | 617,50 |
| ТК64 | 20,22 | 55,61 | 35,39 | 75,51 | 58,80 | 55,61 | 35,39 | 81,76 | 673,60 |
| ТК 64-1 | 20,21 | 55,61 | 35,40 | 72,81 | 57,16 | 55,61 | 35,40 | 94,36 | 708,10 |
| ТК 63-1 | 19,54 | 55,27 | 35,73 | 76,61 | 59,00 | 55,27 | 35,73 | 76,13 | 642,40 |
| Врезка ул. Солнечная 22 | 19,46 | 55,23 | 35,77 | 76,09 | 59,82 | 55,23 | 35,77 | 78,53 | 669,50 |
| ТК53 | 20,88 | 55,94 | 35,06 | 78,47 | 47,77 | 55,94 | 35,06 | 44,05 | 313,00 |
| ТК54 | 20,86 | 55,93 | 35,07 | 76,79 | 49,03 | 55,93 | 35,07 | 84,26 | 495,80 |
| Ответвление ул. Северная 5,3,1 | 19,21 | 55,11 | 35,90 | 75,53 | 57,93 | 55,11 | 35,90 | 104,06 | 616,10 |
| ТК57 | 20,79 | 55,90 | 35,10 | 70,22 | 49,96 | 55,90 | 35,10 | 235,47 | 1019,30 |
| ТК58 | 20,52 | 55,76 | 35,24 | 69,82 | 50,29 | 55,76 | 35,24 | 238,65 | 1076,40 |
| ТК59 | 20,28 | 55,64 | 35,36 | 69,21 | 50,32 | 55,64 | 35,36 | 243,54 | 1149,30 |
|  | 20,91 | 55,95 | 35,05 | 79,94 | 61,60 | 55,95 | 35,05 | 1,78 | 44,40 |
|  | 18,12 | 54,56 | 36,44 | 79,59 | 64,62 | 54,56 | 36,44 | 9,46 | 318,60 |
| ТК15 | 3,29 | 47,15 | 43,85 | 79,17 | 64,76 | 47,15 | 43,85 | 16,36 | 680,70 |
| ТК 16-1 | 4,25 | 47,63 | 43,37 | 77,07 | 59,05 | 47,63 | 43,37 | 28,43 | 861,90 |
| ТК 16-2 | 2,73 | 46,86 | 44,14 | 76,14 | 57,39 | 46,86 | 44,14 | 31,38 | 931,20 |
| ТК 22-2 | 17,95 | 54,48 | 36,53 | 72,65 | 58,26 | 54,48 | 36,53 | 56,78 | 751,30 |
| ТК 15-1 | 3,26 | 47,13 | 43,87 | 77,70 | 63,36 | 47,13 | 43,87 | 36,20 | 771,20 |
| ветка ул. Школьная/Рабочая | 3,51 | 47,25 | 43,75 | 76,78 | 56,92 | 47,25 | 43,75 | 29,34 | 887,30 |
| ТК2 | 20,66 | 55,83 | 35,17 | 79,87 | 61,66 | 55,83 | 35,17 | 3,80 | 107,10 |
| ТК12 | 19,40 | 55,20 | 35,80 | 79,74 | 61,91 | 55,20 | 35,80 | 8,48 | 278,70 |
| врезка ул. Геофизиков 17 | 0,78 | 45,89 | 45,11 | 78,84 | 61,67 | 45,89 | 45,11 | 17,70 | 721,80 |
| врезка ул. Геофизиков 19 | 0,66 | 45,83 | 45,17 | 78,46 | 59,97 | 45,83 | 45,17 | 19,84 | 752,30 |
| врезка ул. Обручева 1,3 | 0,64 | 45,82 | 45,18 | 77,71 | 57,74 | 45,82 | 45,18 | 24,08 | 776,80 |
| ТК 14-2 | 0,58 | 45,79 | 45,21 | 78,16 | 47,40 | 45,79 | 45,21 | 20,09 | 756,10 |
| ТК3 | 20,65 | 55,83 | 35,17 | 79,70 | 61,35 | 55,83 | 35,17 | 9,17 | 147,50 |
| ТК23 | 20,22 | 55,61 | 35,39 | 79,60 | 62,29 | 55,61 | 35,39 | 10,56 | 186,00 |
| ТК4 | 20,65 | 55,82 | 35,18 | 79,18 | 60,73 | 55,82 | 35,18 | 25,39 | 202,90 |
| врезка ул. Пролетарская 14 | 20,65 | 55,82 | 35,18 | 76,37 | 61,79 | 55,82 | 35,18 | 112,56 | 266,50 |
| ТК4-1 | 19,86 | 55,43 | 35,57 | 79,06 | 63,45 | 55,43 | 35,57 | 25,97 | 222,00 |
| ТК27 | 19,21 | 55,10 | 35,90 | 78,54 | 63,34 | 55,10 | 35,90 | 28,60 | 270,90 |
| Ответвление от ТК2 до ТК3 | 20,66 | 55,83 | 35,17 | 79,77 | 61,30 | 55,83 | 35,17 | 7,12 | 132,10 |
| ТК 16-3 | 0,24 | 46,66 | 46,42 | 74,64 | 53,50 | 46,66 | 46,42 | 36,21 | 993,90 |
| ТК13 | 18,92 | 54,96 | 36,04 | 79,61 | 61,47 | 54,96 | 36,04 | 11,62 | 373,60 |
| ТК18 | 18,70 | 54,85 | 36,15 | 79,06 | 58,44 | 54,85 | 36,15 | 16,33 | 442,70 |
| ТК19 | 18,61 | 54,81 | 36,19 | 78,83 | 58,62 | 54,81 | 36,19 | 18,26 | 471,00 |
| ТК 19-1 | 18,38 | 54,69 | 36,31 | 78,37 | 62,12 | 54,69 | 36,31 | 19,56 | 492,80 |
| Ветка ул. Гидрогеологов 3 | 18,33 | 54,66 | 36,34 | 76,92 | 61,69 | 54,66 | 36,34 | 23,63 | 520,10 |
| ТК20 | 18,50 | 54,75 | 36,25 | 78,03 | 58,02 | 54,75 | 36,25 | 25,17 | 543,20 |
| Врезка ул. Усова 5 | 18,41 | 54,71 | 36,30 | 77,51 | 62,72 | 54,71 | 36,30 | 26,63 | 560,10 |
| ТК 20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК21 | 18,44 | 54,72 | 36,28 | 76,88 | 57,34 | 54,72 | 36,28 | 33,69 | 607,80 |
| ТК 21-1 | 18,29 | 54,64 | 36,36 | 76,48 | 60,02 | 54,64 | 36,36 | 34,83 | 625,10 |
| ТК 21-2 | 18,17 | 54,59 | 36,42 | 75,27 | 60,38 | 54,59 | 36,42 | 38,32 | 658,20 |
| ТК 1-1 | 20,78 | 55,89 | 35,11 | 79,90 | 61,64 | 55,89 | 35,11 | 2,80 | 75,90 |
| ТК АРС | 20,04 | 55,52 | 35,48 | 79,81 | 61,84 | 55,52 | 35,48 | 6,09 | 191,10 |
| ветка КР на пер. Лесной 1,3 | 20,73 | 55,87 | 35,13 | 77,49 | 58,28 | 55,87 | 35,13 | 66,90 | 531,10 |
|  | 0,25 | 45,62 | 45,38 | 77,81 | 41,46 | 45,62 | 45,38 | 21,07 | 776,40 |
|  | 0,09 | 45,54 | 45,46 | 76,79 | 36,38 | 45,54 | 45,46 | 23,97 | 809,10 |
|  | 0,06 | 45,53 | 45,47 | 72,37 | 29,61 | 45,53 | 45,47 | 36,59 | 857,40 |
| ТК14 | 5,94 | 48,47 | 42,53 | 79,28 | 62,21 | 48,47 | 42,53 | 14,84 | 605,70 |
| развилка Геофизиков 15/13 | 2,67 | 46,84 | 44,16 | 79,19 | 60,48 | 46,84 | 44,16 | 15,69 | 655,60 |
| ТК 14-1 | 1,16 | 46,08 | 44,92 | 79,07 | 59,53 | 46,08 | 44,92 | 16,37 | 688,90 |
| ТК17 | 4,84 | 47,92 | 43,08 | 78,20 | 63,32 | 47,92 | 43,08 | 22,80 | 764,00 |
| ТК 17-1 | 3,87 | 47,43 | 43,57 | 77,97 | 63,55 | 47,43 | 43,57 | 23,95 | 796,20 |
| врезка ул. Геофизиков 11 | 2,59 | 46,79 | 44,21 | 78,34 | 66,46 | 46,79 | 44,21 | 20,49 | 702,50 |
| врезка ул. Геофизиков 9 | 2,55 | 46,78 | 44,22 | 78,01 | 66,75 | 46,78 | 44,22 | 22,36 | 720,70 |
| врезка ул. Гагарина 2,4 | 0,05 | 45,53 | 45,48 | 68,96 | 28,86 | 45,53 | 45,48 | 43,86 | 877,10 |
| ТК16 | 4,95 | 47,98 | 43,02 | 78,64 | 60,64 | 47,98 | 43,02 | 19,55 | 720,10 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| ТК64 | Лесной 3 | 7,67 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,10 | -0,10 |
| ТК54 | Северная 4 | 74,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,47 | -0,47 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул. Советская 146Б | ТК47 | 24,85 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК30 |  | 49,61 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 59-1 | ТК 59-2 | 37,25 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,32 | -2,32 | 0,29 | 0,29 | 6,54 | 6,54 | 0,34 | -0,34 |
| ТК5 | Нансена 3 | 113,13 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление от ТК2 до ТК3 | ТК3 | 15,40 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 23,20 | -23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | -0,13 |
| ТК7 | ТК7-1 | 76,34 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК14 | ТК16 | 114,41 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 11,14 | -11,14 | 0,49 | 0,49 | 3,58 | 3,58 | 0,40 | -0,40 |
| ТК17 | Геофизиков 8 | 87,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,98 | -2,98 | 1,13 | 1,13 | 10,75 | 10,75 | 0,43 | -0,43 |
| ТК19 | ТК20 | 72,24 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,80 | -4,80 | 0,06 | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 0,17 | -0,17 |
| ТК23-1 | Обручева 8 | 15,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,88 | -0,88 | 0,02 | 0,02 | 0,95 | 0,95 | 0,13 | -0,13 |
| ТК23-1 | ТК23-2 | 51,21 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 5,53 | -5,53 | 0,16 | 0,16 | 2,58 | 2,58 | 0,30 | -0,30 |
| ТК23-2 | Обручева 10 | 20,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | -1,48 | 0,07 | 0,07 | 2,68 | 2,68 | 0,22 | -0,22 |
|  | ТК5 | 15,72 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 106,77 | -106,51 | 0,08 | 0,08 | 2,05 | 2,04 | 0,58 | -0,58 |
| Врезка ул. Гагарина 10 | Врезка ул. Гагарина 12 | 56,02 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Гагарина 12 | Гагарина 12 | 8,92 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Гагарина 10 | Гагарина 10 | 9,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Гагарина 8 | Гагарина 8 | 3,93 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-4 | Гагарина 17 | 13,98 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК24 | ТК25 | 41,57 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,63 | -2,63 | 0,42 | 0,42 | 8,39 | 8,39 | 0,38 | -0,38 |
| ТК25 | Обручева 13 | 26,04 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,26 | -1,26 | 0,06 | 0,68 | 1,95 | 21,81 | 0,18 | -0,45 |
| ТК25 | Обручева 11 | 82,05 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | -1,37 | 0,23 | 2,53 | 2,29 | 25,64 | 0,20 | -0,49 |
|  | ТК28-1 | 16,18 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,02 | 0,02 | 0,98 | 0,98 | 0,13 | -0,13 |
| ТК28-1 | Обручева 9 | 6,12 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,08 | 0,08 | 10,84 | 10,84 | 0,32 | -0,32 |
|  | ТК28 | 37,48 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,59 | -3,59 | 0,05 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 0,19 | -0,19 |
| ТК28 | ТК28-2 | 17,26 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,77 | -1,77 | 0,08 | 0,08 | 3,81 | 3,81 | 0,26 | -0,26 |
| ТК28 | ТК28-3 | 55,84 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,82 | -1,82 | 0,27 | 0,27 | 4,01 | 4,01 | 0,26 | -0,26 |
| ТК28-3 | Маяковского 2 | 16,49 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | -0,04 |
| ТК28-3 | ТК28-4 | 39,35 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -1,58 | 0,14 | 0,14 | 3,04 | 3,04 | 0,23 | -0,23 |
| ТК28-4 | Маяковского 4 | 18,16 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -1,58 | 0,07 | 0,07 | 3,04 | 3,04 | 0,23 | -0,23 |
| ТК28-2 | Маяковского 1 | 26,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,38 | -1,38 | 0,07 | 0,07 | 2,34 | 2,34 | 0,20 | -0,20 |
| ТК28-2 | Маяковского 3 | 65,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,39 | -0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,06 | -0,06 |
| Врезка ул. Гагарина 8 | Врезка ул. Гагарина 10 | 57,46 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Гагарина 12 | ТК29 | 55,42 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК29 | Комсомольская 6 | 20,54 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-4 | Комсомольская 4 | 40,18 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК31 | Гагарина 3 | 90,93 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК49 | ТК49-1 | 149,91 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,69 | -1,69 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| ТК50 | ТК51 | 115,24 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 22,28 | -22,28 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | -0,12 |
| ТК56 | ТК57 | 89,14 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 8,29 | -8,29 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | -0,13 |
| ТК 59-1 | Солнечная 29 | 10,88 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | -1,08 | 0,02 | 0,02 | 1,44 | 1,44 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 60-1 | Ферсмана 6 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,11 | -1,11 | 0,01 | 0,01 | 1,51 | 1,51 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 60-1 | ТК 60-2 | 42,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| ТК61 | Врезка ул. Ферсмана 3,1 | 30,55 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,14 | 0,14 | 3,73 | 3,73 | 0,25 | -0,25 |
| Врезка ул. Ферсмана 3,1 | Ферсмана 1 | 42,12 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,04 | 0,04 | 0,74 | 0,74 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка ул. Ферсмана 3,1 | Ферсмана 3 | 6,07 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,98 | -0,98 | 0,01 | 0,01 | 1,18 | 1,18 | 0,14 | -0,14 |
| ТК60 | ТК 60-1 | 26,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | -1,73 | 0,11 | 0,11 | 3,63 | 3,63 | 0,25 | -0,25 |
| ТК59 | ТК60 | 72,16 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,48 | -3,48 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | -0,13 |
| ТК60 | ТК61 | 79,98 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| ТК56 | Врезка ул. Комсомольская 20 | 134,77 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,83 | -0,83 | 0,14 | 0,14 | 0,84 | 0,84 | 0,12 | -0,12 |
| ТК 59-2 | Солнечная 27 | 9,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,08 | -0,08 |
| ТК 59-3 | Солнечная 25 | 8,65 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,78 | -1,78 | 0,04 | 0,04 | 3,85 | 3,85 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 60-3 | Ферсмана 2 | 5,28 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| ТК 60-2 | ТК 60-3 | 43,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| ТК 59-2 | ТК 59-3 | 47,88 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,78 | -1,78 | 0,22 | 0,22 | 3,85 | 3,85 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка ул. Комсомольская 20 | Комсомольская 20 | 5,53 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,83 | -0,83 | 0,06 | 0,06 | 9,37 | 9,37 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка ул. Солнечная 30 | Солнечная 30 | 10,25 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,41 | -1,41 | 0,03 | 0,03 | 2,41 | 2,41 | 0,20 | -0,20 |
| ТК55 | ТК56 | 358,98 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 9,11 | -9,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | -0,05 |
| Ответвление ул. Северная 3,1 | Врезка ул. Северная 3,1 | 48,78 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,56 | -3,56 | 0,89 | 0,89 | 15,28 | 15,28 | 0,52 | -0,52 |
| Врезка ул. Северная 3,1 | Северная 3 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -1,58 | 0,02 | 0,02 | 3,02 | 3,02 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка ул. Северная 3,1 | Северная 1 | 60,41 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,98 | -1,98 | 0,35 | 0,35 | 4,78 | 4,78 | 0,29 | -0,29 |
| ТК55 | Ответвление ул. Северная 5,3,1 | 44,86 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,56 | -3,56 | 0,82 | 0,82 | 15,28 | 15,28 | 0,52 | -0,52 |
| ТК21 | ТК22 | 60,56 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | -1,73 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| ТК22 | ТК 22-1 | 21,12 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | -1,73 | 0,09 | 0,09 | 3,64 | 3,64 | 0,25 | -0,25 |
| ТК 22-1 | Усова 6Б | 24,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,46 | -0,46 | 0,08 | 0,08 | 2,90 | 2,90 | 0,16 | -0,16 |
| ТК49-1 | ТК49-2 | 83,79 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,07 | 0,07 | 0,71 | 0,71 | 0,11 | -0,11 |
| ТК49-2 | Есенина 8 | 11,43 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,03 | 0,03 | 2,36 | 2,36 | 0,17 | -0,17 |
| ТК23-2 | ТК24 | 17,41 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,05 | -4,05 | 0,03 | 0,03 | 1,39 | 1,39 | 0,22 | -0,22 |
| ТК24 | Обручева 15 | 99,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,42 | -1,42 | 0,29 | 0,29 | 2,45 | 2,45 | 0,21 | -0,21 |
| ул. Пролетарская 20 | ТК1 | 27,82 | 0,31 | 0,31 | 1,50 | 1,50 | 119,40 | -119,40 | 0,03 | 0,03 | 1,01 | 1,01 | 0,45 | -0,45 |
| ТК49-1 | Есенина 10 | 5,44 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,02 | 0,02 | 3,55 | 3,55 | 0,21 | -0,21 |
| ТК49 | ТК50 | 37,31 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 22,28 | -22,28 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | -0,12 |
| ТК51 | ТК52 | 74,65 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 22,28 | -22,28 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | -0,12 |
| ТК62 | Комсомольская 21 | 46,09 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | -1,49 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 0,11 | -0,11 |
| ТК62 | Врезка ул. Комсомольская 23,25 | 30,29 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,56 | -1,56 | 0,11 | 0,11 | 2,96 | 2,96 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка ул. Комсомольская 23,25 | Комсомольская 23 | 13,07 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| Врезка ул. Комсомольская 23,25 | Комсомольская 25 | 39,78 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,09 | -0,09 |
| ТК62 | ТК63 | 29,81 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 5,23 | -5,23 | 0,19 | 0,19 | 5,38 | 5,38 | 0,39 | -0,39 |
| ТК63 | ТК64 | 56,05 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,94 | -1,94 | 0,05 | 0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,14 | -0,14 |
| ТК64 | ТК 64-1 | 34,53 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 64-1 | Лесной 1 | 12,14 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | -0,05 |
| ТК63 | ТК 63-1 | 24,88 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,29 | -3,29 | 0,39 | 0,39 | 13,06 | 13,06 | 0,48 | -0,48 |
| ТК 63-1 | Солнечная 20 | 38,83 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 63-1 | Врезка ул. Солнечная 22 | 27,03 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,54 | -2,54 | 0,04 | 0,04 | 1,28 | 1,28 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка ул. Солнечная 22 | Солнечная 22 | 8,38 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | -1,52 | 0,01 | 0,01 | 0,46 | 0,46 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка ул. Солнечная 22 | Солнечная 24 | 46,01 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,02 | -1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | -0,08 |
| ТК52 | ТК53 | 45,78 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 14,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,08 |
| ТК53 | ТК54 | 182,75 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 14,00 | -14,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,08 |
| ТК54 | ТК55 | 75,41 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 12,67 | -12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | -0,07 |
| Ответвление ул. Северная 5,3,1 | Ответвление ул. Северная 3,1 | 64,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,56 | -3,56 | 1,19 | 1,19 | 15,28 | 15,28 | 0,52 | -0,52 |
| ТК59 | ТК 59-1 | 29,00 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,40 | -3,40 | 0,49 | 0,49 | 13,99 | 13,99 | 0,49 | -0,49 |
| ТК57 | ТК58 | 57,06 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,29 | -8,29 | 0,14 | 0,14 | 1,99 | 1,99 | 0,30 | -0,30 |
| ТК58 | ТК59 | 72,87 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,88 | -6,88 | 0,12 | 0,12 | 1,38 | 1,38 | 0,25 | -0,25 |
| ТК58 | Врезка ул. Солнечная 30 | 77,89 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,41 | -1,41 | 0,23 | 0,23 | 2,41 | 2,41 | 0,20 | -0,20 |
| ТК1 | ТК49 | 12,24 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 23,97 | -23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | -0,13 |
| ТК1 |  | 16,60 | 0,31 | 0,31 | 1,50 | 1,50 | 95,43 | -95,43 | 0,01 | 0,01 | 0,64 | 0,64 | 0,36 | -0,36 |
| ТК12 |  | 39,87 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 12,65 | -12,65 | 0,64 | 0,64 | 13,35 | 13,35 | 0,68 | -0,68 |
|  | Обручева 2 | 7,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 12,65 | -12,65 | 1,68 | 1,68 | 191,82 | 191,82 | 1,84 | -1,84 |
| ТК15 | Геофизиков 18 | 19,46 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 20,52 | -20,52 | 0,28 | 0,28 | 12,10 | 12,10 | 0,74 | -0,74 |
| ТК 16-2 | Школьная 2 | 10,52 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,99 | -0,99 | 0,02 | 0,17 | 1,20 | 13,31 | 0,14 | -0,35 |
| ТК 16-2 | ТК 16-3 | 62,62 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | -1,49 | 0,20 | 2,28 | 2,71 | 30,37 | 0,22 | -0,53 |
| ТК15 | ТК 15-1 | 90,50 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,09 | -2,09 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | -0,08 |
| ТК 15-1 | Геофизиков 18/1 | 21,32 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,09 | -2,09 | 0,03 | 0,03 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 16-1 | Школьная 1 | 8,24 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,04 | 0,41 | 3,74 | 41,89 | 0,25 | -0,62 |
| ТК 16-1 | ветка ул. Школьная/Рабочая | 25,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,18 | -3,18 | 0,37 | 0,37 | 12,23 | 12,23 | 0,46 | -0,46 |
| ветка ул. Школьная/Рабочая | ТК 16-2 | 43,93 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,48 | -2,48 | 0,39 | 0,39 | 7,43 | 7,43 | 0,36 | -0,36 |
| ветка ул. Школьная/Рабочая | Рабочая 37А | 136,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,70 | -0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,62 | 0,62 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Геофизиков 17 | Геофизиков 17 | 7,75 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,22 | -3,22 | 0,12 | 0,12 | 12,49 | 12,49 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул. Геофизиков 17 | врезка ул. Геофизиков 19 | 30,54 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,40 | -4,40 | 0,06 | 0,06 | 1,64 | 1,64 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Обручева 1,3 | Обручева 1 | 13,65 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,19 | -0,19 |
| ТК 14-2 | Нансена 6 | 16,52 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,13 | -1,13 | 0,10 | 0,10 | 5,21 | 5,21 | 0,26 | -0,26 |
| ТК3 | ТК23 | 38,46 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,68 | -12,68 | 0,21 | 0,21 | 4,64 | 4,64 | 0,46 | -0,46 |
| ТК23 | Пролетарская 13 | 27,75 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 4,04 | -4,04 | 0,65 | 0,65 | 19,62 | 19,62 | 0,59 | -0,59 |
| ТК23 | Пролетарская 11 | 23,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,24 | -2,24 | 0,17 | 0,17 | 6,07 | 6,07 | 0,33 | -0,33 |
| ТК23 | ТК23-1 | 45,38 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,41 | -6,41 | 0,19 | 0,19 | 3,45 | 3,45 | 0,35 | -0,35 |
| ТК4 | врезка ул. Пролетарская 14 | 63,63 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| врезка ул. Пролетарская 14 | Пролетарская 14 | 17,17 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | -2,25 | 0,13 | 0,13 | 6,13 | 6,13 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Пролетарская 14 |  | 34,42 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 110,58 | -110,30 | 0,19 | 0,19 | 2,19 | 2,18 | 0,60 | -0,60 |
| ТК4 | ТК4-1 | 19,06 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,79 | -3,79 | 0,40 | 0,40 | 17,30 | 17,30 | 0,55 | -0,55 |
| ТК4-1 | Обручева 7 | 4,55 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,65 | -1,65 | 0,20 | 0,20 | 37,17 | 37,17 | 0,59 | -0,59 |
| ТК4-1 | ТК27 | 48,98 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,14 | -2,14 | 0,33 | 0,33 | 5,54 | 5,54 | 0,31 | -0,31 |
| ТК27 | Обручева 5 | 22,28 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,14 | -2,14 | 0,15 | 0,15 | 5,54 | 5,54 | 0,31 | -0,31 |
| ТК4 |  | 87,51 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,48 | -4,48 | 0,18 | 0,18 | 1,69 | 1,69 | 0,24 | -0,24 |
| ТК3 | ТК4 | 55,41 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 10,51 | -10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | -0,06 |
| ТК2 | Ответвление от ТК2 до ТК3 | 25,04 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 23,20 | -23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Геофизиков 19 | Геофизиков 19 | 12,56 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,61 | -2,61 | 0,12 | 0,12 | 8,25 | 8,25 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Геофизиков 19 | врезка ул. Обручева 1,3 | 24,53 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,79 | -1,79 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Обручева 1,3 | Обручева 3 | 48,36 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,94 | -0,94 | 0,21 | 0,21 | 3,64 | 3,64 | 0,21 | -0,21 |
| ТК 22-1 | ТК 22-2 | 61,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,15 | 0,15 | 1,98 | 1,98 | 0,19 | -0,19 |
| ТК 16-3 | Школьная 3 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | -1,49 | 0,01 | 0,01 | 2,71 | 2,71 | 0,22 | -0,22 |
| ТК37-2 | Врезка ул. Строителей 17 | 44,67 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Строителей 17 | Строителей 17 | 5,56 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК38-1 | Комсомольская 2 | 11,14 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК38-2 | врезка Комсомольская 5 | 13,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка Комсомольская 5 | Комсомольская 5 | 12,49 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка Советская 144 ввод 2 | Ветка ул. Советская 146 | 44,64 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка Советская 144 ввод 2 | Советская 144 ввод 2 | 4,55 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветка ул. Советская 146 | Врезка ул. Советская 146 | 3,23 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Советская 146 | Советская 146 ввод 1 | 5,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Советская 146 | Советская 146 ввод 2 | 5,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветка ул. Советская 146 | Врезка ул. Советская 148 | 56,38 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Советская 148 | Советская 148 ввод 1 | 4,51 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Советская 148 | Советская 148 ввод 2 | 4,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка ул. Строителей 17 | ТК38 | 31,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК38 | ТК38-1 | 59,82 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК38 | ТК38-2 | 30,65 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 20 | Строителей 20 | 15,98 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развилка Геофизиков 15/13 | ТК 14-1 | 33,25 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 15,07 | -15,07 | 0,76 | 0,76 | 18,92 | 18,92 | 0,81 | -0,81 |
| ТК 22-2 | Усова 2А | 17,46 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,46 | 0,46 | 22,16 | 22,16 | 0,45 | -0,45 |
| ТК 14-1 | ТК 14-2 | 67,22 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | -3,50 | 0,29 | 0,29 | 3,61 | 3,61 | 0,30 | -0,30 |
| ТК44 | Строителей 3 | 45,47 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК32 | ТК33 | 32,36 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК12 | ТК13 | 94,85 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 59,34 | -59,34 | 0,24 | 0,24 | 2,08 | 2,08 | 0,50 | -0,50 |
| ТК13 | ТК18 | 69,11 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,74 | -6,74 | 0,11 | 0,11 | 1,32 | 1,32 | 0,24 | -0,24 |
| ТК18 | ТК19 | 28,31 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,74 | -6,74 | 0,05 | 0,05 | 1,32 | 1,32 | 0,24 | -0,24 |
| ТК19 | ТК 19-1 | 21,86 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,93 | -1,93 | 0,12 | 0,12 | 4,54 | 4,54 | 0,28 | -0,28 |
| ТК 19-1 | Гидрогеологов 5 | 8,01 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,17 | -1,17 | 0,18 | 0,18 | 18,57 | 18,57 | 0,41 | -0,41 |
| ТК 19-1 | Ветка ул. Гидрогеологов 3 | 27,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,02 | 0,02 | 0,73 | 0,73 | 0,11 | -0,11 |
| Ветка ул. Гидрогеологов 3 | Гидрогеологов 3 | 9,05 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,09 | 0,09 | 8,13 | 8,13 | 0,27 | -0,27 |
| ТК20 | Врезка ул. Усова 5 | 16,86 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | -1,32 | 0,04 | 0,04 | 2,14 | 2,14 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка ул. Усова 5 | Усова 5 | 3,39 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | -1,32 | 0,10 | 0,10 | 23,88 | 23,88 | 0,47 | -0,47 |
| Врезка ул. Усова 5 | ТК 20-1 | 32,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК20 | ТК21 | 64,57 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,48 | -3,48 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | -0,13 |
| ТК21 | ТК 21-1 | 17,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,08 | 0,08 | 3,72 | 3,72 | 0,25 | -0,25 |
| ТК 21-1 | Усова 6 | 9,77 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,66 | -0,66 | 0,07 | 0,07 | 5,98 | 5,98 | 0,23 | -0,23 |
| ТК 21-1 | ТК 21-2 | 33,07 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,06 | 0,06 | 1,46 | 1,46 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 21-2 | Усова 4 | 10,44 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,20 | 0,20 | 16,28 | 16,28 | 0,39 | -0,39 |
| ТК13 | ТК14 | 232,12 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 51,83 | -51,83 | 6,49 | 6,49 | 23,31 | 23,31 | 1,20 | -1,20 |
| ТК13 | Гидрогеологов 1 | 75,59 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,07 | 0,07 | 0,73 | 0,73 | 0,11 | -0,11 |
|  | ТК 1-1 | 31,47 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 95,43 | -95,43 | 0,06 | 0,06 | 1,64 | 1,64 | 0,52 | -0,52 |
| ТК 1-1 | ТК2 | 31,17 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | 95,43 | -95,43 | 0,06 | 0,06 | 1,64 | 1,64 | 0,52 | -0,52 |
| ТК14 | развилка Геофизиков 15/13 | 49,93 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 18,08 | -18,08 | 1,63 | 1,63 | 27,22 | 27,22 | 0,98 | -0,98 |
| ТК48 |  | 23,38 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советская 97 | 1,51 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советская 95 | 35,09 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК48 | Советская 101 | 20,16 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК48 | ТК 48-1 | 36,57 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 48-1 | ТК 48-2 | 38,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 48-2 | Советская 137 | 34,92 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 48-2 | Калинина 12 | 27,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК47 | ТК 47-1-1 | 114,78 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 47-1-1 | ТК48 | 41,13 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | ТК АРС | 84,03 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 72,23 | -72,23 | 0,31 | 0,31 | 3,08 | 3,08 | 0,61 | -0,61 |
| ТК АРС | ТК12 | 87,63 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 71,99 | -71,99 | 0,32 | 0,32 | 3,06 | 3,06 | 0,61 | -0,61 |
| ТК39 | ТК40 | 31,48 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК40 | ТК41 | 24,74 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК41 | ТК43 | 11,35 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК43 | ТК44 | 43,23 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК42 | Советская 138 | 48,30 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК41 | ТК42 | 80,72 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11/1 | ТК11 | 6,04 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | Советская 142 | 27,92 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Советская 146Б | Советская 146Б | 29,71 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК42 | ТК 42-1-1 | 16,92 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 42-1-1 | Советская 140 | 28,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК44 | Геофизиков 3 | 17,17 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК44 | ТК45 | 20,77 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК45 | Строителей 1 | 39,09 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 45-1 | Геофизиков 6/1 | 44,01 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 45-1 | Геофизиков 6 | 24,28 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК45 | Геофизиков 3А | 40,16 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК45 | ТК 45-1 | 72,93 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК АРС | здание АРС | 48,75 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| ТК9 | врезка Пролетарская 4 | 37,34 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка Пролетарская 4 | ТК10 | 21,48 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка Пролетарская 4 | Пролетарская 4 | 15,33 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК52 | ветка КР на пер. Лесной 1,3 | 263,79 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 8,28 | -8,28 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | -0,13 |
| ветка КР на пер. Лесной 1,3 | ТК62 | 56,68 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 8,28 | -8,28 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | -0,13 |
| ТК6 | Врезка ул. Гагарина 8 | 84,07 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-1 | Гагарина 11 | 9,25 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-1 | ТК7-2 | 49,17 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-2 | Гагарина 13 | 12,56 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-2 | ТК7-3 | 44,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-3 | Гагарина 15 | 12,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7-3 | ТК7-4 | 45,24 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | Пролетарская 8 | 30,41 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | ТК8 | 58,09 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | ТК30 | 74,68 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строителей 10 | 32,94 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строителей 12 | 15,99 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК30 | Гагарина 7 | 35,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК30 | ТК31 | 34,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка на Строителей 6,8 | Строителей 8 | 26,77 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | ТК 8-1 | 37,07 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 8-1 | Пролетарская 6 | 11,16 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 | ТК11/1 | 67,74 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК39 | Строителей 9 | 34,63 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК40 | Строителей 7 | 37,02 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 11 | Строителей 11 | 8,35 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 11 | ТК37-1 | 40,02 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК37-1 | ТК37-2 | 49,26 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК37-2 | Строителей 15 | 3,62 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК46 | Пролетарская 1 | 56,98 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка Советская 144 ввод 1 | Советская 144 ввод 1 | 5,89 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК46 | ветка ул. Советская 144-148 | 11,06 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 | ТК46 | 17,49 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка ул. Советская 144-148 | врезка ул. Советская 146Б | 8,99 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК47 | Врезка Советская 144 ввод 1 | 19,16 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка Советская 144 ввод 1 | Врезка Советская 144 ввод 2 | 19,08 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК10 | ТК39 | 97,94 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 8-1 | ТК9 | 27,33 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 | ТК37 | 14,96 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 18 | Строителей 18 | 14,95 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК37 | врезка ул. Строителей 14 | 39,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 14 | врезка ул. Строителей 18 | 88,92 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 14 | Строителей 14 | 17,00 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | ТК7 | 40,54 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | Гагарина 6 | 73,79 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК37 | врезка ул. Строителей 11 | 50,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Строителей 18 | врезка ул. Строителей 20 | 43,28 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК54 | Северная 2 | 11,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,01 | 0,01 | 0,92 | 0,92 | 0,13 | -0,13 |
| ТК5 | ТК6 | 96,85 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 14-2 | Нансена 2 | 20,36 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,37 | -2,37 | 0,17 | 0,17 | 6,83 | 6,83 | 0,35 | -0,35 |
|  |  | 7,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | -1,08 | 0,01 | 0,01 | 1,43 | 1,43 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 14-2 | Нансена 2 | 32,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | -1,30 | 0,08 | 0,08 | 2,05 | 2,05 | 0,19 | -0,19 |
| ТК 14-2 | Нансена 2 | 7,71 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,01 | 0,01 | 0,91 | 0,91 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Гагарина 2,4 | Гагарина 4 | 19,71 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Гагарина 2,4 | Гагарина 4 | 11,41 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | -0,05 |
|  |  | 48,24 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,44 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 14-1 | Геофизиков 15 | 7,60 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,94 | -3,94 | 0,17 | 0,17 | 18,73 | 18,73 | 0,57 | -0,57 |
| ТК 14-1 | врезка ул. Геофизиков 17 | 32,90 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 7,62 | -7,62 | 0,19 | 0,19 | 4,86 | 4,86 | 0,41 | -0,41 |
| ТК14 | ТК15 | 74,97 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 22,62 | -22,62 | 1,32 | 1,32 | 14,69 | 14,69 | 0,82 | -0,82 |
| ТК17 | ТК 17-1 | 32,29 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,22 | -3,22 | 0,48 | 0,48 | 12,50 | 12,50 | 0,47 | -0,47 |
| ТК 17-1 | Геофизиков 12 | 9,35 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,88 | -0,88 | 0,12 | 0,12 | 10,58 | 10,58 | 0,31 | -0,31 |
| ТК 17-1 | Геофизиков 10 | 43,49 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,34 | -2,34 | 0,35 | 0,35 | 6,63 | 6,63 | 0,34 | -0,34 |
| ТК31 | ТК32 | 35,63 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК32 | ветка на Строителей 6,8 | 40,51 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка на Строителей 6,8 | Строителей 6 | 13,60 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК33 | Гагарина 1 | 42,55 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК33 | ТК34 | 26,21 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК34 | ТК 35 | 16,74 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 35 | Геофизиков 7 | 30,48 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК34 | ветка на ул. Строителей 2,4 | 36,87 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка на ул. Строителей 2,4 | Строителей 2 | 21,87 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка на ул. Строителей 2,4 | Строителей 4 | 17,51 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развилка Геофизиков 15/13 | врезка ул. Геофизиков 11 | 46,92 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,01 | -3,01 | 0,04 | 0,04 | 0,77 | 0,77 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Геофизиков 11 | врезка ул. Геофизиков 9 | 18,21 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,01 | -3,01 | 0,02 | 0,02 | 0,77 | 0,77 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Геофизиков 9 | Геофизиков 9 | 22,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,01 | -3,01 | 0,29 | 0,29 | 10,97 | 10,97 | 0,44 | -0,44 |
| врезка ул. Гагарина 2,4 | Гагарина 2 | 7,52 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | -0,05 |
| ТК16 | ТК17 | 43,86 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,20 | -6,20 | 0,06 | 0,06 | 1,12 | 1,12 | 0,23 | -0,23 |
| ТК16 | ТК 16-1 | 141,81 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,94 | -4,94 | 0,35 | 0,35 | 2,05 | 2,05 | 0,27 | -0,27 |
|  |  | 117,66 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

с. Верхнепашино, ул. Советская 91/5

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Рабочая 39 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 6,54 | 7,88 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 8,38 | 44,69 | 36,31 | 27,45 | 585,50 |
| Рабочая 29 | 0,02 | 65 | 80 | 1,04 | 6,16 | 7,45 | 1,04 | 0,50 | 1,04 | 7,95 | 44,48 | 36,52 | 17,55 | 559,50 |
| Рабочая 40 | 0,02 | 65 | 80 | 1,59 | 9,09 | 3,72 | 1,59 | 0,50 | 1,59 | 4,22 | 42,61 | 38,39 | 17,63 | 592,30 |
| Рабочая 38 | 0,01 | 65 | 80 | 0,46 | 4,02 | 8,17 | 0,46 | 0,50 | 0,46 | 8,67 | 44,83 | 36,17 | 42,02 | 616,20 |
| Рабочая 43 | 0,01 | 65 | 80 | 0,47 | 4,07 | 8,14 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 8,64 | 44,82 | 36,18 | 45,55 | 632,40 |
| Рабочая 42 | 0,02 | 65 | 80 | 1,13 | 6,33 | 8,00 | 1,13 | 0,50 | 1,13 | 8,50 | 44,75 | 36,25 | 18,63 | 543,20 |
| Рабочая 22 | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 5,68 | 8,51 | 0,94 | 0,50 | 0,94 | 9,01 | 45,01 | 35,99 | 11,76 | 451,00 |
| Рабочая 26 | 0,02 | 65 | 80 | 1,63 | 7,44 | 8,69 | 1,63 | 0,50 | 1,63 | 9,19 | 45,09 | 35,91 | 9,35 | 407,50 |
| Советская 91 | 0,09 | 65 | 80 | 6,05 | 12,57 | 14,69 | 6,05 | 0,50 | 6,05 | 15,19 | 48,09 | 32,91 | 1,81 | 119,00 |
| Рабочая 24 ввод 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,09 | 6,08 | 8,65 | 1,09 | 0,50 | 1,09 | 9,15 | 45,08 | 35,92 | 11,31 | 423,20 |
| Рабочая 21 | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 6,22 | 10,81 | 1,27 | 0,50 | 1,27 | 11,31 | 46,16 | 34,84 | 34,54 | 508,20 |
| Рабочая 20 | 0,02 | 65 | 80 | 1,05 | 5,64 | 10,82 | 1,04 | 0,50 | 1,04 | 11,32 | 46,16 | 34,84 | 22,63 | 476,50 |
| Рабочая 36 ввод 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,41 | 10,80 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 11,30 | 46,15 | 34,85 | 82,16 | 691,70 |
| Рабочая 36 ввод 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,41 | 10,80 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 11,30 | 46,15 | 34,85 | 72,32 | 679,00 |
| Рабочая 35 ввод 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,84 | 10,79 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 11,29 | 46,15 | 34,85 | 63,30 | 656,80 |
| Рабочая 35 ввод 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,84 | 10,80 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 11,30 | 46,15 | 34,85 | 59,21 | 645,50 |
| Советская 132 | 0,01 | 65 | 80 | 0,59 | 4,23 | 10,80 | 0,59 | 0,50 | 0,59 | 11,30 | 46,15 | 34,85 | 37,32 | 564,40 |
| Советская 128 | 0,02 | 65 | 80 | 1,29 | 6,26 | 10,72 | 1,28 | 0,50 | 1,28 | 11,22 | 46,11 | 34,89 | 23,25 | 496,40 |
| Советская 124 | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 5,34 | 10,96 | 0,94 | 0,50 | 0,94 | 11,46 | 46,23 | 34,77 | 14,90 | 409,10 |
| Рабочая 62А | 0,02 | 65 | 80 | 1,12 | 5,86 | 10,69 | 1,12 | 0,50 | 1,12 | 11,19 | 46,10 | 34,90 | 16,45 | 428,40 |
| Советская 91/2 | 0,24 | 65 | 80 | 15,76 | 19,56 | 16,95 | 15,76 | 0,50 | 15,76 | 17,45 | 49,23 | 31,77 | 1,82 | 93,00 |
| Рабочая 53 | 0,01 | 65 | 80 | 0,91 | 5,27 | 10,74 | 0,91 | 0,50 | 0,91 | 11,24 | 46,12 | 34,88 | 19,28 | 477,30 |
| Рабочая 44 | 0,01 | 65 | 80 | 0,89 | 5,24 | 10,48 | 0,89 | 0,50 | 0,89 | 10,98 | 45,99 | 35,01 | 24,49 | 528,00 |
| Рабочая 55 | 0,01 | 65 | 80 | 0,60 | 4,62 | 7,88 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 8,38 | 44,69 | 36,31 | 26,64 | 589,30 |
| Рабочая 60 | 0,02 | 65 | 80 | 1,21 | 6,73 | 7,11 | 1,21 | 0,50 | 1,21 | 7,61 | 44,30 | 36,70 | 25,61 | 592,50 |
| Рабочая 58 | 0,02 | 65 | 80 | 1,07 | 5,99 | 8,95 | 1,07 | 0,50 | 1,07 | 9,45 | 45,23 | 35,77 | 24,38 | 552,10 |
| Рабочая 59 | 0,02 | 65 | 80 | 1,07 | 5,82 | 10,04 | 1,07 | 0,50 | 1,07 | 10,54 | 45,77 | 35,23 | 21,81 | 516,40 |
| Рабочая 51 | 0,01 | 65 | 80 | 0,95 | 5,39 | 10,77 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 11,27 | 46,13 | 34,87 | 24,01 | 524,90 |
| Рабочая 50 | 0,01 | 65 | 80 | 0,36 | 3,30 | 10,77 | 0,36 | 0,50 | 0,36 | 11,27 | 46,13 | 34,87 | 33,27 | 550,20 |
| Свердлова 1А/6 | 0,03 | 65 | 80 | 2,00 | 7,03 | 16,40 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 17,40 | 49,20 | 31,80 | 14,61 | 149,80 |
| Рабочая 62/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 4,41 | 11,09 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 11,59 | 46,30 | 34,70 | 20,84 | 458,00 |
| Рабочая 62/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 4,41 | 11,10 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 11,60 | 46,30 | 34,70 | 21,64 | 464,60 |
| Новая 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,37 | 11,14 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 11,64 | 46,32 | 34,68 | 79,03 | 540,20 |
| Новая 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,18 | 10,95 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 11,45 | 46,23 | 34,77 | 54,26 | 665,70 |
| Новая 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 4,79 | 10,92 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 11,42 | 46,21 | 34,79 | 51,48 | 656,60 |
| Новая 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,20 | 10,93 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 11,43 | 46,21 | 34,79 | 43,57 | 620,50 |
| Свердлова 1А/3 | 0,27 | 65 | 80 | 18,29 | 24,78 | 8,88 | 18,29 | 0,50 | 18,29 | 9,38 | 45,19 | 35,81 | 2,37 | 113,50 |
| Рабочая 24 ввод 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,09 | 5,97 | 9,32 | 1,09 | 0,50 | 1,09 | 9,82 | 45,41 | 35,59 | 9,68 | 376,70 |
| Зеленая 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 5,63 | 14,35 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 14,85 | 47,92 | 33,08 | 30,78 | 418,50 |
| Зеленая 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 4,87 | 14,45 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | 14,95 | 47,97 | 33,03 | 17,50 | 353,70 |
| Зеленая 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,44 | 3,41 | 14,47 | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 14,97 | 47,98 | 33,02 | 23,91 | 386,20 |
| Зеленая 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 5,69 | 13,76 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 14,26 | 47,63 | 33,37 | 14,10 | 368,90 |
| Зеленая 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,01 | 5,20 | 13,94 | 1,01 | 0,50 | 1,01 | 14,44 | 47,72 | 33,28 | 12,29 | 338,30 |
| Зеленая 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 4,53 | 14,18 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 14,68 | 47,84 | 33,16 | 11,17 | 311,40 |
| Геологическая 75 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 4,16 | 13,01 | 0,62 | 0,50 | 0,62 | 13,51 | 47,26 | 33,74 | 25,98 | 480,30 |
| Зеленая 9 | 0,02 | 65 | 80 | 1,28 | 5,89 | 13,64 | 1,28 | 0,50 | 1,28 | 14,14 | 47,57 | 33,43 | 16,50 | 399,20 |
| Новая 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 5,20 | 10,94 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | 11,44 | 46,22 | 34,78 | 42,69 | 615,20 |
| Советская 91/6 | 0,13 | 65 | 80 | 8,51 | 17,02 | 8,63 | 8,51 | 0,50 | 8,51 | 9,13 | 45,06 | 35,94 | 2,57 | 129,50 |
| Советская 89 | 0,02 | 65 | 80 | 1,28 | 5,80 | 14,59 | 1,28 | 0,50 | 1,28 | 15,09 | 48,04 | 32,96 | 6,96 | 214,10 |
| Советская 89А | 0,01 | 65 | 80 | 0,89 | 4,79 | 15,02 | 0,89 | 0,50 | 0,89 | 15,52 | 48,26 | 32,74 | 7,65 | 208,20 |
| Геологическая 13 | 0,01 | 65 | 80 | 0,45 | 3,65 | 11,61 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 12,11 | 46,55 | 34,45 | 5,19 | 242,30 |
| Рабочая 25A | 0,01 | 65 | 80 | 0,83 | 5,11 | 10,05 | 0,83 | 0,50 | 0,83 | 10,55 | 45,78 | 35,22 | 7,38 | 328,80 |
| Геологическая 14 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,16 |  | 0,68 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геологическая 15 | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 4,48 | 11,24 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | 11,74 | 46,37 | 34,63 | 11,29 | 332,70 |
| Геологическая 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,85 | 5,15 | 10,21 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 10,71 | 45,85 | 35,15 | 4,52 | 215,80 |
| Геологическая 11 | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 5,00 | 6,76 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 7,26 | 44,13 | 36,87 | 5,33 | 245,10 |
| Геологическая 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,44 | 5,14 | 2,76 | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 3,26 | 42,13 | 38,87 | 6,77 | 281,40 |
| Геологическая 16 | 0,02 | 65 | 80 | 1,15 | 5,88 | 11,01 | 1,15 | 0,50 | 1,15 | 11,51 | 46,26 | 34,74 | 17,60 | 363,60 |
| Геологическая 21 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,28 |  | 0,44 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геологическая 20 | 0,01 | 65 | 80 |  | 5,70 |  | 0,77 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Геологическая 17 | 0,02 | 65 | 80 | 1,06 | 5,65 | 11,10 | 1,06 | 0,50 | 1,06 | 11,60 | 46,30 | 34,70 | 33,37 | 399,20 |
| Советская 118 | 0,01 | 65 | 80 | 0,56 | 4,06 | 11,36 | 0,56 | 0,50 | 0,56 | 11,86 | 46,43 | 34,57 | 7,42 | 281,80 |
| Советская 120 | 0,01 | 65 | 80 | 0,80 | 4,89 | 11,27 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 11,77 | 46,38 | 34,62 | 10,79 | 340,20 |
| Рабочая 25 | 0,02 | 65 | 80 | 1,54 | 7,11 | 9,23 | 1,54 | 0,50 | 1,54 | 9,73 | 45,37 | 35,63 | 7,92 | 366,30 |
| Рабочая 27 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 5,25 | 7,07 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 7,57 | 44,28 | 36,72 | 15,00 | 508,50 |
| Рабочая 28 | 0,03 | 65 | 80 | 1,71 | 8,06 | 6,95 | 1,71 | 0,50 | 1,71 | 7,45 | 44,22 | 36,78 | 12,61 | 490,10 |
| Геологическая 77 | 0,01 | 65 | 80 | 0,63 | 4,18 | 13,06 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 13,56 | 47,28 | 33,72 | 19,29 | 443,30 |
| Рабочая 30 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 5,22 | 7,61 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 8,11 | 44,55 | 36,45 | 22,33 | 590,20 |
| Рабочая 41 | 0,01 | 65 | 80 | 0,96 | 5,96 | 7,32 | 0,96 | 0,50 | 0,96 | 7,82 | 44,41 | 36,59 | 16,73 | 555,20 |
| Геологическая 47 | 0,02 | 65 | 80 | 1,08 | 5,49 | 12,73 | 1,07 | 0,50 | 1,07 | 13,23 | 47,11 | 33,89 | 20,40 | 466,50 |
| Советская 126 | 0,01 | 65 | 80 | 0,80 | 4,91 | 10,89 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 11,39 | 46,20 | 34,80 | 17,03 | 439,80 |
| Зеленая 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,98 | 5,06 | 14,49 | 0,98 | 0,50 | 0,98 | 14,99 | 47,99 | 33,01 | 14,15 | 324,80 |
| Рабочая 62 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 4,67 | 11,17 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 11,67 | 46,33 | 34,67 | 17,19 | 424,20 |
|  | 0,01 | 65 | 80 | 0,89 | 5,29 | 10,05 | 0,89 | 1,00 | 0,89 | 11,05 | 46,02 | 34,98 | 20,68 | 498,50 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| врезка ул. Рабочая 43 | 8,73 | 44,87 | 36,13 | 75,47 | 59,56 | 44,87 | 36,13 | 44,26 | 619,40 |
| врезка ул. Рабочая 41,40 | 8,12 | 44,56 | 36,44 | 78,32 | 62,76 | 44,56 | 36,44 | 16,24 | 545,30 |
| ответвление ул. Рабочая 27, 28 | 8,99 | 44,99 | 36,01 | 79,10 | 61,62 | 44,99 | 36,01 | 11,55 | 458,80 |
| ТК 6-1 | 8,78 | 44,89 | 36,11 | 78,87 | 61,44 | 44,89 | 36,11 | 14,69 | 510,80 |
| врезка ул. Рабочая 29 | 8,46 | 44,73 | 36,27 | 78,08 | 61,25 | 44,73 | 36,27 | 16,90 | 545,20 |
| врезка ул. Рабочая 26 | 11,28 | 46,14 | 34,86 | 77,89 | 61,24 | 46,14 | 34,86 | 23,34 | 519,40 |
| врезка ул. Рабочая 42 | 8,76 | 44,88 | 36,12 | 78,60 | 61,44 | 44,88 | 36,12 | 18,37 | 537,00 |
| врезка ул. Рабочая 38 | 8,74 | 44,87 | 36,13 | 76,10 | 59,73 | 44,87 | 36,13 | 40,98 | 606,00 |
| ответвление ул. Геологическая | 12,59 | 46,79 | 34,21 | 79,88 | 66,66 | 46,79 | 34,21 | 2,70 | 188,90 |
| врезка ул. Рабочая 24/1 | 10,32 | 45,66 | 35,34 | 79,45 | 62,09 | 45,66 | 35,34 | 6,77 | 333,70 |
| ул. Советская 123 | 11,64 | 46,32 | 34,68 | 78,55 | 58,57 | 46,32 | 34,68 | 12,65 | 373,90 |
| ответвление ул. Советская | 11,39 | 46,20 | 34,80 | 77,90 | 57,90 | 46,20 | 34,80 | 17,51 | 446,80 |
| врезка ул. Рабочая 20 | 11,38 | 46,19 | 34,81 | 77,26 | 61,59 | 46,19 | 34,81 | 22,21 | 470,60 |
| врезка ул. Рабочая 36 ввод 2 | 11,31 | 46,15 | 34,85 | 68,78 | 54,39 | 46,15 | 34,85 | 81,06 | 686,00 |
| врезка ул. Рабочая 36 ввод 1 | 11,31 | 46,15 | 34,85 | 70,46 | 54,40 | 46,15 | 34,85 | 71,22 | 673,30 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 2 | 11,31 | 46,16 | 34,85 | 72,00 | 54,72 | 46,16 | 34,85 | 62,30 | 650,20 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 1 | 11,31 | 46,16 | 34,85 | 72,51 | 55,25 | 46,16 | 34,85 | 58,27 | 639,30 |
| врезка ул. Советская 132 | 11,33 | 46,16 | 34,84 | 75,37 | 54,76 | 46,16 | 34,84 | 36,39 | 556,90 |
| ул. Советская 130 | 11,34 | 46,17 | 34,83 | 76,22 | 54,07 | 46,17 | 34,83 | 30,00 | 524,70 |
| врезка ул. Советская 128 | 11,36 | 46,18 | 34,82 | 77,19 | 56,46 | 46,18 | 34,82 | 22,79 | 488,30 |
| врезка ул. Советская 128 | 11,42 | 46,21 | 34,79 | 78,01 | 58,41 | 46,21 | 34,79 | 16,63 | 435,50 |
| врезка ул. Советская 124 | 11,53 | 46,26 | 34,74 | 78,33 | 58,76 | 46,26 | 34,74 | 14,32 | 401,60 |
| ветка ул. Рабочая 53,48,44 | 11,40 | 46,20 | 34,80 | 78,76 | 61,79 | 46,20 | 34,80 | 18,12 | 463,50 |
| врезка ул. Геологическая 77,47 | 13,60 | 47,30 | 33,70 | 77,54 | 61,54 | 47,30 | 33,70 | 18,12 | 433,20 |
| врезка ул. Рабочая 53 | 11,26 | 46,13 | 34,87 | 78,70 | 62,89 | 46,13 | 34,87 | 18,41 | 470,40 |
| ул. Рабочая 48 | 11,07 | 46,03 | 34,97 | 78,43 | 62,73 | 46,03 | 34,97 | 19,78 | 491,60 |
| врезка ул. Рабочая 44 | 11,00 | 46,00 | 35,00 | 77,70 | 62,67 | 46,00 | 35,00 | 23,47 | 520,10 |
| врезка ул. Рабочая 55, 60 | 8,43 | 44,71 | 36,29 | 77,10 | 61,95 | 44,71 | 36,29 | 24,94 | 575,50 |
| ветка ул. Рабочая 55,58,60 | 11,12 | 46,06 | 34,94 | 78,08 | 61,63 | 46,06 | 34,94 | 22,96 | 519,60 |
| врезка ул. Рабочая 59 | 11,34 | 46,17 | 34,83 | 78,39 | 61,57 | 46,17 | 34,83 | 20,88 | 495,20 |
| врезка ул. Рабочая 22 | 9,16 | 45,08 | 35,92 | 79,19 | 61,69 | 45,08 | 35,92 | 10,40 | 433,60 |
| ветка ул. Рабочая 51,50,46 | 11,32 | 46,16 | 34,84 | 78,15 | 61,41 | 46,16 | 34,84 | 22,62 | 511,10 |
| ул. Рабочая 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Рабочая 26 | 9,47 | 45,24 | 35,76 | 79,30 | 61,91 | 45,24 | 35,76 | 8,86 | 396,60 |
| врезка ул. Рабочая 50 | 11,27 | 46,14 | 34,86 | 75,21 | 59,44 | 46,14 | 34,86 | 30,92 | 542,90 |
| врезка ул. Рабочая 58 | 9,61 | 45,30 | 35,70 | 77,85 | 61,83 | 45,30 | 35,70 | 23,43 | 538,30 |
| врезка ул. Рабочая 24/2 | 9,70 | 45,35 | 35,65 | 79,36 | 61,86 | 45,35 | 35,65 | 8,10 | 375,80 |
| врезка ул. Свердлова 1А/3 | 17,45 | 49,22 | 31,78 | 79,87 | 64,65 | 49,22 | 31,78 | 2,32 | 105,10 |
| ТК 1-1 | 17,44 | 49,22 | 31,78 | 78,75 | 63,62 | 49,22 | 31,78 | 13,34 | 135,80 |
| Врезка ул. Новая 2, 1 | 11,47 | 46,24 | 34,77 | 75,18 | 60,09 | 46,24 | 34,77 | 50,55 | 647,00 |
| врезка ул. Советская 91/2 | 17,64 | 49,32 | 31,68 | 79,92 | 64,74 | 49,32 | 31,68 | 1,50 | 82,00 |
| врезка ул. Зеленая 8 | 14,97 | 47,99 | 33,01 | 76,20 | 61,23 | 47,99 | 33,01 | 30,22 | 409,40 |
| врезка ул. Зеленая 6 | 14,98 | 47,99 | 33,01 | 77,36 | 60,62 | 47,99 | 33,01 | 22,61 | 378,40 |
| врезка ул. Зеленая 4 | 15,01 | 48,00 | 33,00 | 78,24 | 60,99 | 48,00 | 33,00 | 16,93 | 346,70 |
| врезка ул. Зеленая 2 | 15,05 | 48,02 | 32,98 | 78,74 | 61,39 | 48,02 | 32,98 | 13,69 | 318,70 |
| врезка ул. Зеленая 3 | 14,72 | 47,86 | 33,14 | 78,98 | 61,93 | 47,86 | 33,14 | 10,41 | 303,40 |
| Ответвление ул. Зеленая (чет) | 15,20 | 48,10 | 32,90 | 79,18 | 61,07 | 48,10 | 32,90 | 9,30 | 266,20 |
| врезка ул. Геологическая 75 | 13,56 | 47,28 | 33,72 | 76,28 | 61,14 | 47,28 | 33,72 | 24,55 | 468,20 |
| врезка ул. Рабочая 30 | 8,41 | 44,70 | 36,30 | 76,51 | 60,78 | 44,70 | 36,30 | 21,32 | 574,10 |
| врезка ул. Рабочая 39 | 8,74 | 44,87 | 36,13 | 77,96 | 60,82 | 44,87 | 36,13 | 27,15 | 577,90 |
| ТК 6-1-1 | 12,38 | 46,69 | 34,31 | 79,63 | 58,53 | 46,69 | 34,31 | 4,56 | 225,50 |
| ТК6-1-2 | 12,33 | 46,67 | 34,33 | 79,60 | 58,55 | 46,67 | 34,33 | 5,00 | 234,10 |
| ТК1 | 19,58 | 50,29 | 30,71 | 79,99 | 65,33 | 50,29 | 30,71 | 0,09 | 10,70 |
| ТК1-1 | 16,34 | 48,67 | 32,33 | 79,82 | 62,68 | 48,67 | 32,33 | 2,48 | 119,20 |
| ТК2 | 15,84 | 48,42 | 32,58 | 79,68 | 61,31 | 48,42 | 32,58 | 4,27 | 167,20 |
| ТК3 | 15,24 | 48,12 | 32,88 | 79,40 | 61,34 | 48,12 | 32,88 | 8,12 | 252,10 |
| ТК 4 | 14,24 | 47,62 | 33,38 | 77,93 | 61,82 | 47,62 | 33,38 | 16,13 | 392,80 |
| ветка ул. Советская | 12,24 | 46,62 | 34,38 | 79,48 | 58,64 | 46,62 | 34,38 | 5,81 | 250,10 |
| врезка ул. Геологическая 13 | 12,20 | 46,60 | 34,40 | 79,78 | 61,25 | 46,60 | 34,40 | 3,91 | 229,90 |
| врезка ул. Рабочая 25A | 10,64 | 45,82 | 35,18 | 79,49 | 62,16 | 45,82 | 35,18 | 6,29 | 316,50 |
| врезка ул. Геологическая 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветка ул. Геологическая 15-21 | 11,89 | 46,44 | 34,56 | 79,45 | 60,80 | 46,44 | 34,56 | 7,98 | 306,80 |
| врезка ул. Геологическая 15 | 11,88 | 46,44 | 34,56 | 79,26 | 62,81 | 46,44 | 34,56 | 10,65 | 323,60 |
| врезка ул. Геологическая 10 | 3,26 | 42,13 | 38,87 | 79,69 | 79,20 | 42,13 | 38,87 | 3,76 | 269,90 |
| врезка ул. Геологическая 11 | 7,27 | 44,14 | 36,86 | 79,78 | 78,66 | 44,14 | 36,86 | 3,27 | 233,40 |
| врезка ул. Геологическая 12 | 10,73 | 45,87 | 35,13 | 79,85 | 78,06 | 45,87 | 35,13 | 2,88 | 203,70 |
| врезка ул. Геологическая 16 | 11,87 | 46,43 | 34,57 | 78,77 | 62,83 | 46,43 | 34,57 | 17,27 | 355,50 |
| врезка ул. Геологическая 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Геологическая 17 | 11,86 | 46,43 | 34,57 | 77,62 | 62,73 | 46,43 | 34,57 | 33,05 | 392,00 |
| врезка ул. Геологическая 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Советская 118 | 12,10 | 46,55 | 34,45 | 79,31 | 58,79 | 46,55 | 34,45 | 7,12 | 275,80 |
| врезка ул. Советская 120 | 11,80 | 46,40 | 34,60 | 78,87 | 58,82 | 46,40 | 34,60 | 10,35 | 335,40 |
| врезка ул. Рабочая 25 | 9,95 | 45,47 | 35,53 | 79,40 | 62,05 | 45,47 | 35,53 | 7,47 | 357,00 |
| ТК5 | 11,76 | 46,38 | 34,62 | 79,11 | 60,71 | 46,38 | 34,62 | 13,40 | 381,80 |
| врезка ул. Советская 91 | 15,47 | 48,24 | 32,76 | 79,94 | 66,48 | 48,24 | 32,76 | 1,45 | 107,80 |
| ответвление ул. Рабочая | 12,02 | 46,51 | 34,49 | 79,74 | 61,26 | 46,51 | 34,49 | 4,47 | 248,30 |
| врезка ул. Рабочая 27, 28 | 7,71 | 44,36 | 36,64 | 78,77 | 62,98 | 44,36 | 36,64 | 12,21 | 480,70 |
| врезка ул. Зеленая 5 | 14,50 | 47,75 | 33,25 | 78,70 | 61,96 | 47,75 | 33,25 | 11,89 | 332,80 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | 11,69 | 46,35 | 34,65 | 78,74 | 59,29 | 46,35 | 34,65 | 16,69 | 419,20 |
| ул. Советская 134 | 11,32 | 46,16 | 34,84 | 74,25 | 53,81 | 46,16 | 34,84 | 44,91 | 589,00 |
| врезка ул. Рабочая 21 | 11,38 | 46,19 | 34,81 | 76,40 | 61,67 | 46,19 | 34,81 | 34,30 | 504,00 |
| врезка ул. Зеленая 7 | 14,33 | 47,66 | 33,34 | 78,35 | 61,93 | 47,66 | 33,34 | 13,82 | 364,40 |
| Ответвление ул. Новая 2, 1 | 11,48 | 46,24 | 34,76 | 75,66 | 59,73 | 46,24 | 34,76 | 45,51 | 624,20 |
| Врезка ул. Новая 5 | 11,50 | 46,25 | 34,75 | 76,10 | 60,19 | 46,25 | 34,75 | 40,93 | 599,60 |
| ул. Новая 6 | 11,54 | 46,27 | 34,73 | 76,35 | 60,01 | 46,27 | 34,73 | 38,40 | 575,40 |
| врезка ул. Рабочая 62/1 | 11,65 | 46,33 | 34,67 | 78,35 | 58,20 | 46,33 | 34,67 | 20,11 | 451,00 |
| ТК6 | 11,64 | 46,32 | 34,68 | 78,09 | 57,47 | 46,32 | 34,68 | 22,46 | 467,40 |
| Врезка ул. Новая 4 | 11,49 | 46,24 | 34,76 | 75,98 | 60,22 | 46,24 | 34,76 | 42,19 | 609,20 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | 11,66 | 46,33 | 34,67 | 78,48 | 58,78 | 46,33 | 34,67 | 18,96 | 441,40 |
| ул. Новая 8 | 11,60 | 46,30 | 34,70 | 76,64 | 59,80 | 46,30 | 34,70 | 35,37 | 546,40 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| ТК 6-1 | врезка ул. Рабочая 41,40 | 34,57 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,55 | -2,55 | 0,33 | 0,33 | 7,88 | 7,88 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Рабочая 42 | Рабочая 42 | 6,17 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,13 | -1,13 | 0,13 | 0,13 | 17,59 | 17,59 | 0,40 | -0,40 |
| ответвление ул. Рабочая 27, 28 | ТК 6-1 | 51,93 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,61 | -7,61 | 0,11 | 0,11 | 1,68 | 1,68 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Рабочая 29 | врезка ул. Рабочая 30 | 28,97 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Рабочая 41,40 | Рабочая 40 | 47,00 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,59 | -1,59 | 1,95 | 1,95 | 34,57 | 34,57 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Рабочая 41,40 | Рабочая 41 | 9,90 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,96 | -0,96 | 0,15 | 0,15 | 12,62 | 12,62 | 0,34 | -0,34 |
| врезка ул. Рабочая 38 | Рабочая 38 | 10,21 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,46 | -0,46 | 0,04 | 0,04 | 2,96 | 2,96 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Рабочая 38 | врезка ул. Рабочая 43 | 13,48 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,47 | -0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул. Рабочая 43 | Рабочая 43 | 12,92 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,47 | -0,47 | 0,05 | 0,05 | 3,09 | 3,09 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Рабочая 27, 28 | Рабочая 28 | 9,35 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,71 | -1,71 | 0,13 | 0,13 | 11,90 | 11,90 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул. Рабочая 26 | врезка ул. Рабочая 22 | 36,98 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,99 | -10,99 | 0,16 | 0,16 | 3,49 | 3,49 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Рабочая 26 | Рабочая 26 | 10,89 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,63 | -1,63 | 0,14 | 0,14 | 10,81 | 10,81 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Советская 91 | Советская 91 | 11,18 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 6,05 | -6,05 | 0,14 | 0,14 | 10,70 | 10,70 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Рабочая 25 | врезка ул. Рабочая 24/2 | 18,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,71 | -13,71 | 0,12 | 0,12 | 5,42 | 5,42 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул. Рабочая 24/2 | врезка ул. Рабочая 26 | 20,81 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,63 | -12,63 | 0,12 | 0,12 | 4,60 | 4,60 | 0,46 | -0,46 |
| врезка ул. Рабочая 24/2 | Рабочая 24 ввод 2 | 47,36 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,27 | 0,27 | 4,82 | 4,82 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Рабочая 25A | врезка ул. Рабочая 24/1 | 17,24 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 16,34 | -16,34 | 0,16 | 0,16 | 7,68 | 7,68 | 0,59 | -0,59 |
| врезка ул. Рабочая 24/1 | Рабочая 24 ввод 1 | 42,96 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,25 | 0,25 | 4,82 | 4,82 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Советская 120 | ул. Советская 123 | 38,44 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,66 | -7,66 | 0,08 | 0,08 | 1,70 | 1,70 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Рабочая 20 | Рабочая 20 | 5,97 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,04 | -1,04 | 0,03 | 0,03 | 4,46 | 4,46 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Рабочая 20 | врезка ул. Рабочая 21 | 33,46 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Рабочая 36 ввод 1 | врезка ул. Рабочая 36 ввод 2 | 12,73 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 2 | врезка ул. Рабочая 36 ввод 1 | 23,09 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | -0,04 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 1 | врезка ул. Рабочая 35 ввод 2 | 10,92 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,05 |
| ул. Советская 134 | врезка ул. Рабочая 35 ввод 1 | 50,24 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | -1,73 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| врезка ул. Советская 132 | ул. Советская 134 | 32,09 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| ул. Советская 130 | врезка ул. Советская 132 | 32,27 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,32 | -2,32 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | -0,08 |
| ответвление ул. Советская | врезка ул. Советская 128 | 41,42 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,61 | -3,61 | 0,02 | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Советская 128 | ул. Советская 130 | 36,40 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,32 | -2,32 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Советская 128 | ответвление ул. Советская | 11,32 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,92 | -5,92 | 0,01 | 0,01 | 1,02 | 1,02 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Рабочая 36 ввод 2 | Рабочая 36 ввод 2 | 5,70 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Рабочая 36 ввод 1 | Рабочая 36 ввод 1 | 5,74 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 2 | Рабочая 35 ввод 2 | 6,58 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,98 | 0,98 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Рабочая 35 ввод 1 | Рабочая 35 ввод 1 | 6,19 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,98 | 0,98 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Советская 132 | Советская 132 | 7,43 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,59 | -0,59 | 0,01 | 0,01 | 1,43 | 1,43 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Советская 128 | Советская 126 | 4,30 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | -0,80 | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,60 | 0,18 | -0,18 |
| ул. Советская 123 | врезка ул. Советская 124 | 27,75 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,66 | -7,66 | 0,06 | 0,06 | 1,70 | 1,70 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Советская 124 | врезка ул. Советская 128 | 33,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,72 | -6,72 | 0,05 | 0,05 | 1,31 | 1,31 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Советская 124 | Советская 124 | 7,48 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,94 | -0,94 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 3,64 | 0,21 | -0,21 |
| врезка ул. Рабочая 39 | Рабочая 39 | 7,65 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,18 | 0,18 | 19,74 | 19,74 | 0,43 | -0,43 |
| ТК5 | ветка ул. Рабочая 53,48,44 | 81,75 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,95 | -7,95 | 0,18 | 0,18 | 1,83 | 1,83 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Геологическая 77,47 | Геологическая 77 | 10,04 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,63 | -0,63 | 0,02 | 0,02 | 1,65 | 1,65 | 0,14 | -0,14 |
| ветка ул. Рабочая 53,48,44 | врезка ул. Рабочая 53 | 6,90 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,69 | -2,69 | 0,07 | 0,07 | 8,73 | 8,73 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул. Рабочая 53 | Рабочая 53 | 6,88 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,91 | -0,91 | 0,01 | 0,01 | 1,03 | 1,03 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Рабочая 53 | ул. Рабочая 48 | 21,20 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,78 | -1,78 | 0,10 | 0,10 | 3,83 | 3,83 | 0,26 | -0,26 |
| ул. Рабочая 48 | врезка ул. Рабочая 44 | 28,50 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,03 | 0,03 | 0,97 | 0,97 | 0,13 | -0,13 |
| ответвление ул. Рабочая 27, 28 | врезка ул. Рабочая 27, 28 | 21,91 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 2,44 | -2,44 | 0,64 | 0,64 | 24,16 | 24,16 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Рабочая 44 | Рабочая 44 | 7,90 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Рабочая 55, 60 | Рабочая 60 | 17,06 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,41 | 0,41 | 19,98 | 19,98 | 0,43 | -0,43 |
| ветка ул. Рабочая 53,48,44 | врезка ул. Рабочая 59 | 31,64 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,26 | -5,26 | 0,03 | 0,03 | 0,81 | 0,81 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Рабочая 59 | ветка ул. Рабочая 51,50,46 | 15,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,19 | -4,19 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 0,15 | -0,15 |
| ветка ул. Рабочая 51,50,46 | ветка ул. Рабочая 55,58,60 | 8,50 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,88 | -2,88 | 0,10 | 0,10 | 10,03 | 10,03 | 0,42 | -0,42 |
| врезка ул. Рабочая 59 | Рабочая 59 | 21,21 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | -1,07 | 0,40 | 0,40 | 15,77 | 15,77 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Рабочая 22 | Рабочая 22 | 17,39 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,94 | -0,94 | 0,08 | 0,08 | 3,63 | 3,63 | 0,21 | -0,21 |
| врезка ул. Рабочая 26 | врезка ул. Рабочая 50 | 23,55 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,36 | -0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | -0,05 |
| ветка ул. Рабочая 55,58,60 | врезка ул. Рабочая 58 | 18,77 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 2,88 | -2,88 | 0,76 | 0,76 | 33,55 | 33,55 | 0,65 | -0,65 |
| врезка ул. Рабочая 50 | ул. Рабочая 46 | 24,14 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Рабочая 58 | врезка ул. Рабочая 55, 60 | 37,14 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,81 | -1,81 | 0,59 | 0,59 | 13,26 | 13,26 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Рабочая 58 | Рабочая 58 | 13,81 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | -1,07 | 0,08 | 0,08 | 4,71 | 4,71 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Рабочая 26 | Рабочая 51 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,95 | -0,95 | 0,01 | 0,01 | 1,12 | 1,12 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул. Советская 91/2 | врезка ул. Свердлова 1А/3 | 23,15 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 20,29 | -20,29 | 0,10 | 0,10 | 3,59 | 3,59 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул. Свердлова 1А/3 | Свердлова 1А/3 | 8,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 18,29 | -18,29 | 4,04 | 4,04 | 400,74 | 400,74 | 2,65 | -2,65 |
| врезка ул. Рабочая 50 | Рабочая 50 | 7,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | -0,05 |
| ТК5 | врезка ул. Рабочая 62/2 | 37,41 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,22 | -5,22 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | 0,80 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Свердлова 1А/3 | ТК 1-1 | 30,73 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | врезка ул. Рабочая 62/1 | 9,59 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,84 | -3,84 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,14 | -0,14 |
| ТК 1-1 | Свердлова 1А/6 | 14,01 | 0,06 | 0,06 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | 0,02 | 0,02 | 1,40 | 1,40 | 0,18 | -0,18 |
| ответвление ул. Геологическая | врезка ул. Геологическая 13 | 41,02 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 34,80 | -34,80 | 0,20 | 0,20 | 3,98 | 3,98 | 0,56 | -0,56 |
| Ответвление ул. Новая 2, 1 | Врезка ул. Новая 2, 1 | 22,83 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,33 | -1,33 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Геологическая 13 | ответвление ул. Рабочая | 18,39 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 34,34 | -34,34 | 0,09 | 0,09 | 3,88 | 3,88 | 0,55 | -0,55 |
| ответвление ул. Рабочая | ветка ул. Геологическая 15-21 | 58,46 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 17,18 | -17,18 | 0,07 | 0,07 | 0,98 | 0,98 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка ул. Новая 2, 1 | Новая 1 | 18,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,58 | -0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 0,42 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка ул. Новая 2, 1 | Новая 2 | 9,60 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,03 | 0,03 | 2,36 | 2,36 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка ул. Новая 4 | Новая 4 | 6,06 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,02 | 0,02 | 3,28 | 3,28 | 0,20 | -0,20 |
| ТК1 | врезка ул. Советская 91 | 97,06 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 73,32 | -73,32 | 2,05 | 2,05 | 17,61 | 17,61 | 1,18 | -1,18 |
| врезка ул. Советская 91/2 | Советская 91/2 | 11,08 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,76 | -15,76 | 0,10 | 0,10 | 7,15 | 7,15 | 0,57 | -0,57 |
| врезка ул. Зеленая 8 | Зеленая 8 | 9,04 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,06 | 0,06 | 5,86 | 5,86 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Зеленая 4 | врезка ул. Зеленая 6 | 31,67 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,64 | -1,64 | 0,01 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Зеленая 2 | врезка ул. Зеленая 4 | 28,03 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,54 | -2,54 | 0,02 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул. Зеленая 2 | Зеленая 2 | 6,11 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,98 | -0,98 | 0,03 | 0,03 | 3,89 | 3,89 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Зеленая 4 | Зеленая 4 | 6,97 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,03 | 0,03 | 3,32 | 3,32 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Зеленая 6 | Зеленая 6 | 7,77 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,44 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,81 | 0,81 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Зеленая 7 | ТК 4 | 28,36 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,61 | -3,61 | 0,04 | 0,04 | 1,26 | 1,26 | 0,21 | -0,21 |
| ТК3 | врезка ул. Зеленая 3 | 51,37 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,60 | -6,60 | 0,26 | 0,26 | 4,17 | 4,17 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Зеленая 3 | врезка ул. Зеленая 5 | 29,35 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 5,82 | -5,82 | 0,12 | 0,12 | 3,25 | 3,25 | 0,33 | -0,33 |
| ТК3 | Ответвление ул. Зеленая (чет) | 14,09 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,52 | -3,52 | 0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,20 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Зеленая 7 | Зеленая 7 | 4,50 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,03 | 0,03 | 5,90 | 5,90 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Зеленая 5 | Зеленая 5 | 5,50 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,01 | -1,01 | 0,03 | 0,03 | 4,18 | 4,18 | 0,23 | -0,23 |
| врезка ул. Геологическая 75 | Геологическая 75 | 12,12 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,02 | 0,02 | 1,61 | 1,61 | 0,14 | -0,14 |
| ТК 4 | Зеленая 9 | 6,39 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,28 | -1,28 | 0,05 | 0,05 | 6,67 | 6,67 | 0,29 | -0,29 |
| ТК5 | Рабочая 62А | 46,59 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,12 | -1,12 | 0,29 | 0,29 | 5,13 | 5,13 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Рабочая 29 | Рабочая 29 | 14,34 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,04 | -1,04 | 0,25 | 0,25 | 14,68 | 14,68 | 0,37 | -0,37 |
| Врезка ул. Новая 5 | Новая 5 | 20,95 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,58 | -0,58 | 0,04 | 0,04 | 1,41 | 1,41 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Рабочая 24/1 | врезка ул. Рабочая 25 | 23,28 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,25 | -15,25 | 0,19 | 0,19 | 6,70 | 6,70 | 0,55 | -0,55 |
| ответвление ул. Геологическая | ТК 6-1-1 | 36,60 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,02 | -9,02 | 0,10 | 0,10 | 2,36 | 2,36 | 0,33 | -0,33 |
| ТК 6-1-1 | ТК6-1-2 | 8,61 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,02 | -9,02 | 0,02 | 0,02 | 2,36 | 2,36 | 0,33 | -0,33 |
| ТК6-1-2 | ветка ул. Советская | 16,04 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,02 | -9,02 | 0,05 | 0,05 | 2,36 | 2,36 | 0,33 | -0,33 |
| ул. Советская 91/5 | ТК1 | 10,72 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 130,16 | -130,16 | 0,71 | 0,71 | 55,41 | 55,41 | 2,10 | -2,10 |
| ТК1 | ТК1-1 | 108,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 20,79 | -20,79 | 1,62 | 1,62 | 12,42 | 12,42 | 0,75 | -0,75 |
| ТК1-1 | Советская 91/6 | 10,32 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 8,51 | -8,51 | 3,61 | 3,61 | 291,19 | 291,19 | 1,93 | -1,93 |
| ТК1-1 | ТК2 | 47,99 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,29 | -12,29 | 0,25 | 0,25 | 4,35 | 4,35 | 0,45 | -0,45 |
| ТК2 | Советская 89 | 46,94 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,28 | -1,28 | 0,38 | 0,38 | 6,70 | 6,70 | 0,29 | -0,29 |
| ТК2 | Советская 89А | 40,98 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,16 | 0,16 | 3,25 | 3,25 | 0,20 | -0,20 |
| ТК2 | ТК3 | 84,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,11 | -10,11 | 0,30 | 0,30 | 2,96 | 2,96 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Рабочая 25A | Рабочая 25A | 12,34 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,83 | -0,83 | 0,04 | 0,04 | 2,80 | 2,80 | 0,19 | -0,19 |
| ветка ул. Геологическая 15-21 | врезка ул. Геологическая 15 | 16,82 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,89 | -2,89 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Геологическая 15 | Геологическая 15 | 9,12 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,67 | -0,67 | 0,07 | 0,07 | 6,26 | 6,26 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Геологическая 10 | спутник ул. Геологическая 7 | 30,90 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 21,51 | -21,51 | 1,63 | 1,63 | 43,98 | 43,98 | 1,22 | -1,22 |
| врезка ул. Геологическая 11 | врезка ул. Геологическая 10 | 36,51 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 21,95 | -21,95 | 2,01 | 2,01 | 45,79 | 45,79 | 1,24 | -1,24 |
| врезка ул. Геологическая 12 | врезка ул. Геологическая 11 | 29,69 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 22,60 | -22,60 | 1,73 | 1,73 | 48,54 | 48,54 | 1,28 | -1,28 |
| врезка ул. Геологическая 11 | Геологическая 11 | 11,69 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,65 | -0,65 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Геологическая 10 | Геологическая 10 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | -0,06 |
| врезка ул. Геологическая 15 | врезка ул. Геологическая 16 | 31,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,21 | -2,21 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Геологическая 16 | Геологическая 16 | 8,12 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | -1,15 | 0,18 | 0,18 | 18,03 | 18,03 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Геологическая 16 | врезка ул. Геологическая 17 | 36,54 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 |
| врезка ул. Геологическая 17 | ул. Геологическая 18 | 30,44 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | -0,07 |
| ул. Геологическая 18 | ул. Геологическая 19 | 29,80 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | -0,07 |
| ул. Геологическая 19 | врезка ул. Геологическая 20 | 27,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул. Геологическая 20 | врезка ул. Геологическая 21 | 30,15 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Геологическая 21 | Геологическая 21 | 6,30 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Геологическая 20 | Геологическая 20 | 8,72 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Геологическая 17 | Геологическая 17 | 7,15 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | -1,06 | 0,13 | 0,13 | 15,48 | 15,48 | 0,38 | -0,38 |
| ветка ул. Советская | врезка ул. Советская 118 | 25,68 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,02 | -9,02 | 0,07 | 0,07 | 2,36 | 2,36 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Советская 118 | Советская 118 | 5,94 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,56 | -0,56 | 0,12 | 0,12 | 16,35 | 16,35 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул. Советская 118 | врезка ул. Советская 120 | 59,62 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,47 | -8,47 | 0,15 | 0,15 | 2,08 | 2,08 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Советская 120 | Советская 120 | 4,80 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | -0,80 | 0,02 | 0,02 | 2,65 | 2,65 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Рабочая 25 | Рабочая 25 | 9,29 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | -1,54 | 0,11 | 0,11 | 9,61 | 9,61 | 0,35 | -0,35 |
| врезка ул. Геологическая 13 | Геологическая 13 | 12,33 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,45 | -0,45 | 0,04 | 0,04 | 2,86 | 2,86 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Геологическая 14 | Геологическая 14 | 13,33 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Геологическая 12 | Геологическая 12 | 12,09 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,01 | 0,01 | 0,89 | 0,89 | 0,12 | -0,12 |
| ответвление ул. Геологическая | врезка ул. Геологическая 12 | 14,79 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 23,45 | -23,45 | 0,93 | 0,93 | 52,24 | 52,24 | 1,33 | -1,33 |
| ветка ул. Геологическая 15-21 | ТК5 | 75,01 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 14,29 | -14,29 | 0,06 | 0,06 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | -0,23 |
| ответвление ул. Рабочая | врезка ул. Рабочая 25A | 68,17 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,16 | -17,16 | 0,69 | 0,69 | 8,47 | 8,47 | 0,62 | -0,62 |
| врезка ул. Советская 91 | ответвление ул. Геологическая | 81,12 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 67,27 | -67,27 | 1,44 | 1,44 | 14,83 | 14,83 | 1,08 | -1,08 |
| врезка ул. Рабочая 39 | врезка ул. Рабочая 38 | 28,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| врезка ул. Рабочая 27, 28 | Рабочая 27 | 27,79 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,73 | -0,73 | 0,07 | 0,07 | 2,20 | 2,20 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Рабочая 22 | ответвление ул. Рабочая 27, 28 | 25,24 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,05 | -10,05 | 0,09 | 0,09 | 2,92 | 2,92 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Зеленая 5 | врезка ул. Зеленая 7 | 31,65 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,81 | -4,81 | 0,09 | 0,09 | 2,23 | 2,23 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Рабочая 30 | Рабочая 30 | 16,12 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,15 | 0,15 | 7,77 | 7,77 | 0,27 | -0,27 |
| ТК 6-1 | врезка ул. Рабочая 42 | 26,25 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,27 | -3,27 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Рабочая 42 | врезка ул. Рабочая 39 | 40,85 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,14 | -2,14 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Геологическая 77,47 | врезка ул. Геологическая 75 | 34,91 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Геологическая 77,47 | Геологическая 47 | 33,22 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | -1,07 | 0,19 | 0,19 | 4,72 | 4,72 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | врезка ул. Рабочая 62/2 | 22,22 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,49 | -4,49 | 0,02 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | 0,16 | -0,16 |
| ТК1 | врезка ул. Советская 91/2 | 71,23 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 36,05 | -36,05 | 0,97 | 0,97 | 11,29 | 11,29 | 0,84 | -0,84 |
| врезка ул. Советская 128 | Советская 128 | 8,14 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,28 | -1,28 | 0,07 | 0,07 | 6,72 | 6,72 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Зеленая 3 | Зеленая 3 | 7,96 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,02 | 0,02 | 2,46 | 2,46 | 0,18 | -0,18 |
| ответвление ул. Советская | врезка ул. Рабочая 20 | 23,73 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,32 | -2,32 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Рабочая 21 | Рабочая 21 | 4,21 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,03 | 0,03 | 6,60 | 6,60 | 0,29 | -0,29 |
| ветка ул. Рабочая 51,50,46 | врезка ул. Рабочая 26 | 8,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,31 | -1,31 | 0,02 | 0,02 | 2,10 | 2,10 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Зеленая 6 | врезка ул. Зеленая 8 | 31,02 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 4 | врезка ул. Геологическая 77,47 | 40,45 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,33 | -2,33 | 0,32 | 0,32 | 6,58 | 6,58 | 0,34 | -0,34 |
| Ответвление ул. Зеленая (чет) | врезка ул. Зеленая 2 | 52,54 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,52 | -3,52 | 0,08 | 0,08 | 1,20 | 1,20 | 0,20 | -0,20 |
| Врезка ул. Новая 4 | Ответвление ул. Новая 2, 1 | 15,04 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,33 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка ул. Новая 5 | Врезка ул. Новая 4 | 9,58 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,23 | -2,23 | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 0,13 | -0,13 |
| ул. Новая 6 | Врезка ул. Новая 5 | 24,14 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,81 | -2,81 | 0,02 | 0,02 | 0,77 | 0,77 | 0,16 | -0,16 |
| ТК6 | ул. Новая 8 | 79,07 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,81 | -2,81 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Рабочая 62/1 | ТК6 | 16,36 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,19 | -3,19 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | Рабочая 62/2 | 16,57 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,65 | -0,65 | 0,03 | 0,03 | 1,74 | 1,74 | 0,15 | -0,15 |
| ТК6 | Новая 10 | 72,83 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| врезка ул. Рабочая 62/2 | Рабочая 62 | 4,97 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,73 | -0,73 | 0,01 | 0,01 | 2,18 | 2,18 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Рабочая 62/1 | Рабочая 62/1 | 13,56 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,65 | -0,65 | 0,03 | 0,03 | 1,74 | 1,74 | 0,15 | -0,15 |
| ул. Новая 8 | ул. Новая 6 | 29,01 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,81 | -2,81 | 0,03 | 0,03 | 0,77 | 0,77 | 0,16 | -0,16 |
|  |  | 6,91 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Рабочая 55, 60 | Рабочая 55 | 13,85 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | -0,60 | 0,03 | 0,03 | 1,48 | 1,48 | 0,14 | -0,14 |
| ТК 6-1 | врезка ул. Рабочая 29 | 34,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,79 | -1,79 | 0,16 | 0,16 | 3,88 | 3,88 | 0,26 | -0,26 |

с. Верхнепашино, ул. Юбилейная 19А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Советская 41/А | 0,00 | 65 | 80 | 0,12 | 3,23 | 13,72 | 0,12 | 1,00 | 0,12 | 14,73 | 47,36 | 32,64 | 10,90 | 79,50 |
| Советская 45 | 0,08 | 65 | 80 | 5,11 | 16,57 | 3,47 | 5,05 | 1,00 | 5,11 | 4,49 | 42,24 | 37,76 | 3,09 | 174,60 |
| Советская 47 | 0,07 | 65 | 80 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,49 | 4,55 | 0,87 | 40,44 | 39,56 | 3,58 | 202,50 |
| Советская 41А | 0,03 | 65 | 80 | 2,28 | 7,26 | 18,68 | 2,28 | 1,00 | 2,28 | 19,68 | 49,84 | 30,16 | 4,80 | 63,90 |
| Советская 42 | 0,01 | 65 | 80 | 0,95 | 5,03 | 14,03 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 15,03 | 47,52 | 32,48 | 9,09 | 242,40 |
| Вавилова 31А | 0,05 | 65 | 80 | 3,47 | 10,04 | 11,87 | 3,47 | 1,00 | 3,47 | 12,87 | 46,43 | 33,57 | 18,35 | 450,00 |
| Вавилова 31Б | 0,02 | 65 | 80 | 1,21 | 6,08 | 10,76 | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 11,76 | 45,88 | 34,12 | 22,88 | 532,70 |
| Вавилова 33 | 0,00 | 65 | 80 | 0,11 | 4,55 | 10,75 | 0,11 | 1,00 | 0,11 | 11,75 | 45,88 | 34,12 | 56,48 | 564,60 |
| Вавилова 24 | 0,02 | 65 | 80 | 1,21 | 6,11 | 10,55 | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 11,55 | 45,78 | 34,22 | 27,17 | 578,90 |
| Юбилейная 16 | 0,01 | 65 | 80 | 0,95 | 4,96 | 14,78 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 15,78 | 47,89 | 32,11 | 3,72 | 135,80 |
| Юбилейная 19 | 0,01 | 65 | 80 | 0,54 | 3,73 | 14,86 | 0,54 | 1,00 | 0,54 | 15,86 | 47,93 | 32,07 | 5,16 | 139,90 |
| Юбилейная 14 | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 5,79 | 14,39 | 1,27 | 1,00 | 1,27 | 15,39 | 47,69 | 32,31 | 4,75 | 168,30 |
| Юбилейная 17 | 0,01 | 65 | 80 | 0,46 | 3,47 | 14,52 | 0,46 | 1,00 | 0,46 | 15,52 | 47,76 | 32,24 | 10,30 | 194,00 |
| Юбилейная 15/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,46 | 3,47 | 14,57 | 0,46 | 1,00 | 0,46 | 15,57 | 47,79 | 32,21 | 6,55 | 170,50 |
| Юбилейная 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,40 | 3,25 | 14,36 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 15,36 | 47,68 | 32,32 | 9,19 | 214,20 |
| Юбилейная 15 | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 4,01 | 14,34 | 0,61 | 1,00 | 0,61 | 15,34 | 47,67 | 32,33 | 7,64 | 209,50 |
| Набережная 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,44 | 6,29 | 13,30 | 1,44 | 1,00 | 1,44 | 14,30 | 47,15 | 32,85 | 11,19 | 286,20 |
| Набережная 10 | 0,02 | 65 | 80 | 1,16 | 5,63 | 13,28 | 1,16 | 1,00 | 1,16 | 14,28 | 47,14 | 32,86 | 12,73 | 299,00 |
| Юбилейная 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,44 | 3,41 | 14,20 | 0,44 | 1,00 | 0,44 | 15,21 | 47,60 | 32,40 | 12,84 | 264,50 |
| Юбилейная 13 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,58 | 14,20 | 0,48 | 1,00 | 0,48 | 15,20 | 47,60 | 32,40 | 12,61 | 264,70 |
| Юбилейная 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,49 | 3,62 | 14,17 | 0,49 | 1,00 | 0,49 | 15,17 | 47,58 | 32,42 | 15,48 | 289,50 |
| Набережная 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,84 | 4,77 | 13,61 | 0,84 | 1,00 | 0,84 | 14,61 | 47,30 | 32,70 | 19,37 | 354,60 |
| Набережная 6/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,84 | 4,78 | 13,57 | 0,84 | 1,00 | 0,84 | 14,57 | 47,29 | 32,71 | 21,46 | 369,90 |
| Советская 19 | 0,03 | 65 | 80 | 1,80 | 6,98 | 13,64 | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 14,64 | 47,32 | 32,68 | 71,64 | 650,90 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ответвление ул. Советская 41А | 19,87 | 49,94 | 30,06 | 79,99 | 64,81 | 49,94 | 30,06 | 0,28 | 10,70 |
| Врезка ул Советская 41/А | 14,73 | 47,36 | 32,64 | 79,87 | 65,86 | 47,36 | 32,64 | 1,15 | 63,60 |
| ТК 15 | 5,75 | 42,87 | 37,13 | 79,66 | 66,13 | 42,87 | 37,13 | 2,72 | 157,90 |
| ТК 16 | 1,49 | 40,75 | 39,25 | 79,46 | 67,46 | 40,75 | 39,25 | 3,32 | 192,10 |
| Врезка ул. Советская 39Б | 18,02 | 49,01 | 30,99 | 79,88 | 64,62 | 49,01 | 30,99 | 1,08 | 54,00 |
| ТК1 | 16,74 | 48,37 | 31,63 | 79,80 | 64,68 | 48,37 | 31,63 | 1,63 | 83,90 |
|  | 15,22 | 47,61 | 32,39 | 79,22 | 60,35 | 47,61 | 32,39 | 7,41 | 220,70 |
|  | 14,75 | 47,38 | 32,63 | 78,70 | 60,28 | 47,38 | 32,63 | 10,18 | 277,40 |
| ТК 10 | 14,17 | 47,08 | 32,92 | 78,06 | 60,82 | 47,08 | 32,92 | 13,61 | 347,50 |
| ТК 11 | 13,46 | 46,73 | 33,27 | 77,65 | 61,12 | 46,73 | 33,27 | 17,79 | 433,00 |
| ТК12 | 12,86 | 46,43 | 33,57 | 77,36 | 59,24 | 46,43 | 33,57 | 19,25 | 465,20 |
| ТК 13 | 11,81 | 45,91 | 34,10 | 76,56 | 59,91 | 45,91 | 34,10 | 21,78 | 521,10 |
| Врезка ул. Вавилова 24 | 11,75 | 45,88 | 34,12 | 76,21 | 58,84 | 45,88 | 34,12 | 22,77 | 532,40 |
| ТК 14 | 11,75 | 45,88 | 34,12 | 68,14 | 48,51 | 45,88 | 34,12 | 45,56 | 554,20 |
| Врезка ул. Юбилейная 16,19 | 15,91 | 47,96 | 32,04 | 79,67 | 66,63 | 47,96 | 32,04 | 2,58 | 121,10 |
| Врезка ул. Советская 37 | 15,84 | 47,92 | 32,08 | 79,66 | 66,91 | 47,92 | 32,08 | 2,70 | 125,30 |
| ТК2 | 15,61 | 47,80 | 32,20 | 79,49 | 60,34 | 47,80 | 32,20 | 3,94 | 154,30 |
| ТК3 | 15,38 | 47,69 | 32,31 | 79,15 | 59,80 | 47,69 | 32,31 | 6,34 | 198,70 |
| ТК4 | 15,27 | 47,64 | 32,36 | 78,92 | 59,58 | 47,64 | 32,36 | 8,06 | 226,80 |
| ТК5 | 14,38 | 47,19 | 32,81 | 78,52 | 62,98 | 47,19 | 32,81 | 10,06 | 272,10 |
| Врезка ул. Юбилейная 10,13 | 15,24 | 47,62 | 32,38 | 78,65 | 58,16 | 47,62 | 32,38 | 10,02 | 247,70 |
| ТК6 | 15,21 | 47,61 | 32,39 | 78,27 | 57,43 | 47,61 | 32,39 | 12,71 | 271,00 |
| Врезка ул Набережная 6, 6/1 | 14,64 | 47,32 | 32,68 | 77,33 | 61,76 | 47,32 | 32,68 | 17,49 | 340,90 |
| ТК7 | 15,17 | 47,59 | 32,41 | 76,77 | 53,92 | 47,59 | 32,41 | 20,83 | 320,70 |
| ТК 8 | 15,16 | 47,58 | 32,42 | 76,40 | 54,21 | 47,58 | 32,42 | 23,16 | 334,90 |
| ТК 9 | 14,95 | 47,47 | 32,53 | 71,91 | 57,36 | 47,47 | 32,53 | 69,56 | 618,40 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| ответвление ул. Советская 41А | Врезка ул Советская 41/А | 52,91 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 11,80 | -11,80 | 2,57 | 2,57 | 40,51 | 40,51 | 1,01 | -1,01 |
| Врезка ул Советская 41/А | Советская 41/А | 15,88 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| Врезка ул Советская 41/А | ТК 15 | 94,28 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 11,68 | -11,68 | 4,49 | 4,49 | 39,69 | 39,69 | 1,00 | -1,00 |
| ТК 15 | Советская 45 | 16,66 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 5,11 | -5,11 | 0,63 | 0,63 | 31,44 | 31,44 | 0,74 | -0,74 |
| ТК 15 | ТК 16 | 34,19 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 6,57 | -6,57 | 2,13 | 2,13 | 51,83 | 51,83 | 0,95 | -0,95 |
| ТК 16 | Советская 47 | 10,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 4,55 | -4,55 | 0,31 | 0,31 | 24,92 | 24,92 | 0,66 | -0,66 |
| ТК 16 | Спутник ул. Советская 53 | 125,94 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,02 | -2,02 | 0,75 | 0,75 | 4,94 | 4,94 | 0,29 | -0,29 |
| ответвление ул. Советская 41А | Советская 41А | 53,14 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,28 | -2,28 | 0,10 | 0,10 | 1,54 | 1,54 | 0,20 | -0,20 |
| ответвление ул. Советская 41А | Врезка ул. Советская 39Б | 43,27 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 24,92 | -24,92 | 0,93 | 0,93 | 17,82 | 17,82 | 0,90 | -0,90 |
| Врезка ул. Советская 39Б | ТК1 | 29,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 24,92 | -24,92 | 0,64 | 0,64 | 17,82 | 17,82 | 0,90 | -0,90 |
| ТК1 |  | 136,81 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,96 | -6,96 | 0,76 | 0,76 | 4,63 | 4,63 | 0,39 | -0,39 |
|  | Советская 42 | 21,67 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,95 | -0,95 | 0,10 | 0,10 | 3,68 | 3,68 | 0,22 | -0,22 |
|  |  | 56,69 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,01 | -6,01 | 0,24 | 0,24 | 3,46 | 3,46 | 0,34 | -0,34 |
|  | ТК 10 | 70,16 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,01 | -6,01 | 0,29 | 0,29 | 3,46 | 3,46 | 0,34 | -0,34 |
| ТК 10 | ТК 11 | 85,45 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 6,01 | -6,01 | 0,36 | 0,36 | 3,46 | 3,46 | 0,34 | -0,34 |
| ТК 11 | Вавилова 31А | 16,97 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,47 | -3,47 | 0,30 | 0,30 | 14,53 | 14,53 | 0,50 | -0,50 |
| ТК 11 | ТК12 | 32,22 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,54 | -2,54 | 0,30 | 0,30 | 7,79 | 7,79 | 0,37 | -0,37 |
| ТК12 | ТК 13 | 55,87 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,54 | -2,54 | 0,52 | 0,52 | 7,79 | 7,79 | 0,37 | -0,37 |
| ТК 13 | Вавилова 31Б | 11,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,03 | 0,03 | 1,80 | 1,80 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 13 | Врезка ул. Вавилова 24 | 11,35 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | -1,32 | 0,03 | 0,03 | 2,14 | 2,14 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка ул. Вавилова 24 | ТК 14 | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| ТК 14 | Вавилова 33 | 10,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| Врезка ул. Вавилова 24 | Вавилова 24 | 46,51 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,10 | 0,10 | 1,80 | 1,80 | 0,18 | -0,18 |
| ТК1 | Врезка ул. Юбилейная 16,19 | 37,21 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,96 | -17,96 | 0,41 | 0,41 | 9,28 | 9,28 | 0,65 | -0,65 |
| Врезка ул. Юбилейная 16,19 | Юбилейная 16 | 14,69 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,95 | -0,95 | 0,07 | 0,07 | 3,67 | 3,67 | 0,22 | -0,22 |
| Врезка ул. Юбилейная 16,19 | Юбилейная 19 | 18,82 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,54 | -0,54 | 0,03 | 0,03 | 1,20 | 1,20 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка ул. Юбилейная 16,19 | Врезка ул. Советская 37 | 4,16 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 16,48 | -16,48 | 0,04 | 0,04 | 7,81 | 7,81 | 0,60 | -0,60 |
| Врезка ул. Советская 37 | Спутник ул. Советская 37 | 48,86 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 5,79 | -5,79 | 7,92 | 7,92 | 135,04 | 135,04 | 1,31 | -1,31 |
| Врезка ул. Советская 37 | ТК2 | 29,04 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 10,69 | -10,69 | 0,12 | 0,12 | 3,30 | 3,30 | 0,39 | -0,39 |
| ТК2 | Юбилейная 14 | 13,96 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,11 | 0,11 | 6,58 | 6,58 | 0,29 | -0,29 |
| ТК2 | Юбилейная 17 | 39,66 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,46 | -0,46 | 0,04 | 0,04 | 0,88 | 0,88 | 0,10 | -0,10 |
| ТК2 | Юбилейная 15/1 | 16,24 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,46 | -0,46 | 0,02 | 0,02 | 0,88 | 0,88 | 0,10 | -0,10 |
| ТК2 | ТК3 | 44,39 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,50 | -8,50 | 0,11 | 0,11 | 2,09 | 2,09 | 0,31 | -0,31 |
| ТК3 | Юбилейная 12 | 15,53 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,40 | -0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,67 | 0,67 | 0,09 | -0,09 |
| ТК3 | Юбилейная 15 | 10,83 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,61 | -0,61 | 0,02 | 0,02 | 1,54 | 1,54 | 0,14 | -0,14 |
| ТК3 | ТК4 | 28,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,49 | -7,49 | 0,06 | 0,06 | 1,63 | 1,63 | 0,27 | -0,27 |
| ТК4 | ТК5 | 45,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,60 | -2,60 | 0,44 | 0,44 | 8,17 | 8,17 | 0,38 | -0,38 |
| ТК5 | Набережная 8 | 14,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,44 | -1,44 | 0,04 | 0,04 | 2,54 | 2,54 | 0,21 | -0,21 |
| ТК5 | Набережная 10 | 26,87 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,16 | -1,16 | 0,05 | 0,05 | 1,64 | 1,64 | 0,17 | -0,17 |
| ТК4 | Врезка ул. Юбилейная 10,13 | 20,91 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,89 | -4,89 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка ул. Юбилейная 10,13 | Юбилейная 10 | 16,84 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,44 | -0,44 | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,81 | 0,10 | -0,10 |
| Врезка ул. Юбилейная 10,13 | Юбилейная 13 | 16,99 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,02 | 0,02 | 0,97 | 0,97 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка ул. Юбилейная 10,13 | ТК6 | 23,29 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,97 | -3,97 | 0,01 | 0,01 | 0,46 | 0,46 | 0,14 | -0,14 |
| ТК6 | Юбилейная 8 | 18,54 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,49 | -0,49 | 0,02 | 0,02 | 1,01 | 1,01 | 0,11 | -0,11 |
| ТК6 | Врезка ул Набережная 6, 6/1 | 69,90 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,68 | -1,68 | 0,29 | 0,29 | 3,43 | 3,43 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка ул Набережная 6, 6/1 | Набережная 6 | 13,75 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,84 | -0,84 | 0,01 | 0,01 | 0,87 | 0,87 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка ул Набережная 6, 6/1 | Набережная 6/1 | 29,02 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,84 | -0,84 | 0,03 | 0,03 | 0,87 | 0,87 | 0,12 | -0,12 |
| ТК6 | ТК7 | 49,68 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | -1,80 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | -0,10 |
| ТК7 | ТК 8 | 14,26 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | -1,80 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | -0,10 |
| ТК 8 | ТК 9 | 283,47 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | -1,80 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | -0,10 |
| ТК 9 | Советская 19 | 32,54 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | -1,80 | 0,15 | 0,15 | 3,94 | 3,94 | 0,26 | -0,26 |
|  |  | 10,73 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 39,00 | -39,00 | 0,06 | 0,06 | 5,00 | 5,00 | 0,63 | -0,63 |

п. Высокогорский, ул. Советская 7А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Сосновая 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,55 | 10,24 | 2,19 | 1,55 | 0,50 | 1,55 | 2,69 | 27,35 | 24,65 | 4,48 | 139,70 |
| Сосновая 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 6,32 | 3,36 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 3,87 | 27,93 | 24,07 | 4,30 | 123,40 |
| Московская 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,12 | 0,44 | 0,25 | 26,12 | 25,88 | 13,64 | 273,10 |
| Московская 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 12,48 | 0,16 | 0,61 | 0,50 | 0,62 | 0,68 | 26,34 | 25,66 | 8,33 | 223,60 |
| Московская 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,63 | 9,19 | 0,56 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 1,07 | 26,53 | 25,47 | 8,93 | 211,00 |
| Московская 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,66 | 8,95 | 0,68 | 0,65 | 0,50 | 0,66 | 1,19 | 26,59 | 25,41 | 6,96 | 194,60 |
| Московская 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,26 | 10,32 | 1,40 | 1,26 | 0,50 | 1,26 | 1,91 | 26,95 | 25,05 | 4,98 | 161,50 |
| Сосновая 7Б | 0,00 | 65 | 80 | 0,27 | 4,17 | 11,13 | 0,27 | 0,50 | 0,27 | 11,63 | 31,82 | 20,18 | 14,93 | 32,80 |
| СОШ №7 | 0,12 | 65 | 80 | 7,87 | 18,46 | 5,34 | 7,87 | 0,50 | 7,87 | 5,84 | 28,92 | 23,08 | 3,45 | 110,10 |
| Строительная 3А | 0,02 | 65 | 80 | 1,34 | 6,91 | 7,83 | 1,34 | 0,50 | 1,34 | 8,33 | 30,16 | 21,84 | 9,13 | 129,20 |
| Сосновая 7 | 0,00 | 65 | 80 | 0,25 | 3,95 | 10,04 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 10,54 | 31,27 | 20,73 | 5,85 | 66,40 |
| Набережная 8А | 0,09 | 65 | 80 | 6,13 | 16,35 | 5,26 | 6,00 | 0,50 | 6,13 | 5,78 | 28,89 | 23,11 | 5,46 | 176,70 |
| Набережная 4/2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,36 | 9,35 | 2,40 | 1,21 | 0,50 | 1,35 | 3,03 | 27,51 | 24,49 | 16,65 | 267,00 |
| Мира 4Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 10,42 | 0,29 | 0,39 | 0,50 | 0,58 | 1,38 | 26,69 | 25,31 | 9,84 | 259,10 |
| Набережная 4 | 0,06 | 65 | 80 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 3,88 | 0,48 | 26,24 | 25,76 | 9,28 | 279,10 |
| Мира 4А | 0,00 | 65 | 80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,24 | 0,91 | 26,45 | 25,55 | 18,90 | 294,60 |
| Строительная 2А | 0,04 | 65 | 80 | 2,87 | 10,59 | 6,56 | 2,85 | 0,50 | 2,87 | 7,07 | 29,53 | 22,47 | 2,46 | 81,10 |
| Мира 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 5,91 | 4,42 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 4,92 | 28,46 | 23,54 | 51,20 | 763,70 |
| Мира 2А | 0,01 | 65 | 80 | 0,64 | 5,05 | 6,32 | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 6,82 | 29,41 | 22,59 | 48,64 | 717,10 |
| Мира 3А | 0,01 | 65 | 80 | 0,63 | 5,18 | 5,44 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 5,94 | 28,97 | 23,03 | 46,63 | 705,30 |
| Мира 4А | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 6,84 | 2,99 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 3,49 | 27,74 | 24,26 | 47,79 | 751,50 |
| Набережная 7 | 0,01 | 65 | 80 | 0,82 | 5,49 | 7,43 | 0,82 | 0,50 | 0,82 | 7,93 | 29,96 | 22,04 | 49,93 | 710,70 |
| Набережная 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 5,00 | 9,43 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 9,93 | 30,97 | 21,03 | 22,64 | 335,50 |
| Набережная 4/1 | 0,06 | 65 | 80 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 3,15 | 0,63 | 26,31 | 25,69 | 6,56 | 227,10 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 7 | 3,98 | 27,99 | 24,01 | 79,43 | 67,96 | 27,99 | 24,01 | 3,18 | 112,20 |
| врезка Московская 3,4 | 1,28 | 26,64 | 25,36 | 79,11 | 70,85 | 26,64 | 25,36 | 5,75 | 183,80 |
| врезка Московская 8 | 0,34 | 26,17 | 25,83 | 78,65 | 75,31 | 26,17 | 25,83 | 9,48 | 248,30 |
| врезка Московская 5 | 0,73 | 26,36 | 25,64 | 78,89 | 73,40 | 26,36 | 25,64 | 7,49 | 216,60 |
| врезка Московская 1 | 2,13 | 27,07 | 24,94 | 79,25 | 69,49 | 27,07 | 24,94 | 4,56 | 154,40 |
| ТК 2 | 11,63 | 31,82 | 20,19 | 79,96 | 64,22 | 31,82 | 20,19 | 0,82 | 15,60 |
| ТК 3 | 11,08 | 31,54 | 20,46 | 79,93 | 62,85 | 31,54 | 20,46 | 1,07 | 26,10 |
| ТК 4 | 11,01 | 31,50 | 20,50 | 79,41 | 62,92 | 31,50 | 20,50 | 5,19 | 56,00 |
| ТК 5 | 6,31 | 29,16 | 22,84 | 79,40 | 63,03 | 29,16 | 22,84 | 4,94 | 162,30 |
| ТК 6 | 1,51 | 26,76 | 25,24 | 78,96 | 63,45 | 26,76 | 25,24 | 7,25 | 238,50 |
| врезка ул. Набережная 4, Мира | 0,91 | 26,46 | 25,54 | 78,59 | 63,31 | 26,46 | 25,54 | 9,13 | 274,10 |
| врезка Строительная 2А | 9,28 | 30,64 | 21,36 | 79,79 | 63,00 | 30,64 | 21,36 | 2,10 | 67,30 |
| ТК 10 | 8,88 | 30,44 | 21,56 | 75,65 | 68,56 | 30,44 | 21,56 | 43,49 | 638,70 |
| ТК 9 | 7,26 | 29,63 | 22,37 | 75,44 | 69,88 | 29,63 | 22,37 | 44,87 | 675,20 |
| ТК 8 | 6,89 | 29,45 | 22,56 | 74,91 | 59,23 | 29,45 | 22,56 | 47,67 | 708,70 |
| врезка ул. Мира 3А | 6,02 | 29,01 | 22,99 | 75,38 | 71,85 | 29,01 | 22,99 | 45,41 | 694,90 |
| врезка ул. Мира 4А | 3,63 | 27,82 | 24,18 | 75,22 | 72,97 | 27,82 | 24,18 | 46,77 | 740,20 |
| врезка ул. Набережная 8 | 10,23 | 31,12 | 20,88 | 78,00 | 66,06 | 31,12 | 20,88 | 20,17 | 309,70 |
| ТК 1 | 11,63 | 31,82 | 20,18 | 79,98 | 64,21 | 31,82 | 20,18 | 0,23 | 10,80 |
| врезка ул. Сосновая 7 | 10,54 | 31,27 | 20,73 | 79,28 | 63,02 | 31,27 | 20,73 | 5,64 | 65,70 |
| ветка от ТК 9 до ТК 10 | 8,65 | 30,32 | 21,68 | 75,52 | 69,80 | 30,32 | 21,68 | 44,49 | 659,00 |
| врезка ул. Набережная 4/2 | 3,15 | 27,58 | 24,43 | 79,23 | 62,13 | 27,58 | 24,43 | 5,84 | 200,10 |
| врезка ул. Набережная 4/1 | 1,91 | 26,96 | 25,04 | 79,12 | 62,20 | 26,96 | 25,04 | 6,41 | 220,40 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| ТК 2 | ТК 7 | 96,69 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 8,95 | -8,95 | 3,83 | 3,83 | 20,82 | 20,82 | 0,68 | -0,68 |
| ТК 7 | кран Сосновая 5 | 2,24 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,55 | -1,55 | 0,05 | 0,05 | 12,34 | 12,34 | 0,35 | -0,35 |
| ТК 7 | кран ул. Сосновая 6 | 2,39 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,73 | -0,73 | 0,01 | 0,01 | 2,76 | 2,76 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 7 | кран ул. Московская | 2,36 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 6,67 | -6,67 | 0,05 | 0,05 | 11,56 | 11,56 | 0,51 | -0,51 |
| врезка Московская 3,4 | врезка Московская 5 | 32,76 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | -4,11 | 0,28 | 0,28 | 4,42 | 4,42 | 0,31 | -0,31 |
| врезка Московская 8 | спутник Московская 9 | 36,84 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 3,06 | -3,06 | 0,17 | 0,17 | 2,45 | 2,45 | 0,23 | -0,23 |
| врезка Московская 8 | Московская 8 | 24,82 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,44 | -0,44 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | -0,10 |
| врезка Московская 5 | врезка Московская 8 | 31,71 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 3,49 | -3,49 | 0,19 | 0,19 | 3,19 | 3,19 | 0,27 | -0,27 |
| врезка Московская 5 | Московская 5 | 7,06 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,62 | -0,62 | 0,03 | 0,03 | 1,98 | 1,98 | 0,14 | -0,14 |
| врезка Московская 3,4 | Московская 4 | 27,23 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,63 | -0,63 | 0,11 | 0,11 | 2,06 | 2,06 | 0,14 | -0,14 |
| врезка Московская 3,4 | Московская 3 | 10,83 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,66 | -0,66 | 0,05 | 0,05 | 2,25 | 2,25 | 0,15 | -0,15 |
| врезка Московская 1 | врезка Московская 3,4 | 29,45 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 5,40 | -5,40 | 0,43 | 0,43 | 7,61 | 7,61 | 0,41 | -0,41 |
| врезка Московская 1 | Московская 1 | 7,17 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,26 | -1,26 | 0,11 | 0,11 | 8,17 | 8,17 | 0,29 | -0,29 |
| кран ул. Московская | врезка Московская 1 | 39,76 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 6,67 | -6,67 | 0,87 | 0,87 | 11,56 | 11,56 | 0,51 | -0,51 |
| кран Сосновая 5 | Сосновая 5 | 25,20 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,55 | -1,55 | 0,59 | 0,59 | 12,34 | 12,34 | 0,35 | -0,35 |
| кран ул. Сосновая 6 | Сосновая 6 | 8,72 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,73 | -0,73 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | 2,76 | 0,17 | -0,17 |
| п. Высокогоский ул. Сосновая 7 | ТК 1 | 10,80 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 47,78 | -47,78 | 0,18 | 0,18 | 8,96 | 8,96 | 0,77 | -0,77 |
| ТК 2 | Сосновая 7Б | 17,22 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| ТК 2 | кран СОШ №7 | 4,07 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,87 | -7,87 | 0,13 | 0,13 | 16,11 | 16,11 | 0,60 | -0,60 |
| ТК 2 | ТК 3 | 10,54 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 19,79 | -19,79 | 0,27 | 0,27 | 13,65 | 13,65 | 0,72 | -0,72 |
| ТК 3 | ТК 4 | 29,91 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,58 | -1,58 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Сосновая 7 | кран ул. Строительная 3А | 6,40 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,34 | -1,34 | 0,11 | 0,11 | 9,15 | 9,15 | 0,30 | -0,30 |
| ТК 4 | кран ул. Сосновая 7 | 3,09 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,58 | -1,58 | 0,08 | 0,08 | 12,83 | 12,83 | 0,36 | -0,36 |
| кран ул. Строительная 3А | Строительная 3А | 57,11 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,34 | -1,34 | 0,99 | 0,99 | 9,15 | 9,15 | 0,30 | -0,30 |
| кран ул. Сосновая 7 | врезка ул. Сосновая 7 | 6,59 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,58 | -1,58 | 0,16 | 0,16 | 12,83 | 12,83 | 0,36 | -0,36 |
| ТК 3 | врезка Строительная 2А | 41,18 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 18,21 | -18,21 | 0,90 | 0,90 | 11,55 | 11,55 | 0,66 | -0,66 |
| ТК 5 | Набережная 8А | 14,37 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 6,13 | -6,13 | 0,27 | 0,27 | 9,79 | 9,79 | 0,47 | -0,47 |
| ТК 5 | врезка ул. Набережная 4/2 | 37,79 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 9,21 | -9,21 | 1,58 | 1,58 | 22,04 | 22,04 | 0,70 | -0,70 |
| ТК 6 | Мира 4Б | 20,56 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,58 | -0,58 | 0,07 | 0,07 | 1,76 | 1,76 | 0,13 | -0,13 |
| ТК 6 | врезка ул. Набережная 4, Мира | 35,59 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,13 | -4,13 | 0,30 | 0,30 | 4,44 | 4,44 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Набережная 4, Мира | Набережная 4 | 5,04 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,88 | -3,88 | 0,22 | 0,22 | 22,69 | 22,69 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Набережная 4, Мира | Мира 4А | 20,48 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | -0,04 |
| врезка Строительная 2А | ТК 5 | 95,02 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 15,34 | -15,34 | 1,48 | 1,48 | 8,20 | 8,20 | 0,56 | -0,56 |
| врезка Строительная 2А | кран ул. Строительная 2А | 4,12 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 2,87 | -2,87 | 0,33 | 0,33 | 42,03 | 42,03 | 0,65 | -0,65 |
| кран ул. Строительная 2А | Строительная 2А | 9,70 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 2,87 | -2,87 | 0,78 | 0,78 | 42,03 | 42,03 | 0,65 | -0,65 |
| ТК 2 | кран ул.Набережная, Мира | 4,72 | 0,13 | 0,13 | 2,50 | 2,50 | 10,90 | -10,90 | 0,01 | 0,01 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -0,25 |
| ТК 10 | ветка от ТК 9 до ТК 10 | 20,25 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 9,31 | -9,31 | 0,12 | 0,12 | 3,03 | 3,03 | 0,34 | -0,34 |
| ТК 9 |  | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,38 | -1,38 | 0,02 | 0,02 | 2,87 | 2,87 | 0,20 | -0,20 |
| ТК 8 | Мира 2 | 54,98 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,73 | -0,73 | 0,99 | 0,99 | 9,43 | 9,43 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 8 | Мира 2А | 8,47 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,64 | -0,64 | 0,03 | 0,03 | 2,13 | 2,13 | 0,15 | -0,15 |
| ТК 9 |  | 3,48 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,94 | -7,94 | 0,11 | 0,11 | 16,38 | 16,38 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Мира 3А | врезка ул. Мира 4А | 45,24 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,31 | -7,31 | 1,20 | 1,20 | 13,90 | 13,90 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Мира 3А | кран ул. Мира 3А | 3,18 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,63 | -0,63 | 0,01 | 0,01 | 2,03 | 2,03 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул. Мира 4А | спутник Мира 6А | 86,75 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 6,50 | -6,50 | 1,81 | 1,81 | 11,00 | 11,00 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул. Мира 4А | кран ул. Мира 4А | 3,02 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,81 | -0,81 | 0,02 | 0,02 | 3,38 | 3,38 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 10 | кран Набережная 7 | 4,38 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,82 | -0,82 | 0,03 | 0,03 | 3,49 | 3,49 | 0,19 | -0,19 |
|  | ТК 8 | 29,42 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,38 | -1,38 | 0,16 | 0,16 | 2,87 | 2,87 | 0,20 | -0,20 |
|  | врезка ул. Мира 3А | 16,21 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,94 | -7,94 | 0,51 | 0,51 | 16,38 | 16,38 | 0,61 | -0,61 |
| кран ул. Мира 3А | Мира 3А | 7,15 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,63 | -0,63 | 0,03 | 0,03 | 2,03 | 2,03 | 0,14 | -0,14 |
| кран ул. Мира 4А | Мира 4А | 8,27 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,81 | -0,81 | 0,05 | 0,05 | 3,38 | 3,38 | 0,18 | -0,18 |
| кран Набережная 7 | Набережная 7 | 67,58 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,82 | -0,82 | 0,45 | 0,45 | 3,49 | 3,49 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Набережная 8 | ТК 10 | 329,02 | 0,13 | 0,13 | 2,50 | 2,50 | 10,14 | -10,14 | 0,68 | 0,68 | 1,08 | 1,08 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Набережная 8 | кран Набережная 8 | 3,22 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,77 | -0,77 | 0,02 | 0,02 | 3,04 | 3,04 | 0,17 | -0,17 |
| кран Набережная 8 | Набережная 8 | 22,58 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,77 | -0,77 | 0,13 | 0,13 | 3,04 | 3,04 | 0,17 | -0,17 |
| кран ул.Набережная, Мира | врезка ул. Набережная 8 | 289,46 | 0,13 | 0,13 | 2,50 | 2,50 | 10,90 | -10,90 | 0,69 | 0,69 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -0,25 |
| кран СОШ №7 | СОШ №7 | 90,53 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,87 | -7,87 | 2,77 | 2,77 | 16,11 | 16,11 | 0,60 | -0,60 |
| ТК 1 | ТК 2 | 4,75 | 0,36 | 0,36 | 2,50 | 2,50 | 47,78 | -47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Сосновая 7 | Сосновая 7 | 0,72 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,06 | -0,06 |
| ветка от ТК 9 до ТК 10 | ТК 9 | 16,24 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 9,31 | -9,31 | 0,70 | 0,70 | 22,54 | 22,54 | 0,71 | -0,71 |
| врезка ул. Набережная 4/2 | врезка ул. Набережная 4/1 | 20,32 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,85 | -7,85 | 0,62 | 0,62 | 16,04 | 16,04 | 0,60 | -0,60 |
| врезка ул. Набережная 4/2 | Набережная 4/2 | 66,94 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,35 | -1,35 | 0,06 | 0,06 | 0,49 | 0,49 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Набережная 4/1 | ТК 6 | 18,12 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,71 | -4,71 | 0,20 | 0,20 | 5,78 | 5,78 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Набережная 4/1 | Набережная 4/1 | 6,69 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | -3,15 | 0,64 | 0,64 | 50,49 | 50,49 | 0,71 | -0,71 |

с. Городище, ул. Школьная 1Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| МБУК РЦК | 0,01 | 65 | 80 | 0,86 | 5,28 | 9,42 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 9,92 | 24,96 | 15,04 | 58,43 | 175,60 |
| Школьная 6 | 0,06 | 65 | 80 | 4,13 | 11,64 | 9,28 | 4,12 | 0,50 | 4,12 | 9,78 | 24,89 | 15,11 | 17,63 | 127,30 |
| ФАП | 0,00 | 65 | 80 | 0,31 | 3,17 | 9,46 | 0,31 | 0,50 | 0,31 | 9,96 | 24,98 | 15,02 | 103,25 | 148,90 |
| Школьная 6 | 0,06 | 65 | 80 | 4,12 | 11,83 | 8,69 | 4,12 | 0,50 | 4,12 | 9,19 | 24,60 | 15,40 | 7,49 | 99,10 |
| Школьная 1/3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,61 | 7,66 | 7,51 | 1,61 | 0,50 | 1,61 | 8,01 | 24,01 | 15,99 | 9,32 | 83,00 |
| Школьная 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 7,76 | 6,89 | 1,58 | 0,50 | 1,58 | 7,39 | 23,69 | 16,31 | 4,85 | 76,80 |
| Школьная 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,99 | 5,99 | 7,67 | 0,99 | 0,50 | 0,99 | 8,17 | 24,08 | 15,92 | 7,54 | 115,10 |
| Школьная 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,22 | 6,76 | 7,10 | 1,22 | 0,50 | 1,22 | 7,60 | 23,80 | 16,20 | 10,17 | 146,30 |
| Школьная 9 | 0,02 | 65 | 80 | 1,23 | 6,79 | 7,05 | 1,23 | 0,50 | 1,23 | 7,55 | 23,78 | 16,22 | 14,71 | 171,80 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК2 | 9,96 | 24,98 | 15,02 | 79,41 | 62,75 | 24,98 | 15,02 | 14,81 | 89,60 |
|  | 9,98 | 24,99 | 15,01 | 79,87 | 63,19 | 24,99 | 15,01 | 4,07 | 34,50 |
| ТК4 | 9,34 | 24,67 | 15,33 | 79,52 | 64,45 | 24,67 | 15,33 | 6,86 | 87,30 |
| ТК1 | 9,99 | 24,99 | 15,01 | 79,92 | 63,24 | 24,99 | 15,01 | 2,68 | 21,80 |
| ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | 8,82 | 24,41 | 15,59 | 78,51 | 63,26 | 24,41 | 15,59 | 14,02 | 153,80 |
| ТК6 | 8,85 | 24,43 | 15,58 | 79,08 | 63,29 | 24,43 | 15,58 | 9,47 | 128,30 |
| ТК5 | 8,98 | 24,49 | 15,51 | 79,42 | 63,30 | 24,49 | 15,51 | 6,71 | 97,50 |
| ТК3 | 9,30 | 24,65 | 15,35 | 79,71 | 63,50 | 24,65 | 15,35 | 4,36 | 60,50 |
|  | 9,90 | 24,95 | 15,05 | 79,15 | 63,96 | 24,95 | 15,05 | 8,86 | 67,40 |
| врезка МБУК РЦК | 9,95 | 24,98 | 15,02 | 78,18 | 60,37 | 24,98 | 15,02 | 42,98 | 115,10 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Городище ул. Школьная 1Б | ТК1 | 21,84 | 0,21 | 0,21 | 2 | 2 | 16,04 | -16,04 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | -0,14 |
| ТК2 |  | 2,49 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,12 | -0,12 |
| ТК2 |  | 2,36 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,01 | 0,01 | 1,60 | 1,60 | 0,22 | -0,22 |
| ТК2 |  | 2,40 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | врезка МБУК РЦК | 23,07 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | Школьная 6 | 35,32 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,09 | 0,09 | 1,60 | 1,60 | 0,22 | -0,22 |
|  | ФАП | 56,89 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | ТК2 | 55,06 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 5,29 | -5,29 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -0,09 |
|  | ТК4 | 52,82 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,32 | 0,32 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
| ТК4 |  | 2,18 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,01 | 0,01 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
|  | Школьная 6 | 9,55 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,06 | 0,06 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
| ТК1 |  | 12,68 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 9,41 | -9,41 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,15 | -0,15 |
| ТК1 |  | 1,84 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | -0,12 |
| ТК1 |  | 2,63 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 5,01 | -5,01 | 0,02 | 0,02 | 5,98 | 5,98 | 0,38 | -0,38 |
| ТК8 | ТК9 | 23,86 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | ТК8 | 36,44 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | ТК7 | 25,47 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 0,09 | -0,09 |
| ТК5 | ТК6 | 30,85 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 2,44 | -2,44 | 0,07 | 0,07 | 1,43 | 1,43 | 0,19 | -0,19 |
| ТК3 | ТК5 | 36,97 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 3,44 | -3,44 | 0,16 | 0,16 | 2,82 | 2,82 | 0,26 | -0,26 |
|  | ТК3 | 36,04 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 5,01 | -5,01 | 0,32 | 0,32 | 5,98 | 5,98 | 0,38 | -0,38 |
|  |  | 43,74 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | -0,12 |
| ТК3 |  | 2,25 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,58 | -1,58 | 0,13 | 0,13 | 38,88 | 38,88 | 0,56 | -0,56 |
| ТК5 |  | 2,13 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 0,99 | -0,99 | 0,05 | 0,05 | 15,43 | 15,43 | 0,35 | -0,35 |
| ТК6 |  | 2,10 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,22 | -1,22 | 0,07 | 0,07 | 23,18 | 23,18 | 0,43 | -0,43 |
| ТК7 |  | 2,19 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,08 | 0,08 | 23,44 | 23,44 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 9 | 15,85 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,56 | 0,56 | 23,44 | 23,44 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 7 | 15,91 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,22 | -1,22 | 0,55 | 0,55 | 23,18 | 23,18 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 5 | 15,47 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 0,99 | -0,99 | 0,36 | 0,36 | 15,43 | 15,43 | 0,35 | -0,35 |
|  | Школьная 3 | 14,06 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,58 | -1,58 | 0,82 | 0,82 | 38,88 | 38,88 | 0,56 | -0,56 |
|  | Школьная 1/3 | 15,60 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,95 | 0,95 | 40,40 | 40,40 | 0,57 | -0,57 |
| врезка МБУК РЦК | МБУК РЦК | 60,45 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | -0,07 |

С. Епишино, ул. Трактовая 7

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Городище ул. Школьная 1Б | ТК1 | 21,84 | 0,21 | 0,21 | 2 | 2 | 16,04 | -16,04 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | -0,14 |
| ТК2 |  | 2,49 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,12 | -0,12 |
| ТК2 |  | 2,36 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,01 | 0,01 | 1,60 | 1,60 | 0,22 | -0,22 |
| ТК2 |  | 2,40 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | врезка МБУК РЦК | 23,07 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | Школьная 6 | 35,32 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,09 | 0,09 | 1,60 | 1,60 | 0,22 | -0,22 |
|  | ФАП | 56,89 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
|  | ТК2 | 55,06 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 5,29 | -5,29 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -0,09 |
|  | ТК4 | 52,82 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,32 | 0,32 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
| ТК4 |  | 2,18 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,01 | 0,01 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
|  | Школьная 6 | 9,55 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 4,12 | -4,12 | 0,06 | 0,06 | 4,05 | 4,05 | 0,31 | -0,31 |
| ТК1 |  | 12,68 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 9,41 | -9,41 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,15 | -0,15 |
| ТК1 |  | 1,84 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | -0,12 |
| ТК1 |  | 2,63 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 5,01 | -5,01 | 0,02 | 0,02 | 5,98 | 5,98 | 0,38 | -0,38 |
| ТК8 | ТК9 | 23,86 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК7 | ТК8 | 36,44 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 | ТК7 | 25,47 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 0,09 | -0,09 |
| ТК5 | ТК6 | 30,85 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 2,44 | -2,44 | 0,07 | 0,07 | 1,43 | 1,43 | 0,19 | -0,19 |
| ТК3 | ТК5 | 36,97 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 3,44 | -3,44 | 0,16 | 0,16 | 2,82 | 2,82 | 0,26 | -0,26 |
|  | ТК3 | 36,04 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 5,01 | -5,01 | 0,32 | 0,32 | 5,98 | 5,98 | 0,38 | -0,38 |
|  |  | 43,74 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | -0,12 |
| ТК3 |  | 2,25 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,58 | -1,58 | 0,13 | 0,13 | 38,88 | 38,88 | 0,56 | -0,56 |
| ТК5 |  | 2,13 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 0,99 | -0,99 | 0,05 | 0,05 | 15,43 | 15,43 | 0,35 | -0,35 |
| ТК6 |  | 2,10 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,22 | -1,22 | 0,07 | 0,07 | 23,18 | 23,18 | 0,43 | -0,43 |
| ТК7 |  | 2,19 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,08 | 0,08 | 23,44 | 23,44 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 9 | 15,85 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,23 | -1,23 | 0,56 | 0,56 | 23,44 | 23,44 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 7 | 15,91 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,22 | -1,22 | 0,55 | 0,55 | 23,18 | 23,18 | 0,43 | -0,43 |
|  | Школьная 5 | 15,47 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 0,99 | -0,99 | 0,36 | 0,36 | 15,43 | 15,43 | 0,35 | -0,35 |
|  | Школьная 3 | 14,06 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,58 | -1,58 | 0,82 | 0,82 | 38,88 | 38,88 | 0,56 | -0,56 |
|  | Школьная 1/3 | 15,60 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,61 | -1,61 | 0,95 | 0,95 | 40,40 | 40,40 | 0,57 | -0,57 |
| врезка МБУК РЦК | МБУК РЦК | 60,45 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 0,86 | -0,86 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | -0,07 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| врезка ул. Строительная 1 | 6,13 | 35,57 | 29,44 | 74,85 | 60,35 | 35,57 | 29,44 | 22,70 | 341,90 |
| врезка ул. Строительная 5 | 6,20 | 35,60 | 29,40 | 78,57 | 62,19 | 35,60 | 29,40 | 6,39 | 257,80 |
| врезка ул. Строительная 7 | 6,89 | 35,94 | 29,06 | 79,04 | 62,58 | 35,94 | 29,06 | 4,32 | 211,70 |
| врезка ул. Строительная 9 | 8,43 | 36,71 | 28,29 | 79,33 | 62,62 | 36,71 | 28,29 | 3,07 | 168,30 |
| врезка ул. Лесная 11 | 12,86 | 38,93 | 26,07 | 79,66 | 63,10 | 38,93 | 26,07 | 1,48 | 96,50 |
| врезка ул. Строительная 10 | 9,16 | 37,08 | 27,92 | 79,38 | 62,73 | 37,08 | 27,92 | 2,70 | 153,40 |
| врезка ул. Молодежная 9 | 22,86 | 43,93 | 21,07 | 79,84 | 59,81 | 43,93 | 21,07 | 2,33 | 105,00 |
| врезка Молодежная 7,8 | 21,43 | 43,22 | 21,79 | 79,67 | 60,44 | 43,22 | 21,79 | 3,33 | 145,80 |
| ТК3 | 20,48 | 42,74 | 22,26 | 79,29 | 59,05 | 42,74 | 22,26 | 4,98 | 190,00 |
| врезка ул. Молодежная 6 | 19,11 | 42,06 | 22,94 | 78,75 | 59,50 | 42,06 | 22,94 | 7,33 | 253,30 |
| ТК5 | 17,78 | 41,86 | 24,08 | 78,00 | 56,66 | 41,86 | 24,08 | 11,19 | 311,30 |
| врезка ул. Молодежная 3 | 17,23 | 41,73 | 24,50 | 77,09 | 57,10 | 41,73 | 24,50 | 15,83 | 368,50 |
| врезка ул. Октябрьская 1,2 | 17,07 | 41,65 | 24,58 | 75,59 | 56,59 | 41,65 | 24,58 | 23,51 | 436,40 |
| развилка ул. Мира | 19,62 | 42,31 | 22,69 | 79,28 | 60,04 | 42,31 | 22,69 | 9,21 | 352,30 |
| развилка ул. Молодежная, Мира | 18,89 | 41,94 | 23,06 | 78,78 | 61,32 | 41,94 | 23,06 | 14,77 | 429,60 |
| врезка Больница, гараж | 8,19 | 36,59 | 28,41 | 78,12 | 62,07 | 36,59 | 28,41 | 16,59 | 520,30 |
| ветка ул. Молодежная 18, 14 | 18,05 | 41,53 | 23,47 | 77,96 | 61,85 | 41,53 | 23,47 | 19,33 | 520,10 |
| развилка ул. Советская | 18,29 | 41,65 | 23,35 | 78,14 | 59,93 | 41,65 | 23,35 | 23,24 | 650,00 |
| врезка на Школу и ДК | 18,72 | 41,86 | 23,14 | 78,75 | 60,07 | 41,86 | 23,14 | 15,67 | 507,50 |
| врезка ул. Советская 11 | 18,13 | 41,57 | 23,44 | 77,80 | 60,28 | 41,57 | 23,44 | 25,72 | 688,40 |
| врезка ул. Таежная | 18,06 | 41,53 | 23,47 | 77,60 | 60,42 | 41,53 | 23,47 | 27,14 | 708,50 |
| врезка ул. Таежная 7,8 | 13,75 | 39,38 | 25,62 | 76,03 | 60,90 | 39,38 | 25,62 | 33,26 | 857,40 |
| врезка ул. Таежная 5,6 | 14,01 | 39,51 | 25,49 | 76,71 | 60,90 | 39,51 | 25,49 | 30,61 | 819,80 |
| врезка ул. Таежная 4,3 | 15,29 | 40,15 | 24,85 | 77,13 | 60,82 | 40,15 | 24,85 | 28,97 | 773,20 |
| врезка ул. Солнечная | 17,63 | 41,31 | 23,69 | 77,87 | 60,12 | 41,31 | 23,69 | 25,18 | 702,20 |
| врезка на ул. Спортивная | 16,81 | 40,91 | 24,09 | 77,14 | 59,96 | 40,91 | 24,09 | 31,60 | 823,60 |
| врезка ул. Спортивная 8 | 14,64 | 39,82 | 25,18 | 73,38 | 58,13 | 39,82 | 25,18 | 48,43 | 978,40 |
| врезка ул. Спортивная 13 | 14,65 | 39,82 | 25,18 | 75,72 | 59,11 | 39,82 | 25,18 | 37,91 | 947,40 |
| врезка ул. Спортивная 6 | 14,68 | 39,84 | 25,16 | 76,01 | 59,76 | 39,84 | 25,16 | 36,61 | 935,90 |
| врезка ул. Спортивная 11 | 14,89 | 39,95 | 25,05 | 76,46 | 59,89 | 39,95 | 25,05 | 34,58 | 904,90 |
| врезка ул. Спортивная 4 | 15,07 | 40,03 | 24,97 | 76,60 | 60,16 | 40,03 | 24,97 | 33,96 | 891,90 |
| врезка ул. Советская 3 | 16,94 | 40,97 | 24,03 | 77,35 | 60,15 | 40,97 | 24,03 | 29,73 | 794,10 |
| врезка ул. Советская 5 | 17,20 | 41,10 | 23,90 | 77,61 | 60,25 | 41,10 | 23,90 | 27,43 | 751,60 |
| врезка ул. Советская 7 | 17,48 | 41,24 | 23,76 | 77,80 | 60,38 | 41,24 | 23,76 | 25,78 | 716,60 |
| врезка ул. Солнечная 3 | 17,56 | 41,28 | 23,72 | 75,25 | 60,60 | 41,28 | 23,72 | 36,72 | 770,30 |
| врезка ул. Молодежная | 22,56 | 43,78 | 21,22 | 79,82 | 59,73 | 43,78 | 21,22 | 2,69 | 120,90 |
| ТК4 | 18,22 | 41,92 | 23,71 | 78,16 | 56,56 | 41,92 | 23,71 | 9,93 | 292,40 |
| ветка ул. Молодежная 3 | 17,37 | 41,80 | 24,43 | 77,56 | 56,72 | 41,80 | 24,43 | 13,39 | 338,40 |
| врезка ул. Спортивная 7 | 16,10 | 40,55 | 24,45 | 76,99 | 60,08 | 40,55 | 24,45 | 32,25 | 845,30 |
| врезка ТУ | 19,55 | 42,27 | 22,73 | 78,87 | 61,25 | 42,27 | 22,73 | 14,27 | 410,40 |
| врезка ул. Молодежная 18 | 16,91 | 40,95 | 24,05 | 76,97 | 61,89 | 40,95 | 24,05 | 22,06 | 576,40 |
| ТК1 | 24,33 | 44,66 | 20,34 | 79,97 | 59,70 | 44,66 | 20,34 | 0,73 | 33,10 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Епишино ул. Трактовая 7 | врезка ул. Лесная 11 | 96,49 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 14,21 | -14,21 | 6,07 | 6,07 | 52,43 | 52,43 | 1,08 | -1,08 |
| врезка ул. Строительная 1 | Строительная 1 | 6,18 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,13 | -1,13 | 0,17 | 0,17 | 22,23 | 22,23 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Строительная 5 | врезка ул. Строительная 1 | 84,06 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,13 | -1,13 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | 0,34 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Строительная 7 | врезка ул. Строительная 5 | 46,11 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,88 | -4,88 | 0,34 | 0,34 | 6,21 | 6,21 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул. Строительная 9 | врезка ул. Строительная 7 | 43,42 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,54 | -7,54 | 0,77 | 0,77 | 14,77 | 14,77 | 0,57 | -0,57 |
| врезка ул. Лесная 11 | врезка ул. Строительная 10 | 56,94 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 10,21 | -10,21 | 1,85 | 1,85 | 27,10 | 27,10 | 0,78 | -0,78 |
| врезка ул. Строительная 10 | врезка ул. Строительная 9 | 14,84 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 8,89 | -8,89 | 0,37 | 0,37 | 20,53 | 20,53 | 0,68 | -0,68 |
| врезка ул. Лесная 11 | Администрация сельсовета | 2,74 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | -4,00 | 0,08 | 0,08 | 24,04 | 24,04 | 0,58 | -0,58 |
| врезка ул. Строительная 10 | Строительная 10 | 17,73 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,33 | -1,33 | 0,65 | 0,65 | 30,70 | 30,70 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул. Строительная 9 | Строительная 9 | 8,18 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,35 | -1,35 | 0,31 | 0,31 | 31,91 | 31,91 | 0,48 | -0,48 |
| врезка ул. Строительная 7 | Строительная 7 | 9,53 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -2,65 | 1,40 | 1,40 | 122,49 | 122,49 | 0,94 | -0,94 |
| врезка ул. Строительная 5 | Строительная 5 | 8,73 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | -3,75 | 2,57 | 2,57 | 245,08 | 245,08 | 1,33 | -1,33 |
| с. Епишино ул. Трактовая 7 | ТК1 | 33,08 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 46,51 | -46,51 | 0,34 | 0,34 | 8,49 | 8,49 | 0,75 | -0,75 |
| врезка ул. Молодежная | врезка Молодежная 7,8 | 24,95 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 8,51 | -8,51 | 0,56 | 0,56 | 18,81 | 18,81 | 0,65 | -0,65 |
| врезка Молодежная 7,8 | Молодежная 8 | 16,59 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,63 | -2,63 | 0,21 | 0,21 | 10,43 | 10,43 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Молодежная 9 | Молодежная 9 | 34,75 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,33 | -1,33 | 0,11 | 0,11 | 2,67 | 2,67 | 0,19 | -0,19 |
| врезка Молодежная 7,8 | ТК3 | 44,22 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 5,88 | -5,88 | 0,48 | 0,48 | 8,99 | 8,99 | 0,45 | -0,45 |
| ТК3 | врезка ул. Молодежная 6 | 63,27 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 5,88 | -5,88 | 0,68 | 0,68 | 8,99 | 8,99 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Молодежная 6 | Молодежная 6 | 8,13 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 2,59 | -2,59 | 1,14 | 1,14 | 116,48 | 116,48 | 0,92 | -0,92 |
| ТК5 | ветка ул. Молодежная 3 | 27,09 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,69 | -2,69 | 0,06 | 0,36 | 1,90 | 10,92 | 0,21 | -0,39 |
| врезка ул. Молодежная 3 | врезка ул. Октябрьская 1,2 | 67,96 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,94 | -1,94 | 0,08 | 0,08 | 0,99 | 0,99 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Октябрьская 1,2 | Октябрьская 2 | 83,62 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,25 | 0,25 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Октябрьская 1,2 | Октябрьская 1 | 43,35 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | -0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,64 | 0,64 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Молодежная 3 | Молодежная 3 | 12,80 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,76 | -0,76 | 0,15 | 0,15 | 9,99 | 9,99 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Молодежная 9 | врезка ул. Молодежная | 15,91 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 45,18 | -45,18 | 0,15 | 0,15 | 8,01 | 8,01 | 0,73 | -0,73 |
| развилка ул. Мира | врезка ТУ | 58,13 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 11,85 | -11,85 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 0,19 | -0,19 |
| развилка ул. Молодежная, Мира | врезка Больница, гараж | 90,72 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 5,72 | -5,72 | 5,35 | 5,35 | 49,15 | 49,15 | 0,83 | -0,83 |
| врезка Больница, гараж | гараж | 36,17 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,35 | -0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 0,05 | -0,05 |
| врезка Больница, гараж | Больница | 67,00 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 5,37 | -5,37 | 3,49 | 3,49 | 43,38 | 43,38 | 0,78 | -0,78 |
| развилка ул. Молодежная, Мира | ветка ул. Молодежная 18, 14 | 90,53 | 0,08 | 0,08 | 2,50 | 2,50 | 6,13 | -6,13 | 0,42 | 0,42 | 3,85 | 3,85 | 0,33 | -0,33 |
| ветка ул. Молодежная 18, 14 | Молодежная 14 | 45,54 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,76 | -3,76 | 1,16 | 1,16 | 21,29 | 21,29 | 0,55 | -0,55 |
| ветка ул. Молодежная 18, 14 | врезка ул. Молодежная 18 | 56,34 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,37 | -2,37 | 0,57 | 0,57 | 8,47 | 8,47 | 0,34 | -0,34 |
| развилка ул. Мира | врезка на Школу и ДК | 155,26 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 24,82 | -24,82 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 2,43 | 0,40 | -0,40 |
| развилка ул. Советская | врезка ул. Советская 11 | 38,38 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 7,11 | -7,11 | 0,08 | 0,08 | 1,77 | 1,77 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Советская 11 | врезка ул. Таежная | 20,10 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 6,46 | -6,46 | 0,04 | 0,04 | 1,47 | 1,47 | 0,23 | -0,23 |
| врезка ул. Советская 11 | Советская 11 | 23,26 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | -0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Таежная | врезка ул. Таежная 4,3 | 64,70 | 0,06 | 0,06 | 2,50 | 2,50 | 6,46 | -6,46 | 1,38 | 1,38 | 17,82 | 17,82 | 0,59 | -0,59 |
| врезка ул. Таежная 7,8 | Таежная 7 | 14,23 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,04 | 0,04 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Таежная 7,8 | Таежная 8 | 18,18 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,30 | -1,30 | 0,06 | 0,06 | 2,57 | 2,57 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Таежная 5,6 | врезка ул. Таежная 7,8 | 37,62 | 0,06 | 0,06 | 2,50 | 2,50 | 2,59 | -2,59 | 0,13 | 0,13 | 2,88 | 2,88 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Таежная 5,6 | Таежная 6 | 17,99 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Таежная 5,6 | Таежная 5 | 14,53 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,04 | 0,04 | 2,52 | 2,52 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Таежная 4,3 | врезка ул. Таежная 5,6 | 46,65 | 0,06 | 0,06 | 2,50 | 2,50 | 5,17 | -5,17 | 0,64 | 0,64 | 11,42 | 11,42 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул. Таежная 4,3 | Таежная 4 | 18,15 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| развилка ул. Советская | врезка ул. Солнечная | 52,20 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 12,33 | -12,33 | 0,33 | 0,33 | 5,31 | 5,31 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Солнечная | врезка ул. Солнечная 3 | 68,12 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | 0,44 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Солнечная | врезка ул. Советская 7 | 14,42 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 11,04 | -11,04 | 0,07 | 0,07 | 4,26 | 4,26 | 0,40 | -0,40 |
| врезка на ул. Спортивная | врезка ул. Спортивная 7 | 21,61 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 7,26 | -7,26 | 0,36 | 0,36 | 13,69 | 13,69 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Спортивная 8 | Спортивная 8 | 20,06 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | -0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Спортивная 13 | врезка ул. Спортивная 8 | 31,01 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Спортивная 6 | врезка ул. Спортивная 13 | 11,51 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,94 | -1,94 | 0,01 | 0,01 | 0,99 | 0,99 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Спортивная 11 | врезка ул. Спортивная 6 | 30,97 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 3,34 | -3,34 | 0,11 | 0,11 | 2,92 | 2,92 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Спортивная 4 | врезка ул. Спортивная 11 | 13,06 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,61 | -4,61 | 0,09 | 0,09 | 5,54 | 5,54 | 0,35 | -0,35 |
| врезка ул. Спортивная 13 | Спортивная 13 | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,04 | 0,04 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Спортивная 6 | Спортивная 6 | 20,32 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,41 | -1,41 | 0,07 | 0,07 | 3,00 | 3,00 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Спортивная 11 | Спортивная 11 | 11,73 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,26 | -1,26 | 0,03 | 0,03 | 2,43 | 2,43 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Спортивная 4 | Спортивная 4 | 20,08 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,36 | -1,36 | 0,07 | 0,07 | 2,79 | 2,79 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Спортивная 7 | Спортивная 7 | 20,84 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Советская 3 | врезка на ул. Спортивная | 29,55 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 7,26 | -7,26 | 0,07 | 0,07 | 1,84 | 1,84 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Советская 5 | врезка ул. Советская 3 | 42,45 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 8,50 | -8,50 | 0,13 | 0,13 | 2,53 | 2,53 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Советская 7 | врезка ул. Советская 5 | 35,05 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 9,75 | -9,75 | 0,14 | 0,14 | 3,32 | 3,32 | 0,35 | -0,35 |
| врезка ул. Советская 7 | Советская 7 | 20,21 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 2,52 | 2,52 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Советская 5 | Советская 5 | 15,65 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | 0,05 | 0,05 | 2,37 | 2,37 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Советская 3 | Советская 3 | 13,85 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | 0,04 | 0,04 | 2,36 | 2,36 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Солнечная 3 | Солнечная 3 | 8,50 | 0,06 | 0,06 | 2,50 | 2,50 | 1,29 | -1,29 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 0,72 | 0,12 | -0,12 |
| ТК5 | Кафе "Эльдорадо" | 65,27 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,60 | -0,60 | 0,49 | 0,49 | 6,24 | 6,24 | 0,21 | -0,21 |
| с. Епишино ул. Трактовая 7 | ул. Трактовая 7/1 | 49,13 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | -1,75 | 12,36 | 12,36 | 209,68 | 209,68 | 1,02 | -1,02 |
| врезка ул. Молодежная | развилка ул. Мира | 231,41 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 36,68 | -36,68 | 1,47 | 1,47 | 5,28 | 5,28 | 0,59 | -0,59 |
| врезка ул. Молодежная 6 | ТК4 | 39,06 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,29 | -3,29 | 0,13 | 0,76 | 2,83 | 16,28 | 0,25 | -0,48 |
| ТК4 | ТК5 | 18,93 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,29 | -3,29 | 0,06 | 0,37 | 2,83 | 16,28 | 0,25 | -0,48 |
| ветка ул. Молодежная 3 | врезка ул. Молодежная 3 | 30,10 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 2,69 | -2,69 | 0,07 | 0,07 | 1,90 | 1,90 | 0,21 | -0,21 |
| врезка на Школу и ДК | Школа | 81,51 | 0,08 | 0,08 | 2,50 | 2,50 | 5,38 | -5,38 | 0,29 | 0,29 | 2,96 | 2,96 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Спортивная 7 | врезка ул. Спортивная 4 | 46,61 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 5,96 | -5,96 | 0,52 | 0,52 | 9,26 | 9,26 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ТУ | развилка ул. Молодежная, Мира | 19,15 | 0,08 | 0,08 | 2,50 | 2,50 | 11,85 | -11,85 | 0,33 | 0,33 | 14,32 | 14,32 | 0,64 | -0,64 |
| врезка ул. Молодежная 18 | Молодежная 18 ввод 2 | 11,07 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,18 | -1,18 | 0,03 | 0,03 | 2,13 | 2,13 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Молодежная 18 | Молодежная 18 ввод 1 | 4,71 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,18 | -1,18 | 0,01 | 0,01 | 2,13 | 2,13 | 0,17 | -0,17 |
| ТК1 | врезка ул. Молодежная 9 | 71,87 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 46,51 | -46,51 | 0,73 | 0,73 | 8,49 | 8,49 | 0,75 | -0,75 |
| врезка на Школу и ДК | развилка ул. Советская | 142,45 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 19,44 | -19,44 | 0,21 | 0,21 | 1,25 | 1,25 | 0,31 | -0,31 |

п. Кривляк, ул. Школьная 2К

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лесная 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,64 | 7,61 | 8,06 | 1,64 | 1 | 1,64 | 9,06 | 34,53 | 25,47 | 7,93 | 120,00 |
| Школьная 2Е | 0,02 | 65 | 80 | 1,42 | 7,92 | 5,15 | 1,42 | 1 | 1,42 | 6,15 | 33,07 | 26,93 | 7,94 | 192,70 |
| Школьная 2Д | 0,03 | 65 | 80 | 1,99 | 9,08 | 5,80 | 1,98 | 1 | 1,98 | 6,80 | 33,40 | 26,60 | 4,96 | 140,80 |
| Школьная 7 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 4,89 | 6,66 | 0,62 | 1 | 0,62 | 7,66 | 33,83 | 26,17 | 54,37 | 644,30 |
| Лесная 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,70 | 5,15 | 6,89 | 0,70 | 1 | 0,70 | 7,89 | 33,94 | 26,06 | 27,29 | 475,50 |
| Рабочая 4В | 0,02 | 65 | 80 | 1,30 | 7,21 | 6,28 | 1,30 | 1 | 1,30 | 7,28 | 33,64 | 26,36 | 24,81 | 517,30 |
| Рабочая 5 | 0,12 | 65 | 80 | 7,79 | 17,30 | 6,78 | 7,79 | 1 | 7,79 | 7,78 | 33,89 | 26,11 | 23,06 | 491,60 |
| Рабочая 3/Б | 0,00 | 65 | 80 | 0,31 | 3,46 | 6,53 | 0,31 | 1 | 0,31 | 7,53 | 33,76 | 26,24 | 46,64 | 670,10 |
| Рабочая 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,25 | 7,00 | 6,46 | 1,25 | 1 | 1,25 | 7,46 | 33,73 | 26,27 | 52,77 | 705,80 |
| Рабочая 3А | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 7,81 | 6,70 | 1,58 | 1 | 1,58 | 7,70 | 33,85 | 26,15 | 52,65 | 699,60 |
| Школьная 1Б | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 6,87 | 7,28 | 1,27 | 1 | 1,27 | 8,28 | 34,14 | 25,86 | 12,40 | 283,50 |
| Школьная 1В | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 4,88 | 7,82 | 0,67 | 1 | 0,67 | 8,82 | 34,41 | 25,59 | 11,88 | 234,50 |
| Школьная 2В | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 4,26 | 7,93 | 0,51 | 1 | 0,51 | 8,93 | 34,47 | 25,53 | 10,06 | 214,20 |
| Школьная 2Г | 0,01 | 65 | 80 | 0,98 | 5,89 | 8,04 | 0,98 | 1 | 0,98 | 9,04 | 34,52 | 25,48 | 7,10 | 163,20 |
| Лесная 12 | 0,02 | 65 | 80 | 1,59 | 8,36 | 5,17 | 1,59 | 1 | 1,59 | 6,17 | 33,09 | 26,91 | 28,56 | 533,80 |
| Школьная 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,93 | 6,04 | 6,49 | 0,93 | 1 | 0,93 | 7,49 | 33,74 | 26,26 | 25,11 | 476,70 |
| Школьная 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,28 | 7,17 | 6,19 | 1,28 | 1 | 1,28 | 7,19 | 33,59 | 26,41 | 20,05 | 429,20 |
| Рабочая 8/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,71 | 5,12 | 7,23 | 0,71 | 1 | 0,71 | 8,23 | 34,11 | 25,89 | 19,84 | 410,80 |
| Школьная 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,19 | 6,81 | 6,58 | 1,19 | 1 | 1,19 | 7,58 | 33,79 | 26,21 | 16,89 | 379,40 |
| Школьная 2А | 0,00 | 65 | 80 | 0,20 | 3,40 | 7,62 | 0,20 | 1 | 0,20 | 8,62 | 34,31 | 25,69 | 17,27 | 305,80 |
| Школьная 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 5,10 | 6,74 | 0,67 | 1 | 0,67 | 7,74 | 33,87 | 26,13 | 51,56 | 621,50 |
| ул. Лесная 4А | 0,01 | 65 | 80 | 0,97 | 5,70 | 8,84 | 0,97 | 1 | 0,97 | 9,84 | 34,92 | 25,08 | 30,13 | 143,70 |
| Рабочая 8/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,40 | 3,86 | 7,21 | 0,40 | 1 | 0,40 | 8,21 | 34,10 | 25,90 | 22,36 | 423,50 |
| Школьная 2ж/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,95 | 5,66 | 8,80 | 0,95 | 1 | 0,95 | 9,80 | 34,90 | 25,10 | 4,99 | 50,20 |
| Рабочая 3Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,50 | 4,42 | 6,45 | 0,50 | 1 | 0,50 | 7,45 | 33,72 | 26,28 | 49,44 | 696,10 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК1 | 9,91 | 34,95 | 25,05 | 79,99 | 62,65 | 34,95 | 25,05 | 0,40 | 12,20 |
| ТК2 | 9,61 | 34,81 | 25,19 | 79,91 | 62,70 | 34,81 | 25,19 | 2,17 | 59,90 |
| врезка Школьная 2Д,2Е | 7,58 | 33,79 | 26,21 | 79,45 | 63,86 | 33,79 | 26,21 | 4,21 | 120,40 |
| ТК7 | 8,52 | 34,26 | 25,74 | 79,43 | 62,79 | 34,26 | 25,74 | 14,08 | 322,70 |
| ТК13 | 7,90 | 33,95 | 26,05 | 78,32 | 62,67 | 33,95 | 26,05 | 25,31 | 463,50 |
| ТК7-1 | 8,44 | 34,22 | 25,78 | 79,39 | 62,94 | 34,22 | 25,78 | 15,66 | 351,10 |
| ТК8 | 8,24 | 34,12 | 25,88 | 79,29 | 63,21 | 34,12 | 25,88 | 18,26 | 401,10 |
| ТК6 | 8,62 | 34,31 | 25,69 | 79,47 | 62,77 | 34,31 | 25,69 | 12,62 | 293,40 |
| ТК5 | 8,76 | 34,38 | 25,62 | 79,55 | 62,77 | 34,38 | 25,62 | 10,65 | 253,30 |
| ТК4 | 8,96 | 34,48 | 25,52 | 79,65 | 62,74 | 34,48 | 25,52 | 8,26 | 201,70 |
| ТК3 | 9,21 | 34,60 | 25,40 | 79,76 | 62,72 | 34,60 | 25,40 | 5,80 | 145,80 |
| ТК9 | 7,99 | 34,00 | 26,00 | 79,15 | 63,28 | 34,00 | 26,00 | 22,38 | 474,20 |
| ТК10 | 7,87 | 33,94 | 26,07 | 78,34 | 61,86 | 33,94 | 26,07 | 39,08 | 606,20 |
| ТК11 | 7,83 | 33,91 | 26,09 | 77,75 | 62,67 | 33,91 | 26,09 | 51,34 | 681,50 |
| врезка ул. Школьная 6 | 7,91 | 33,95 | 26,05 | 78,66 | 61,22 | 33,95 | 26,05 | 24,36 | 461,90 |
| врезка ул. Школьная 4 | 8,02 | 34,01 | 25,99 | 79,07 | 62,02 | 34,01 | 25,99 | 19,48 | 413,60 |
| врезка ул. Школьная 2 | 8,31 | 34,16 | 25,84 | 79,33 | 62,40 | 34,16 | 25,84 | 16,27 | 363,70 |
| врезка ул. Школьная 12,7 | 7,79 | 33,89 | 26,11 | 76,50 | 61,19 | 33,89 | 26,11 | 50,49 | 611,80 |
| ТК8-1 | 8,14 | 34,07 | 25,93 | 79,24 | 63,21 | 34,07 | 25,93 | 19,91 | 430,40 |
|  | 7,54 | 33,77 | 26,23 | 77,38 | 61,28 | 33,77 | 26,23 | 43,90 | 658,70 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Кривляк ул. Школьная 2К | ТК1 | 12,16 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 31,40 | -31,40 | 0,05 | 0,05 | 3,24 | 3,24 | 0,51 | -0,51 |
| ТК1 | Лесная 1 | 107,79 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,64 | -1,64 | 0,43 | 0,43 | 3,29 | 3,29 | 0,24 | -0,24 |
| ТК1 | ТК2 | 47,76 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 27,84 | -27,84 | 0,15 | 0,15 | 2,55 | 2,55 | 0,45 | -0,45 |
| ТК2 | врезка Школьная 2Д,2Е | 60,52 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,41 | -3,41 | 1,02 | 1,02 | 14,01 | 14,01 | 0,50 | -0,50 |
| врезка Школьная 2Д,2Е | Школьная 2Е | 72,29 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,42 | -1,42 | 0,72 | 0,72 | 8,24 | 8,24 | 0,32 | -0,32 |
| врезка Школьная 2Д,2Е | Школьная 2Д | 20,32 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,98 | -1,98 | 0,39 | 0,39 | 15,96 | 15,96 | 0,45 | -0,45 |
| ТК2 | ТК3 | 85,83 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 24,43 | -24,43 | 0,20 | 0,20 | 1,97 | 1,97 | 0,39 | -0,39 |
| ТК7 | ТК7-1 | 28,43 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 18,51 | -18,51 | 0,04 | 0,04 | 1,13 | 1,13 | 0,30 | -0,30 |
| ТК7 | ТК13 | 140,86 | 0,06 | 0,06 | 1,50 | 1,50 | 2,28 | -2,28 | 0,31 | 0,31 | 1,83 | 1,83 | 0,21 | -0,21 |
| ТК13 | Лесная 10 | 11,97 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,70 | -0,70 | 0,01 | 0,01 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | -0,10 |
| ТК7-1 | врезка ул. Школьная 2 | 12,65 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 4,69 | -4,69 | 0,07 | 0,07 | 4,32 | 4,32 | 0,35 | -0,35 |
| ТК7-1 | ТК8 | 50,02 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 13,83 | -13,83 | 0,10 | 0,10 | 1,67 | 1,67 | 0,32 | -0,32 |
| ТК6 | ТК7 | 29,29 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 20,80 | -20,80 | 0,05 | 0,05 | 1,43 | 1,43 | 0,34 | -0,34 |
| ТК5 | ТК6 | 40,10 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 21,00 | -21,00 | 0,07 | 0,07 | 1,46 | 1,46 | 0,34 | -0,34 |
| ТК4 | ТК5 | 51,61 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 22,27 | -22,27 | 0,10 | 0,10 | 1,64 | 1,64 | 0,36 | -0,36 |
| ТК3 | ТК4 | 55,91 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 23,45 | -23,45 | 0,12 | 0,12 | 1,81 | 1,81 | 0,38 | -0,38 |
| ТК8 | ТК8-1 | 29,29 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 12,72 | -12,72 | 0,05 | 0,05 | 1,42 | 1,42 | 0,30 | -0,30 |
| ТК9 | Рабочая 4В | 43,10 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | -1,30 | 0,36 | 0,36 | 6,89 | 6,89 | 0,30 | -0,30 |
| ТК9 | Рабочая 5 | 17,37 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 7,79 | -7,79 | 0,11 | 0,11 | 5,09 | 5,09 | 0,42 | -0,42 |
| ТК9 | ТК10 | 131,98 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,63 | -3,63 | 0,06 | 0,06 | 0,39 | 0,39 | 0,13 | -0,13 |
| ТК10 | Администрация | 52,55 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | -0,80 | 0,17 | 0,17 | 2,64 | 2,64 | 0,18 | -0,18 |
| ТК10 | ТК11 | 75,38 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,83 | -2,83 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | -0,10 |
| ТК11 | Рабочая 3 | 24,27 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | -1,25 | 0,18 | 0,18 | 6,33 | 6,33 | 0,28 | -0,28 |
| ТК11 | Рабочая 3А | 18,10 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -1,58 | 0,07 | 0,07 | 3,04 | 3,04 | 0,23 | -0,23 |
| ТК5 | Школьная 1Б | 30,26 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,24 | 0,24 | 6,61 | 6,61 | 0,29 | -0,29 |
| ТК4 | Школьная 1В | 32,88 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,67 | -0,67 | 0,07 | 0,07 | 1,84 | 1,84 | 0,15 | -0,15 |
| ТК4 | Школьная 2В | 12,51 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,51 | -0,51 | 0,02 | 0,02 | 1,08 | 1,08 | 0,12 | -0,12 |
| ТК3 | Школьная 2Г | 17,48 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,98 | -0,98 | 0,08 | 0,08 | 3,95 | 3,95 | 0,22 | -0,22 |
| ТК13 | Лесная 12 | 70,28 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,59 | -1,59 | 0,87 | 0,87 | 10,25 | 10,25 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Школьная 6 | врезка ул. Школьная 12,7 | 149,90 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Школьная 4 | врезка ул. Школьная 6 | 48,22 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,22 | -2,22 | 0,06 | 0,06 | 0,98 | 0,98 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Школьная 6 | Школьная 6 | 14,81 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,21 | 0,21 | 11,81 | 11,81 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Школьная 4 | Школьная 4 | 15,55 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,28 | -1,28 | 0,42 | 0,42 | 22,32 | 22,32 | 0,45 | -0,45 |
| ТК8 | Рабочая 8 | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,71 | -0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 0,62 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Школьная 2 | врезка ул. Школьная 4 | 49,91 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | -3,50 | 0,15 | 0,15 | 2,42 | 2,42 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Школьная 2 | Школьная 2 | 15,68 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,19 | -1,19 | 0,37 | 0,37 | 19,38 | 19,38 | 0,42 | -0,42 |
| ТК6 | Школьная 2А | 12,40 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | -0,04 |
| врезка ул. Школьная 12,7 | Школьная 7 | 32,53 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,06 | 0,06 | 1,58 | 1,58 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул. Школьная 12,7 | Школьная 12 | 9,77 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,67 | -0,67 | 0,02 | 0,02 | 1,87 | 1,87 | 0,15 | -0,15 |
| ТК1 |  | 131,51 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,97 | -0,97 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -0,07 |
| ТК8-1 | ТК9 | 43,78 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 12,72 | -12,72 | 0,08 | 0,08 | 1,42 | 1,42 | 0,30 | -0,30 |
| ТК 8 | ФАП | 22,38 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,40 | -0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,67 | 0,67 | 0,09 | -0,09 |
| ТК1 | Школьная 2ж/2 | 37,99 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,95 | -0,95 | 0,05 | 0,05 | 1,11 | 1,11 | 0,14 | -0,14 |
| ТК10 | Рабочая 3/Б | 11,40 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,31 | -0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,07 | -0,07 |
|  | Рабочая 3В | 37,41 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,05 | 0,05 | 1,03 | 1,03 | 0,11 | -0,11 |

п. Майское, ул. Школьная 13А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Школьная 15 | 0,03 | 65 | 80 | 2,07 | 5,80 | 37,63 | 2,07 | 0,50 | 2,07 | 38,13 | 49,08 | 10,95 | 7,44 | 91,60 |
| Школьная 12А | 0,03 | 65 | 80 | 1,75 | 5,36 | 36,97 | 1,75 | 0,50 | 1,75 | 37,47 | 48,74 | 11,28 | 10,48 | 135,00 |
| Школьная 1Б | 0,03 | 65 | 80 | 1,93 | 5,56 | 39,02 | 1,93 | 0,50 | 1,93 | 39,52 | 49,77 | 10,25 | 10,78 | 86,20 |
| Школа | 0,28 | 65 | 80 | 18,93 | 25,37 | 8,66 | 18,93 | 3,00 | 18,93 | 11,66 | 35,83 | 24,17 | 24,02 | 637,20 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК Школьная 15 | 38,64 | 49,33 | 10,69 | 78,99 | 62,54 | 49,33 | 10,69 | 6,36 | 72,20 |
| ТК Школьная 1Б | 39,58 | 49,79 | 10,21 | 77,89 | 63,08 | 49,79 | 10,21 | 10,64 | 83,80 |
| ТК Школа | 11,78 | 35,89 | 24,11 | 78,55 | 63,70 | 35,89 | 24,11 | 23,83 | 629,20 |
| ТК Котельная | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 79,82 | 61,72 | 50,00 | 10,00 | 3,16 | 9,30 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| ТК Школьная 15 | Школьная 15 | 19,47 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,07 | -2,07 | 0,25 | 0,26 | 5,18 | 5,18 | 0,30 | -0,30 |
| ТК Школьная 15 | Школьная 12А | 62,84 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | -1,75 | 0,59 | 0,59 | 3,72 | 3,72 | 0,25 | -0,25 |
| ТК Школьная 1Б | Школьная 1Б | 2,47 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,93 | -1,93 | 0,03 | 0,04 | 4,54 | 4,54 | 0,28 | -0,28 |
| Котельная | ТК Котельная | 9,25 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 5,75 | -5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | -0,05 |
| ТК Котельная | ТК Школьная 1Б | 74,50 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,93 | -1,93 | 0,21 | 0,21 | 1,11 | 1,11 | 0,17 | -0,17 |
| ТК Котельная | ТК Школьная 15 | 62,91 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,82 | -3,82 | 0,67 | 0,69 | 4,27 | 4,27 | 0,33 | -0,33 |
| ТК Котельная | ТК Школа | 629,17 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 18,93 | -18,93 | 14,11 | 14,11 | 2,24 | 2,24 | 0,44 | -0,44 |
| ТК Школа | Школа | 8,00 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 18,93 | -18,93 | 0,06 | 0,06 | 7,25 | 7,25 | 0,69 | -0,69 |

д. Малобелая, ул. 70 лет октября 26А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| 70 лет Октября 24А | 0,09 | 65 | 80 | 5,67 | 17,29 | 3,60 | 5,67 | 1 | 5,67 | 4,60 | 17,30 | 12,70 | 1,54 | 66,90 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| д. Малобелая ул 70 лет Октября | коллектор D133 | 10,47 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 5,67 | -5,67 | 0,09 | 0,09 | 6,82 | 6,82 | 0,43 | -0,43 |
| врезка Школа | 70 лет Октября 24А | 7,71 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 5,67 | -5,67 | 0,36 | 0,36 | 38,66 | 38,66 | 0,82 | -0,82 |
| коллектор D133 | врезка Школа | 48,70 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 5,67 | -5,67 | 2,26 | 2,26 | 38,66 | 38,66 | 0,82 | -0,82 |

П. Новокаргино, ул. Школьная 1Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Гагарина 2 | 0,03 | 65 | 80 | 1,70 | 7,97 | 7,17 | 1,70 | 0,50 | 1,70 | 7,67 | 28,33 | 20,67 | 7,83 | 175,20 |
| Школьная 1 | 0,04 | 65 | 80 | 2,45 | 9,18 | 8,45 | 2,45 | 0,50 | 2,45 | 8,95 | 28,97 | 20,03 | 3,48 | 110,20 |
| МБОУ СОШ №5 ввод 3 | 0,08 | 65 | 80 | 5,40 | 12,29 | 12,78 | 5,40 | 0,50 | 5,40 | 13,28 | 31,14 | 17,86 | 4,45 | 97,00 |
| МБОУ СОШ №5 ввод 2 | 0,08 | 65 | 80 | 5,40 | 12,62 | 11,52 | 5,40 | 0,50 | 5,40 | 12,02 | 30,51 | 18,49 | 0,66 | 31,80 |
| Школьная 1/1 | 0,03 | 65 | 80 | 1,72 | 6,82 | 13,57 | 1,71 | 0,50 | 1,71 | 14,08 | 31,54 | 17,46 | 3,43 | 61,90 |
| МБОУ СОШ №5 ввод 1 | 0,08 | 65 | 80 | 5,40 | 15,08 | 5,65 | 5,40 | 0,50 | 5,40 | 6,15 | 27,57 | 21,43 | 3,10 | 96,70 |
| Строительная 28/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,21 | 13,32 | 0,37 | 0,50 | 0,37 | 13,82 | 31,41 | 17,59 | 5,96 | 94,90 |
| Строительная 26А | 0,03 | 65 | 80 | 2,22 | 7,86 | 12,98 | 2,22 | 0,50 | 2,22 | 13,48 | 31,24 | 17,76 | 3,65 | 101,40 |
| Строительная 26А/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 3,74 | 13,21 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 13,72 | 31,36 | 17,64 | 7,00 | 109,00 |
| Октябрьская 16 | 0,02 | 65 | 80 | 1,36 | 6,25 | 12,12 | 1,35 | 0,50 | 1,36 | 12,62 | 30,81 | 18,19 | 34,38 | 320,60 |
| Октябрьская 11/3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,41 | 3,43 | 12,43 | 0,41 | 0,50 | 0,41 | 12,93 | 30,96 | 18,04 | 19,11 | 237,90 |
| Октябрьская 13 | 0,00 | 65 | 80 | 0,27 | 3,77 | 12,43 | 0,27 | 0,50 | 0,27 | 12,93 | 30,96 | 18,04 | 12,86 | 213,30 |
| Октябрьская 11 ввод 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,56 | 25,26 | 0,06 | 1,50 | 0,50 | 1,56 | 0,60 | 24,80 | 24,20 | 10,32 | 245,90 |
| Октябрьская 11/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,43 | 3,52 | 12,03 | 0,43 | 0,50 | 0,43 | 12,53 | 30,77 | 18,23 | 11,21 | 213,40 |
| Октябрьская 11/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,34 | 3,29 | 9,57 | 0,33 | 0,50 | 0,34 | 10,08 | 29,54 | 19,46 | 12,84 | 227,90 |
| Строительная 26 | 0,09 | 65 | 80 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,17 | 3,89 | 0,23 | 24,62 | 24,38 | 5,04 | 174,50 |
| Строительная 28 | 0,01 | 65 | 80 | 0,49 | 3,88 | 10,71 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 11,24 | 30,12 | 18,88 | 6,46 | 172,60 |
| Центральная 11 | 0,02 | 65 | 80 | 1,63 | 7,23 | 9,66 | 1,58 | 0,50 | 1,63 | 10,19 | 29,59 | 19,41 | 6,43 | 202,20 |
| Центральная 8А | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 4,52 | 8,85 | 0,59 | 0,50 | 0,61 | 9,38 | 29,19 | 19,81 | 16,98 | 316,80 |
| Центральная 8 | 0,00 | 65 | 80 | 0,09 | 4,40 | 8,56 | 0,09 | 0,50 | 0,09 | 9,09 | 29,04 | 19,96 | 29,34 | 319,60 |
| Набережная 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,43 | 4,45 | 4,70 | 0,42 | 0,50 | 0,43 | 5,23 | 27,12 | 21,90 | 28,81 | 551,30 |
| Набережная 7 | 0,05 | 65 | 80 | 3,61 | 13,04 | 4,51 | 3,52 | 0,50 | 3,61 | 5,03 | 27,03 | 22,00 | 23,16 | 535,20 |
| Набережная 1 | 0,00 | 65 | 80 | 0,32 | 3,81 | 4,91 | 0,31 | 0,50 | 0,32 | 5,43 | 27,23 | 21,80 | 27,40 | 535,60 |
| Центральная 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 5,30 | 6,76 | 0,71 | 0,50 | 0,73 | 7,29 | 28,15 | 20,86 | 12,56 | 357,50 |
| Центральная 2А | 0,08 | 65 | 80 | 5,56 | 28,73 | 0,45 | 5,42 | 0,50 | 5,56 | 0,98 | 24,99 | 24,01 | 13,07 | 393,80 |
| Октябрьская 11 ввод 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,23 | 1,36 | 0,41 | 24,70 | 24,30 | 10,84 | 254,60 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 1 | 14,55 | 31,78 | 17,23 | 79,98 | 63,12 | 31,78 | 17,23 | 0,29 | 14,00 |
| врезка ул. Школьная 2 | 8,66 | 28,83 | 20,17 | 77,96 | 62,57 | 28,83 | 20,17 | 6,94 | 154,60 |
| врезка ул. Школьная 1 | 9,61 | 29,30 | 19,70 | 79,40 | 62,87 | 29,30 | 19,70 | 2,43 | 87,70 |
| врезка МБОУ СОШ №5 ввод 3 | 13,86 | 31,43 | 17,57 | 79,85 | 63,33 | 31,43 | 17,57 | 1,03 | 37,10 |
| врезка Школьная 1/1 | 14,41 | 31,71 | 17,30 | 79,76 | 63,99 | 31,71 | 17,30 | 1,87 | 38,60 |
| ТК 2 | 13,83 | 31,41 | 17,59 | 79,77 | 62,77 | 31,41 | 17,59 | 2,84 | 84,70 |
| врезка Строительная 26А | 13,76 | 31,38 | 17,62 | 79,74 | 65,07 | 31,38 | 17,62 | 3,07 | 90,20 |
| врезка Строительная 26А/1 | 13,74 | 31,37 | 17,63 | 79,73 | 65,24 | 31,37 | 17,63 | 3,17 | 92,00 |
| ТК 3 | 12,95 | 30,97 | 18,03 | 78,89 | 66,08 | 30,97 | 18,03 | 9,33 | 200,40 |
| врезка Октябрьская 16 | 12,88 | 30,94 | 18,06 | 75,54 | 59,75 | 30,94 | 18,06 | 31,99 | 292,40 |
| врезка Октябрьская 11/3 | 12,93 | 30,97 | 18,03 | 77,90 | 58,89 | 30,97 | 18,03 | 17,88 | 233,40 |
|  | 12,57 | 30,78 | 18,22 | 78,87 | 68,66 | 30,78 | 18,22 | 9,37 | 202,50 |
| врезка Октябрьская 11/1 | 10,08 | 29,54 | 19,46 | 78,77 | 69,22 | 29,54 | 19,46 | 9,70 | 218,70 |
| ТК 5 | 10,71 | 29,85 | 19,15 | 79,42 | 62,61 | 29,85 | 19,15 | 5,90 | 190,50 |
| врезка Строительная 28 | 11,50 | 30,25 | 18,75 | 79,56 | 61,52 | 30,25 | 18,75 | 4,67 | 153,80 |
| врезка Центральная 8А | 9,45 | 29,23 | 19,77 | 79,01 | 62,66 | 29,23 | 19,77 | 9,38 | 276,40 |
| ТК 6 | 9,09 | 29,04 | 19,96 | 78,87 | 62,82 | 29,04 | 19,96 | 10,58 | 304,60 |
| ТК 9 | 5,50 | 27,26 | 21,76 | 77,79 | 62,21 | 27,26 | 21,76 | 21,86 | 509,40 |
| ТК 10 | 5,48 | 27,25 | 21,77 | 76,70 | 60,04 | 27,25 | 21,77 | 26,15 | 527,00 |
| ТК 7 | 7,35 | 28,18 | 20,83 | 78,74 | 63,00 | 28,18 | 20,83 | 11,93 | 351,30 |
| ТК 8 | 6,30 | 27,65 | 21,36 | 78,65 | 63,00 | 27,65 | 21,36 | 12,93 | 383,50 |
| врезка Октябрьская 11 и спутни | 0,90 | 24,95 | 24,05 | 78,63 | 69,80 | 24,95 | 24,05 | 9,97 | 238,60 |
| ТК 4 | 12,93 | 30,96 | 18,04 | 76,71 | 58,75 | 30,96 | 18,04 | 26,67 | 259,40 |
| врезка Строительная 26 | 11,25 | 30,12 | 18,88 | 79,54 | 61,50 | 30,12 | 18,88 | 4,88 | 161,70 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Новокаргино ул. Школьная 1Б | ТК 1 | 14,01 | 0,15 | 0,15 | 2,95 | 2,95 | 50,63 | -50,63 | 0,23 | 0,23 | 10,69 | 10,69 | 0,82 | -0,82 |
| ТК 1 |  | 3,75 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 9,55 | -9,55 | 0,06 | 0,06 | 9,98 | 9,98 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Школьная 2 | Гагарина 2 | 20,52 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 1,70 | -1,70 | 0,50 | 0,50 | 16,08 | 16,08 | 0,39 | -0,39 |
| врезка ул. Школьная 1 | врезка ул. Школьная 2 | 66,90 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 1,70 | -1,70 | 0,48 | 0,48 | 4,73 | 4,73 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Школьная 1 | Школьная 1 | 22,44 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 2,45 | -2,45 | 0,33 | 0,33 | 9,77 | 9,77 | 0,36 | -0,36 |
| врезка МБОУ СОШ №5 ввод 3 | врезка ул. Школьная 1 | 50,62 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 4,15 | -4,15 | 2,13 | 2,13 | 28,00 | 28,00 | 0,60 | -0,60 |
| врезка МБОУ СОШ №5 ввод 3 | кран МБОУ СОШ №5 ввод 3 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | -5,40 | 0,01 | 0,01 | 3,20 | 3,20 | 0,29 | -0,29 |
| кран МБОУ СОШ №5 ввод 3 | МБОУ СОШ №5 ввод 3 | 57,22 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | -5,40 | 0,28 | 0,28 | 3,20 | 3,20 | 0,29 | -0,29 |
| ТК 1 | п. Новокаргино МБОУ СОШ №5 вво | 3,63 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | -5,40 | 0,26 | 0,26 | 47,38 | 47,38 | 0,78 | -0,78 |
| ТК 1 | кран на ул.Школьная 1/1 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 7,12 | -7,12 | 0,01 | 0,01 | 1,90 | 1,90 | 0,26 | -0,26 |
| врезка Школьная 1/1 | Школьная 1/1 | 23,31 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 1,71 | -1,71 | 0,17 | 0,17 | 4,80 | 4,80 | 0,25 | -0,25 |
| врезка Школьная 1/1 | МБОУ СОШ №5 ввод 1 | 58,11 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | -5,40 | 4,13 | 4,13 | 47,39 | 47,39 | 0,78 | -0,78 |
| ТК 1 |  | 2,86 | 0,15 | 0,15 | 2,95 | 2,95 | 28,55 | -28,55 | 0,02 | 0,02 | 3,41 | 3,41 | 0,46 | -0,46 |
|  | врезка МБОУ СОШ №5 ввод 3 | 19,35 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 9,55 | -9,55 | 0,29 | 0,29 | 9,98 | 9,98 | 0,52 | -0,52 |
| п. Новокаргино МБОУ СОШ №5 вво | МБОУ СОШ №5 ввод 2 | 14,18 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | -5,40 | 1,01 | 1,01 | 47,38 | 47,38 | 0,78 | -0,78 |
| кран на ул.Школьная 1/1 | врезка Школьная 1/1 | 21,80 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 7,12 | -7,12 | 0,06 | 0,06 | 1,90 | 1,90 | 0,26 | -0,26 |
|  | ТК 2 | 67,84 | 0,15 | 0,15 | 2,95 | 2,95 | 28,55 | -28,55 | 0,35 | 0,35 | 3,41 | 3,41 | 0,46 | -0,46 |
| ТК 2 | кран Строительная 28/1 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | -0,05 |
| кран Строительная 28/1 | Строительная 28/1 | 8,21 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 2 | врезка Строительная 26А | 5,46 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 10,82 | -10,82 | 0,04 | 0,04 | 4,37 | 4,37 | 0,39 | -0,39 |
| врезка Строительная 26А | врезка Строительная 26А/1 | 1,85 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 8,59 | -8,59 | 0,01 | 0,01 | 2,76 | 2,76 | 0,31 | -0,31 |
| врезка Строительная 26А/1 | ТК 3 | 108,40 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 8,08 | -8,08 | 0,40 | 0,40 | 2,44 | 2,44 | 0,29 | -0,29 |
| врезка Строительная 26А | Строительная 26А | 11,26 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 2,22 | -2,22 | 0,14 | 0,14 | 8,06 | 8,06 | 0,32 | -0,32 |
| врезка Строительная 26А/1 | Строительная 26А/1 | 16,97 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,51 | -0,51 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 3 | кран Октябрьская 11/3 | 3,35 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 1,77 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | -0,06 |
| врезка Октябрьская 16 | Октябрьская 16 | 28,19 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 1,36 | -1,36 | 0,13 | 0,13 | 3,02 | 3,02 | 0,20 | -0,20 |
| врезка Октябрьская 11/3 | ТК 4 | 26,00 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 1,36 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | -0,05 |
| врезка Октябрьская 11/3 | Октябрьская 11/3 | 4,43 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,41 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 3 | кран Октябрьская 13 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 3 | кран Октябрьская 11/2 | 1,12 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 6,04 | -6,04 | 0,10 | 0,10 | 59,27 | 59,27 | 0,88 | -0,88 |
|  | врезка Октябрьская 11/1 | 16,20 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 5,61 | -5,61 | 1,24 | 1,24 | 51,13 | 51,13 | 0,81 | -0,81 |
|  | Октябрьская 11/2 | 10,83 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 0,43 | -0,43 | 0,02 | 0,02 | 1,05 | 1,05 | 0,10 | -0,10 |
| врезка Октябрьская 11/1 | врезка Октябрьская 11 и спутни | 19,87 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 5,28 | -5,28 | 4,59 | 4,59 | 154,01 | 154,01 | 1,20 | -1,20 |
| врезка Октябрьская 11/1 | Октябрьская 11/1 | 9,18 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,05 | -0,05 |
| кран Октябрьская 11/2 |  | 0,99 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 6,04 | -6,04 | 0,09 | 0,09 | 59,27 | 59,27 | 0,88 | -0,88 |
| кран Октябрьская 11/3 | врезка Октябрьская 11/3 | 29,66 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 1,77 | -1,77 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | -0,06 |
| кран Октябрьская 13 | Октябрьская 13 | 10,36 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 0,27 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 2 | врезка Строительная 28 | 69,05 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 17,36 | -17,36 | 1,16 | 1,16 | 11,23 | 11,23 | 0,63 | -0,63 |
| врезка Строительная 28 | врезка Строительная 26 | 7,92 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 16,87 | -16,87 | 0,13 | 0,13 | 10,60 | 10,60 | 0,61 | -0,61 |
| врезка Строительная 28 | Строительная 28 | 18,86 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,49 | -0,49 | 0,13 | 0,13 | 4,67 | 4,67 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 5 | кран Центральная 11 | 2,23 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 1,63 | -1,63 | 0,05 | 0,05 | 14,68 | 14,68 | 0,37 | -0,37 |
| ТК 5 | кран ул Центральная | 2,09 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 11,35 | -11,35 | 0,02 | 0,02 | 4,81 | 4,81 | 0,41 | -0,41 |
| кран Центральная 11 | Центральная 11 | 9,52 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 1,63 | -1,63 | 0,21 | 0,21 | 14,68 | 14,68 | 0,37 | -0,37 |
| кран ул Центральная | врезка Центральная 8А | 83,89 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 11,35 | -11,35 | 0,61 | 0,61 | 4,81 | 4,81 | 0,41 | -0,41 |
| врезка Центральная 8А | Центральная 8А | 40,33 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,61 | -0,61 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 0,09 | -0,09 |
| врезка Центральная 8А | ТК 6 | 28,18 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 10,74 | -10,74 | 0,18 | 0,18 | 4,31 | 4,31 | 0,39 | -0,39 |
| ТК 6 | кран Центральная 8 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| ТК 6 | кран Центральная 4 | 3,04 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 10,65 | -10,65 | 0,06 | 0,06 | 12,40 | 12,40 | 0,58 | -0,58 |
| ТК 9 | ТК 10 | 17,65 | 0,06 | 0,06 | 2,95 | 2,95 | 0,75 | -0,75 | 0,01 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 9 | кран Набережная 7 | 2,13 | 0,06 | 0,06 | 2,95 | 2,95 | 3,61 | -3,61 | 0,02 | 0,02 | 5,99 | 5,99 | 0,33 | -0,33 |
| кран Набережная 7 | Набережная 7 | 23,71 | 0,06 | 0,06 | 2,95 | 2,95 | 3,61 | -3,61 | 0,21 | 0,21 | 5,99 | 5,99 | 0,33 | -0,33 |
| кран Набережная 6 | Набережная 6 | 22,31 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,43 | -0,43 | 0,12 | 0,12 | 3,53 | 3,53 | 0,15 | -0,15 |
| ТК 10 | кран Набережная 6 | 1,92 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 3,53 | 3,53 | 0,15 | -0,15 |
| ТК 10 | кран Набережная 1 | 4,86 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | -0,11 |
| кран Набережная 1 | Набережная 1 | 3,68 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,32 | -0,32 | 0,01 | 0,01 | 2,00 | 2,00 | 0,11 | -0,11 |
| кран Центральная 8 | Центральная 8 | 13,26 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| кран Центральная 4 | ТК 7 | 43,58 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 10,65 | -10,65 | 0,81 | 0,81 | 12,40 | 12,40 | 0,58 | -0,58 |
| ТК 7 | кран Центральная на 2А | 1,84 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 9,92 | -9,92 | 0,03 | 0,03 | 10,76 | 10,76 | 0,54 | -0,54 |
| ТК 8 | кран на ул. Набережная | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 4,36 | -4,36 | 0,01 | 0,01 | 2,09 | 2,09 | 0,24 | -0,24 |
| кран Центральная на 2А | ТК 8 | 30,40 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 9,92 | -9,92 | 0,49 | 0,49 | 10,76 | 10,76 | 0,54 | -0,54 |
| ТК 7 | Центральная 4 | 6,23 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 0,73 | -0,73 | 0,03 | 0,03 | 2,98 | 2,98 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 8 | врезка Центральная 2А | 2,62 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 5,56 | -5,56 | 0,67 | 0,67 | 171,22 | 171,22 | 1,26 | -1,26 |
| кран на ул. Набережная | ТК 9 | 122,89 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | 2,95 | 4,36 | -4,36 | 0,39 | 0,39 | 2,09 | 2,09 | 0,24 | -0,24 |
| врезка Центральная 2А | Центральная 2А | 7,72 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 5,56 | -5,56 | 1,98 | 1,98 | 171,22 | 171,22 | 1,26 | -1,26 |
| врезка Октябрьская 11 и спутни | Октябрьская 11 ввод 1 | 7,35 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 1,56 | -1,56 | 0,15 | 0,15 | 13,58 | 13,58 | 0,36 | -0,36 |
| врезка Октябрьская 11 и спутни | Октябрьская 11 ввод 2 | 16,03 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 1,36 | -1,36 | 0,25 | 0,25 | 10,25 | 10,25 | 0,31 | -0,31 |
| врезка Октябрьская 11 и спутни | спутник гараж | 9,76 | 0,04 | 0,04 | 2,95 | 2,95 | 2,36 | -2,36 | 0,45 | 0,45 | 30,76 | 30,76 | 0,53 | -0,53 |
| ТК 4 | врезка Октябрьская 16 | 33,01 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 1,36 | -1,36 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,10 | -0,10 |
| врезка Строительная 26 | ТК 5 | 28,79 | 0,10 | 0,10 | 2,95 | 2,95 | 12,98 | -12,98 | 0,27 | 0,27 | 6,28 | 6,28 | 0,47 | -0,47 |
| врезка Строительная 26 | Строительная 26 | 12,78 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 3,89 | -3,89 | 5,51 | 5,51 | 287,36 | 287,36 | 1,38 | -1,38 |

п. Новоназимово, ул. Лазо 11А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лазо 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,86 | 4,09 | 26,35 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 26,85 | 47,43 | 20,57 | 10,41 | 142,30 |
| Лазо 7 | 0,01 | 65 | 80 | 0,42 | 4,51 | 26,51 | 0,42 | 0,50 | 0,42 | 27,01 | 47,50 | 20,50 | 6,99 | 107,20 |
| Якубовича 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 5,10 | 21,33 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 21,83 | 44,92 | 23,08 | 17,78 | 328,50 |
| Якубовича 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,93 | 4,48 | 21,33 | 0,93 | 0,50 | 0,93 | 21,83 | 44,92 | 23,08 | 19,13 | 336,70 |
| Лазо 18 | 0,02 | 65 | 80 | 1,15 | 4,97 | 21,70 | 1,15 | 0,50 | 1,15 | 22,20 | 45,10 | 22,90 | 8,97 | 240,40 |
| Лазо 16 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 3,94 | 22,24 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 22,74 | 45,37 | 22,63 | 8,10 | 210,50 |
| Лазо 14 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,17 | 23,10 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 23,60 | 45,80 | 22,20 | 7,53 | 175,60 |
| Лазо 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,92 | 4,35 | 23,50 | 0,92 | 0,50 | 0,92 | 24,00 | 46,00 | 22,00 | 4,43 | 144,50 |
| Лазо 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,99 | 4,41 | 25,81 | 0,99 | 0,50 | 0,99 | 26,31 | 47,15 | 20,85 | 4,12 | 108,60 |
| Лазо 13А | 0,00 | 65 | 80 | 0,16 | 3,37 | 26,94 | 0,16 | 0,50 | 0,16 | 27,44 | 47,72 | 20,28 | 92,92 | 194,70 |
| Лазо 15 | 0,02 | 65 | 80 | 1,05 | 4,75 | 21,74 | 1,05 | 0,50 | 1,05 | 22,24 | 45,12 | 22,88 | 10,03 | 245,10 |
| Лазо 13 | 0,05 | 65 | 80 | 3,11 | 7,75 | 26,87 | 3,11 | 0,50 | 3,11 | 27,37 | 47,69 | 20,31 | 13,82 | 152,90 |
| Лазо 19 | 0,01 | 65 | 80 | 0,50 | 3,30 | 21,59 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 22,09 | 45,04 | 22,96 | 20,97 | 301,30 |
| Центральная 67 | 0,03 | 65 | 80 | 2,28 | 7,11 | 20,43 | 2,28 | 0,50 | 2,28 | 20,93 | 44,46 | 23,54 | 5,56 | 190,50 |
| Центральная 61Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 4,35 | 24,56 | 0,94 | 0,50 | 0,94 | 25,06 | 46,53 | 21,47 | 11,45 | 275,40 |
| Клубный 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,31 | 5,29 | 22,03 | 1,31 | 0,50 | 1,31 | 22,53 | 45,26 | 22,74 | 10,83 | 307,00 |
| Центральная 61 | 0,02 | 65 | 80 | 1,23 | 5,12 | 22,03 | 1,23 | 0,50 | 1,23 | 22,53 | 45,27 | 22,73 | 10,97 | 307,70 |
| Клубный 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 4,25 | 20,04 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 20,54 | 44,27 | 23,73 | 12,34 | 350,80 |
| Клубный 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,34 | 5,67 | 17,35 | 1,34 | 0,50 | 1,34 | 17,85 | 42,93 | 25,07 | 18,11 | 454,10 |
| Клубный 7 | 0,01 | 65 | 80 | 0,64 | 3,91 | 17,35 | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 17,85 | 42,93 | 25,07 | 26,11 | 503,40 |
| Клубный 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,12 | 5,19 | 17,35 | 1,12 | 0,50 | 1,12 | 17,85 | 42,93 | 25,07 | 22,84 | 488,50 |
| Клубный 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,24 | 17,48 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 17,98 | 42,99 | 25,01 | 18,40 | 449,00 |
| Центральная 56А | 0,01 | 65 | 80 | 0,47 | 3,41 | 16,32 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 16,82 | 42,41 | 25,59 | 16,26 | 452,20 |
| Центральная 51 | 0,12 | 65 | 80 | 8,13 | 14,81 | 13,73 | 8,13 | 0,50 | 8,13 | 14,23 | 41,11 | 26,89 | 22,22 | 630,70 |
| Центральная 49Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 4,42 | 14,46 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 14,96 | 41,48 | 26,52 | 17,86 | 540,00 |
| Центральная 55 | 0,01 | 65 | 80 | 0,47 | 3,43 | 16,05 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 16,55 | 42,27 | 25,73 | 18,29 | 469,70 |
| Центральная 45 | 0,01 | 65 | 80 | 0,59 | 3,97 | 14,12 | 0,59 | 0,50 | 0,59 | 14,62 | 41,31 | 26,69 | 50,75 | 736,90 |
| Центральная 46 | 0,01 | 65 | 80 | 0,89 | 4,86 | 14,23 | 0,89 | 0,50 | 0,89 | 14,73 | 41,36 | 26,64 | 48,88 | 721,50 |
| Центральная 47 | 0,02 | 65 | 80 | 1,24 | 5,75 | 14,10 | 1,24 | 0,50 | 1,24 | 14,60 | 41,30 | 26,70 | 34,86 | 687,20 |
| Центральная 50 | 0,03 | 65 | 80 | 1,95 | 7,27 | 13,68 | 1,95 | 0,50 | 1,95 | 14,18 | 41,09 | 26,91 | 28,30 | 659,30 |
| Новая 9 | 0,01 | 65 | 80 | 0,66 | 4,05 | 16,02 | 0,66 | 0,50 | 0,66 | 16,52 | 42,26 | 25,74 | 56,71 | 579,80 |
| Клубный 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,85 | 25,00 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 25,50 | 46,75 | 21,25 | 9,71 | 241,00 |
| Клубный 1А | 0,01 | 65 | 80 | 0,60 | 3,46 | 25,07 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 25,57 | 46,79 | 21,21 | 9,67 | 237,50 |
| Клубный 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,93 | 4,61 | 19,26 | 0,93 | 0,50 | 0,93 | 19,76 | 43,88 | 24,12 | 9,53 | 273,20 |
| Лазо 4 | 0,01 | 65 | 80 |  | 3,86 |  | 0,59 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Лазо 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,18 | 6,73 | 6,78 | 1,18 | 0,50 | 1,18 | 7,28 | 37,64 | 30,36 | 12,28 | 405,60 |
| Лазо 1 | 0,07 | 65 | 80 | 3,22 | 12,50 | 0,00 | 4,79 | 0,50 | 3,22 | 0,23 | 34,09 | 33,87 | 13,70 | 511,50 |
| Лазо 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,40 | 17,16 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 17,66 | 42,83 | 25,17 | 11,99 | 298,80 |
| Лазо 1Б | 0,02 | 65 | 80 | 1,04 | 5,41 | 12,49 | 1,04 | 0,50 | 1,04 | 12,99 | 40,49 | 27,51 | 18,32 | 419,50 |
| Лазо 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,10 | 5,56 | 12,65 | 1,10 | 0,50 | 1,10 | 13,15 | 40,57 | 27,43 | 13,31 | 374,10 |
| Лазо 11 | 0,02 | 65 | 80 | 1,17 | 4,97 | 22,39 | 1,17 | 0,50 | 1,17 | 22,89 | 45,44 | 22,56 | 4,72 | 154,90 |
| Лазо 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,10 | 4,65 | 25,70 | 1,10 | 0,50 | 1,10 | 26,20 | 47,10 | 20,90 | 7,58 | 194,60 |
| Центральная 59 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 4,24 | 20,22 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 20,72 | 44,36 | 23,64 | 12,57 | 344,90 |
| Центральная 56Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 3,61 | 16,71 | 0,53 | 1,00 | 0,53 | 17,71 | 42,86 | 25,14 | 15,05 | 419,00 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 1 | 27,73 | 47,86 | 20,14 | 79,97 | 66,81 | 47,86 | 20,14 | 0,75 | 25,20 |
| ТК 1-1 | 27,22 | 47,61 | 20,39 | 79,92 | 66,85 | 47,61 | 20,39 | 2,14 | 71,80 |
| врезка ул. Лазо 7 | 27,02 | 47,51 | 20,49 | 79,38 | 62,53 | 47,51 | 20,49 | 4,47 | 97,90 |
| ТК 1-2 | 27,07 | 47,53 | 20,47 | 79,91 | 66,97 | 47,53 | 20,47 | 2,59 | 86,80 |
| ТК 3 | 22,15 | 45,07 | 22,93 | 78,90 | 61,35 | 45,07 | 22,93 | 9,87 | 252,60 |
| ТК 4 | 21,92 | 44,96 | 23,04 | 77,97 | 62,55 | 44,96 | 23,04 | 16,67 | 316,90 |
| врезка ул. Лазо 10 | 26,36 | 47,18 | 20,82 | 79,87 | 62,69 | 47,18 | 20,82 | 2,86 | 97,80 |
| врезка ул. Лазо 11, 12 | 24,54 | 46,27 | 21,73 | 79,74 | 62,60 | 46,27 | 21,73 | 3,83 | 132,90 |
| врезка ул. Лазо 14 | 23,61 | 45,81 | 22,19 | 79,57 | 62,22 | 45,81 | 22,19 | 5,03 | 165,10 |
| врезка ул. Лазо 16 | 22,76 | 45,38 | 22,62 | 79,38 | 62,28 | 45,38 | 22,62 | 6,44 | 200,00 |
| врезка ул. Лазо 18 | 22,27 | 45,14 | 22,87 | 79,17 | 61,95 | 45,14 | 22,87 | 7,96 | 230,20 |
| врезка ул. Лазо 13А | 27,44 | 47,72 | 20,28 | 71,83 | 50,49 | 47,72 | 20,28 | 73,04 | 167,30 |
| ТК 2 | 27,44 | 47,72 | 20,28 | 78,64 | 62,59 | 47,72 | 20,28 | 12,07 | 134,30 |
| врезка Центральная 67 ДС | 21,23 | 44,61 | 23,39 | 79,70 | 76,21 | 44,61 | 23,39 | 4,96 | 178,70 |
| ТК 5 | 26,84 | 47,42 | 20,58 | 79,88 | 67,76 | 47,42 | 20,58 | 3,70 | 117,70 |
| ТК 5-1 | 26,50 | 47,25 | 20,75 | 79,76 | 65,69 | 47,25 | 20,75 | 7,01 | 190,20 |
| ТК 8 | 18,30 | 43,15 | 24,85 | 79,42 | 61,99 | 43,15 | 24,85 | 11,74 | 386,00 |
| врезка Центральная 61А | 25,15 | 46,58 | 21,43 | 79,65 | 62,21 | 46,58 | 21,43 | 8,87 | 254,40 |
| врезка Центральная 61,Клубный3 | 22,64 | 45,32 | 22,68 | 79,59 | 62,20 | 45,32 | 22,68 | 9,63 | 293,30 |
| врезка Центральная 59,Клубный4 | 20,77 | 44,38 | 23,62 | 79,52 | 62,03 | 44,38 | 23,62 | 10,42 | 329,80 |
| врезка Клубный 5-8 | 18,25 | 43,13 | 24,87 | 79,13 | 62,60 | 43,13 | 24,87 | 15,31 | 415,90 |
| врезка Клубный 7,8 | 17,90 | 42,95 | 25,05 | 78,18 | 62,63 | 42,95 | 25,05 | 22,06 | 480,90 |
| врезка Клубный 6 | 18,01 | 43,01 | 24,99 | 78,92 | 62,42 | 43,01 | 24,99 | 16,77 | 438,40 |
| ТК 9 | 16,83 | 42,42 | 25,59 | 79,29 | 61,95 | 42,42 | 25,59 | 13,37 | 440,40 |
| врезка ул. Центральная 49, ШК | 14,98 | 41,49 | 26,51 | 79,02 | 63,40 | 41,49 | 26,51 | 16,64 | 532,00 |
| ТК 10 | 16,57 | 42,29 | 25,72 | 79,26 | 61,94 | 42,29 | 25,72 | 13,70 | 450,90 |
| ветка ул. Центральная 49, ШК | 15,08 | 41,54 | 26,46 | 79,07 | 62,45 | 41,54 | 26,46 | 16,08 | 521,20 |
| врезка ул. Центральная 46,45 | 14,77 | 41,39 | 26,62 | 76,57 | 60,93 | 41,39 | 26,62 | 47,44 | 710,30 |
| врезка ул. Центральная 50 | 14,82 | 41,41 | 26,59 | 78,25 | 61,41 | 41,41 | 26,59 | 26,29 | 625,20 |
| врезка ул. Центральная 47 | 14,78 | 41,39 | 26,61 | 77,75 | 60,93 | 41,39 | 26,61 | 32,54 | 662,20 |
| ТК 6 | 25,65 | 46,83 | 21,18 | 79,67 | 71,74 | 46,83 | 21,18 | 8,07 | 224,50 |
| ТК 7 | 19,91 | 43,95 | 24,05 | 79,58 | 72,62 | 43,95 | 24,05 | 8,70 | 262,50 |
| врезка спутник Лазо 1 | 0,86 | 34,43 | 33,57 | 78,83 | 78,73 | 34,43 | 33,57 | 14,08 | 498,00 |
| врезка ул. Лазо 2 | 7,61 | 37,81 | 30,20 | 79,21 | 76,61 | 37,81 | 30,20 | 11,38 | 391,10 |
| врезка ул. Лазо 4 | 10,61 | 39,30 | 28,70 | 79,32 | 76,50 | 39,30 | 28,70 | 10,56 | 354,40 |
| врезка ул. Лазо 6 | 17,74 | 42,87 | 25,13 | 79,54 | 73,29 | 42,87 | 25,13 | 8,99 | 279,20 |
| ветка ул. Лазо 3, 1Б | 14,66 | 41,33 | 26,67 | 79,48 | 73,77 | 41,33 | 26,67 | 9,46 | 304,70 |
| врезка ул. Лазо 3 | 13,34 | 40,67 | 27,33 | 78,73 | 62,54 | 40,67 | 27,33 | 12,67 | 364,40 |
| врезка ул. Лазо 15 | 22,37 | 45,19 | 22,81 | 79,24 | 62,17 | 45,19 | 22,81 | 7,43 | 221,30 |
| врезка ул. Лазо 5 | 26,89 | 47,45 | 20,55 | 78,33 | 62,96 | 47,45 | 20,55 | 8,95 | 131,30 |
| врезка ул. Лазо 8 | 26,57 | 47,28 | 20,72 | 79,78 | 65,62 | 47,28 | 20,72 | 6,35 | 176,10 |
| врезка Клубный 5 | 18,05 | 43,02 | 24,98 | 79,00 | 62,71 | 43,02 | 24,98 | 16,24 | 432,30 |
| врезка ул. Центральная 58 | 17,73 | 42,86 | 25,14 | 79,37 | 61,93 | 42,86 | 25,14 | 12,34 | 406,40 |
| врезка ул. Лазо 1Б | 13,11 | 40,55 | 27,45 | 77,60 | 62,46 | 40,55 | 27,45 | 17,53 | 408,30 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Новоназимово ул. Лазо 11А | ТК 1 | 25,24 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 61,68 | -61,68 | 0,14 | 0,14 | 2,70 | 2,70 | 0,56 | -0,56 |
| ТК 1 | ТК 1-1 | 46,58 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 61,68 | -61,68 | 0,25 | 0,25 | 2,70 | 2,70 | 0,56 | -0,56 |
| ТК 1-1 | врезка ул. Лазо 7 | 26,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,28 | -1,28 | 0,11 | 0,11 | 2,01 | 2,01 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Лазо 7 | врезка ул. Лазо 5 | 33,47 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,06 | 0,06 | 0,91 | 0,91 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Лазо 7 | Лазо 7 | 9,31 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 60,40 | -60,40 | 0,08 | 0,08 | 2,59 | 2,59 | 0,55 | -0,55 |
| ТК 1-2 | врезка ул. Лазо 10 | 10,93 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 9,12 | -9,12 | 0,36 | 0,36 | 16,28 | 16,28 | 0,68 | -0,68 |
| ТК 3 | ТК 4 | 64,31 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,13 | -2,13 | 0,12 | 0,12 | 0,90 | 0,90 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 4 | Якубовича 2 | 11,60 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,04 | 0,04 | 1,77 | 1,77 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 4 | Якубовича 1 | 19,81 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,04 | 0,04 | 1,06 | 1,06 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Лазо 10 | врезка ул. Лазо 11, 12 | 35,15 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,14 | -8,14 | 0,91 | 0,91 | 12,95 | 12,95 | 0,60 | -0,60 |
| врезка ул. Лазо 11, 12 | врезка ул. Лазо 14 | 32,20 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 6,05 | -6,05 | 0,46 | 0,46 | 7,18 | 7,18 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ул. Лазо 14 | врезка ул. Лазо 16 | 34,85 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 5,57 | -5,57 | 0,42 | 0,42 | 6,08 | 6,08 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Лазо 16 | врезка ул. Лазо 15 | 21,32 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 4,84 | -4,84 | 0,20 | 0,20 | 4,60 | 4,60 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Лазо 18 | ТК 3 | 22,31 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,63 | -2,63 | 0,06 | 0,06 | 1,37 | 1,37 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Лазо 18 | Лазо 18 | 10,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | -1,15 | 0,03 | 0,03 | 1,63 | 1,63 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Лазо 16 | Лазо 16 | 10,58 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,73 | -0,73 | 0,01 | 0,01 | 0,66 | 0,66 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Лазо 14 | Лазо 14 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул. Лазо 11, 12 | Лазо 12 | 11,60 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,92 | -0,92 | 0,27 | 0,27 | 11,51 | 11,51 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Лазо 10 | Лазо 10 | 10,83 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,99 | -0,99 | 0,03 | 0,03 | 1,20 | 1,20 | 0,14 | -0,14 |
| п. Новоназимово ул. Лазо 11А | ТК 2 | 134,33 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,27 | -3,27 | 0,28 | 0,28 | 1,04 | 1,04 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Лазо 13А | Лазо 13А | 27,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| врезка ул. Лазо 15 | Лазо 15 | 23,85 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | -1,05 | 0,07 | 0,07 | 1,36 | 1,36 | 0,15 | -0,15 |
| ТК 2 | врезка ул. Лазо 13А | 32,94 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| ТК 2 | Лазо 13 | 18,59 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,11 | -3,11 | 0,04 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 3 | Лазо 19 | 48,77 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | -0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 1-2 | ТК 5 | 30,87 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 51,28 | -51,28 | 0,12 | 0,12 | 1,87 | 1,87 | 0,47 | -0,47 |
| врезка Центральная 67 ДС | спутник старое здание ДС | 60,00 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 8,57 | -8,57 | 10,58 | 10,58 | 88,15 | 88,15 | 1,24 | -1,24 |
| врезка Центральная 67 ДС | Центральная 67 | 11,85 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,28 | -2,28 | 0,15 | 0,15 | 6,31 | 6,31 | 0,33 | -0,33 |
| ТК 5 | врезка Центральная 67 ДС | 61,00 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 10,85 | -10,85 | 2,81 | 2,81 | 23,00 | 23,00 | 0,80 | -0,80 |
| ТК 5 | врезка ул. Лазо 8 | 58,40 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 40,43 | -40,43 | 0,14 | 0,14 | 1,16 | 1,16 | 0,37 | -0,37 |
| ТК 5-1 | врезка Центральная 61А | 64,17 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 24,62 | -24,62 | 0,68 | 0,68 | 5,28 | 5,28 | 0,57 | -0,57 |
| врезка Центральная 61А | врезка Центральная 61,Клубный3 | 38,94 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 23,68 | -23,68 | 1,25 | 1,25 | 16,10 | 16,10 | 0,86 | -0,86 |
| врезка Центральная 61А | Центральная 61Б | 21,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,94 | -0,94 | 0,05 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 0,14 | -0,14 |
| врезка Центральная 61,Клубный3 | врезка Центральная 59,Клубный4 | 36,48 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 21,14 | -21,14 | 0,94 | 0,94 | 12,84 | 12,84 | 0,77 | -0,77 |
| врезка Центральная 61,Клубный3 | Клубный 3 | 13,71 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,31 | -1,31 | 0,06 | 0,06 | 2,10 | 2,10 | 0,19 | -0,19 |
| врезка Центральная 61,Клубный3 | Центральная 61 | 14,41 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,23 | -1,23 | 0,05 | 0,05 | 1,86 | 1,86 | 0,18 | -0,18 |
| врезка Центральная 59,Клубный4 | ТК 8 | 56,25 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 19,52 | -19,52 | 1,23 | 1,23 | 10,95 | 10,95 | 0,71 | -0,71 |
| врезка Центральная 59,Клубный4 | Клубный 4 | 21,05 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,81 | -0,81 | 0,11 | 0,11 | 2,67 | 2,67 | 0,18 | -0,18 |
| ТК 8 | врезка Клубный 5-8 | 29,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,85 | -3,85 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 0,44 | 0,14 | -0,14 |
| врезка Клубный 5 | Клубный 5 | 21,86 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,34 | -1,34 | 0,10 | 0,10 | 2,19 | 2,19 | 0,19 | -0,19 |
| врезка Клубный 5-8 | врезка Клубный 5 | 16,36 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,85 | -3,85 | 0,10 | 0,10 | 3,15 | 3,15 | 0,29 | -0,29 |
| врезка Клубный 7,8 | Клубный 7 | 22,50 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,64 | -0,64 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 0,51 | 0,09 | -0,09 |
| врезка Клубный 7,8 | Клубный 8 | 7,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,12 | -1,12 | 0,02 | 0,02 | 1,54 | 1,54 | 0,16 | -0,16 |
| врезка Клубный 6 | врезка Клубный 7,8 | 42,47 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,76 | -1,76 | 0,06 | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 0,13 | -0,13 |
| врезка Клубный 6 | Клубный 6 | 10,63 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,11 | -0,11 |
| ТК 8 | врезка ул. Центральная 58 | 20,34 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,68 | -15,68 | 0,29 | 0,29 | 7,07 | 7,07 | 0,57 | -0,57 |
| ТК 9 | Центральная 56 | 11,83 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,47 | -0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 9 | ТК 10 | 10,47 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 14,67 | -14,67 | 0,13 | 0,13 | 6,20 | 6,20 | 0,53 | -0,53 |
| врезка ул. Центральная 49, ШК | Центральная 51 | 98,71 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,13 | -8,13 | 0,38 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 0,30 | -0,30 |
| врезка ул. Центральная 49, ШК | Центральная 49Б | 7,94 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | 0,11 | -0,11 |
| ТК 10 | ветка ул. Центральная 49, ШК | 70,28 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,55 | -13,55 | 0,74 | 0,74 | 5,29 | 5,29 | 0,49 | -0,49 |
| ТК 10 | Центральная 55 | 18,80 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,47 | -0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,07 | -0,07 |
| ветка ул. Центральная 49, ШК | врезка ул. Центральная 49, ШК | 10,87 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,87 | -8,87 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | 2,28 | 0,32 | -0,32 |
| ветка ул. Центральная 49, ШК | врезка ул. Центральная 50 | 104,01 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,68 | -4,68 | 0,13 | 0,13 | 0,64 | 0,64 | 0,17 | -0,17 |
| врезка ул. Центральная 46,45 | Центральная 45 | 26,59 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,59 | -0,59 | 0,08 | 0,08 | 1,45 | 1,45 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Центральная 46,45 | Центральная 46 | 11,20 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,02 | 0,02 | 0,98 | 0,98 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Центральная 50 | врезка ул. Центральная 47 | 37,06 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,72 | -2,72 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Центральная 47 | врезка ул. Центральная 46,45 | 48,11 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | -1,48 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Центральная 47 | Центральная 47 | 25,01 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,24 | -1,24 | 0,09 | 0,09 | 1,88 | 1,88 | 0,18 | -0,18 |
| врезка ул. Центральная 50 | Центральная 50 | 34,16 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,95 | -1,95 | 0,32 | 0,32 | 4,64 | 4,64 | 0,28 | -0,28 |
| ТК 10 | Новая 9 | 128,93 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,66 | -0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 5-1 | ТК 6 | 34,27 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 14,71 | -14,71 | 0,43 | 0,43 | 6,23 | 6,23 | 0,53 | -0,53 |
| ТК 6 | Клубный 1 | 16,52 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,08 | 0,08 | 2,26 | 2,26 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 6 | Клубный 1А | 13,03 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | -0,60 | 0,04 | 0,04 | 1,48 | 1,48 | 0,14 | -0,14 |
| ТК 6 | ТК 7 | 38,07 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 13,37 | -13,37 | 2,87 | 2,87 | 37,70 | 37,70 | 1,02 | -1,02 |
| ТК 7 | Клубный 2 | 10,63 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,08 | 0,08 | 3,57 | 3,57 | 0,21 | -0,21 |
| ТК 7 | врезка ул. Лазо 6 | 16,64 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 12,44 | -12,44 | 1,09 | 1,09 | 32,63 | 32,63 | 0,95 | -0,95 |
| врезка ул. Лазо 2 | врезка спутник Лазо 1 | 106,87 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,64 | -8,64 | 3,37 | 3,37 | 15,79 | 15,79 | 0,66 | -0,66 |
| врезка ул. Лазо 4 | врезка ул. Лазо 2 | 36,77 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 9,82 | -9,82 | 1,50 | 1,50 | 20,38 | 20,38 | 0,75 | -0,75 |
| врезка ул. Лазо 4 | Лазо 4 | 16,81 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Лазо 2 | Лазо 2 | 14,48 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,18 | -1,18 | 0,17 | 0,17 | 5,68 | 5,68 | 0,27 | -0,27 |
| врезка спутник Лазо 1 | спутник Лазо 1 | 13,46 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,64 | -8,64 | 0,43 | 0,43 | 15,79 | 15,79 | 0,66 | -0,66 |
| врезка ул. Лазо 6 | ветка ул. Лазо 3, 1Б | 25,55 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 11,96 | -11,96 | 1,54 | 1,54 | 30,16 | 30,16 | 0,91 | -0,91 |
| врезка ул. Лазо 6 | Лазо 6 | 19,60 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,48 | -0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | 0,96 | 0,11 | -0,11 |
| ветка ул. Лазо 3, 1Б | врезка ул. Лазо 4 | 49,65 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 9,82 | -9,82 | 2,02 | 2,02 | 20,38 | 20,38 | 0,75 | -0,75 |
| ветка ул. Лазо 3, 1Б | врезка ул. Лазо 3 | 59,71 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,13 | -2,13 | 0,66 | 0,66 | 5,52 | 5,52 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул. Лазо 3 | врезка ул. Лазо 1Б | 43,83 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,04 | -1,04 | 0,12 | 0,12 | 1,32 | 1,32 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Лазо 3 | Лазо 3 | 9,68 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | -1,10 | 0,10 | 0,10 | 4,93 | 4,93 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Лазо 15 | врезка ул. Лазо 18 | 8,97 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,78 | -3,78 | 0,05 | 0,05 | 2,82 | 2,82 | 0,28 | -0,28 |
| врезка ул. Лазо 5 | Лазо 5 | 10,91 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,86 | -0,86 | 0,02 | 0,02 | 0,91 | 0,91 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Лазо 11, 12 | Лазо 11 | 22,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,17 | -1,17 | 0,83 | 0,83 | 18,73 | 18,73 | 0,42 | -0,42 |
| врезка ул. Лазо 8 | ТК 5-1 | 14,09 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 39,33 | -39,33 | 0,03 | 0,03 | 1,10 | 1,10 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Лазо 8 | Лазо 8 | 18,48 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | -1,10 | 0,18 | 0,18 | 4,91 | 4,91 | 0,25 | -0,25 |
| врезка Центральная 59,Клубный4 | Центральная 59 | 15,16 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,81 | -0,81 | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,81 | 0,12 | -0,12 |
| врезка Клубный 5 | врезка Клубный 6 | 6,14 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,51 | -2,51 | 0,02 | 0,02 | 1,35 | 1,35 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул. Центральная 58 | ТК 9 | 34,05 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,14 | -15,14 | 0,45 | 0,45 | 6,60 | 6,60 | 0,55 | -0,55 |
| врезка ул. Центральная 58 | Центральная 58 | 12,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,53 | -0,53 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,36 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Лазо 1Б | Лазо 1Б | 11,22 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,04 | -1,04 | 0,06 | 0,06 | 4,38 | 4,38 | 0,24 | -0,24 |

П. Новый Городок, ул. Лесная 1А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лесная 8 | 0,10 | 65 | 80 | 6,84 | 26,00 | 1,03 | 6,84 | 1 | 6,84 | 2,03 | 24,51 | 22,49 | 4,57 | 162,60 |
| Октябрьская 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,82 | 8,43 | 1,33 | 0,82 | 1 | 0,82 | 2,33 | 24,67 | 22,33 | 11,56 | 211,70 |
| Восточная 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,69 | 7,80 | 1,30 | 0,69 | 1 | 0,69 | 2,30 | 24,65 | 22,35 | 18,27 | 247,50 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК1 | 2,74 | 24,87 | 22,13 | 79,71 | 64,05 | 24,87 | 22,13 | 3,50 | 129,90 |
| ТК2 | 2,39 | 24,70 | 22,30 | 78,80 | 62,33 | 24,70 | 22,30 | 7,48 | 182,50 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| п. Новый Городок ул Лесная 1А | ТК1 | 129,92 | 0,07 | 0,07 | 8,35 | -8,35 | 7,00 | 2,74 | 13,65 | 13,65 |
| ТК1 | Лесная 8 | 32,64 | 0,07 | 0,07 | 6,84 | -6,84 | 2,74 | 2,03 | 9,17 | 9,17 |
| ТК1 | ТК2 | 52,58 | 0,05 | 0,05 | 1,51 | -1,51 | 2,74 | 2,39 | 2,79 | 2,79 |
| ТК2 | Октябрьская 1 | 29,16 | 0,05 | 0,05 | 0,82 | -0,82 | 2,39 | 2,33 | 0,83 | 0,83 |
| ТК2 | Восточная 4 | 65,01 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | -0,69 | 2,39 | 2,30 | 0,60 | 0,60 |

с. Озерное, ул. Юбилейная 1Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Дорожников 1А | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,37 | 46,10 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 46,60 | 91,70 | 45,10 | 38,65 | 971,40 |
| Лесная 29 | 0,01 | 65 | 80 | 0,91 | 3,73 | 42,78 | 0,91 | 0,50 | 0,91 | 43,28 | 90,04 | 46,76 | 6,13 | 461,80 |
| Дорожников 11 | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 3,43 | 45,02 | 0,79 | 0,50 | 0,79 | 45,52 | 91,16 | 45,64 | 54,38 | 1154,00 |
| Дорожников 1Б | 0,02 | 65 | 80 | 1,10 | 4,09 | 43,24 | 1,10 | 0,50 | 1,10 | 43,74 | 90,27 | 46,53 | 32,57 | 992,00 |
| Ленинградская 57 | 0,01 | 65 | 80 | 0,71 | 3,18 | 49,29 | 0,71 | 0,50 | 0,71 | 49,79 | 93,30 | 43,50 | 31,13 | 754,70 |
| Ленинградская 55 | 0,02 | 65 | 80 | 1,46 | 4,57 | 48,83 | 1,46 | 0,50 | 1,46 | 49,33 | 93,07 | 43,73 | 17,96 | 713,00 |
| Новая 39/2 | 0,00 | 65 | 80 | 0,27 | 3,26 | 49,55 | 0,26 | 0,50 | 0,26 | 50,05 | 93,43 | 43,37 | 43,57 | 877,50 |
| Новая 37/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,20 | 49,54 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 50,04 | 93,42 | 43,38 | 27,31 | 836,40 |
| Новая 35/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,31 | 49,41 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 49,90 | 93,35 | 43,45 | 21,57 | 804,40 |
| Новая 38 | 0,02 | 65 | 80 | 1,03 | 3,84 | 48,41 | 1,03 | 0,50 | 1,03 | 48,91 | 92,86 | 43,94 | 29,31 | 821,60 |
| Новая 36 | 0,03 | 65 | 80 | 1,96 | 5,32 | 47,84 | 1,96 | 0,50 | 1,96 | 48,34 | 92,57 | 44,23 | 18,50 | 771,20 |
| Новая 34 | 0,03 | 65 | 80 | 1,68 | 4,91 | 48,26 | 1,68 | 0,50 | 1,68 | 48,76 | 92,78 | 44,02 | 15,41 | 729,10 |
| Новая 35/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,31 | 49,44 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 49,94 | 93,37 | 43,43 | 22,02 | 807,60 |
| Новая 37/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,20 | 49,54 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 50,04 | 93,42 | 43,38 | 28,85 | 841,90 |
| Новая 39/1 | 0,00 | 65 | 80 | 0,27 | 3,26 | 49,55 | 0,26 | 0,50 | 0,26 | 50,05 | 93,43 | 43,37 | 43,57 | 877,50 |
| Новая 33/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 3,69 | 49,72 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 50,22 | 93,51 | 43,29 | 18,61 | 761,70 |
| Новая 31/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,24 | 49,95 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 50,45 | 93,62 | 43,18 | 16,26 | 723,30 |
| Новая 25 | 0,03 | 65 | 80 | 1,79 | 5,07 | 48,63 | 1,79 | 0,50 | 1,79 | 49,13 | 92,97 | 43,83 | 23,62 | 805,90 |
| Новая 27 | 0,02 | 65 | 80 | 1,29 | 4,28 | 49,27 | 1,29 | 0,50 | 1,29 | 49,77 | 93,28 | 43,52 | 18,83 | 766,20 |
| Новая 29 | 0,03 | 65 | 80 | 1,72 | 4,96 | 48,72 | 1,72 | 0,50 | 1,72 | 49,22 | 93,01 | 43,79 | 16,40 | 734,60 |
| Королева 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,56 | 4,72 | 49,39 | 1,56 | 0,50 | 1,56 | 49,89 | 93,35 | 43,45 | 29,16 | 866,60 |
| Королева 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,24 | 49,93 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 50,43 | 93,62 | 43,18 | 25,27 | 837,00 |
| Королева 10 | 0,02 | 65 | 80 | 1,51 | 4,63 | 49,58 | 1,51 | 0,50 | 1,51 | 50,08 | 93,44 | 43,36 | 21,37 | 798,50 |
| Королева 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,96 | 3,70 | 49,27 | 0,96 | 0,50 | 0,96 | 49,77 | 93,28 | 43,52 | 32,15 | 904,10 |
| Королева 7/1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,12 | 3,99 | 49,32 | 1,12 | 0,50 | 1,12 | 49,82 | 93,31 | 43,49 | 27,80 | 867,70 |
| Новая 23 | 0,02 | 65 | 80 | 1,67 | 5,04 | 42,92 | 1,66 | 0,50 | 1,66 | 43,42 | 90,11 | 46,69 | 13,37 | 636,50 |
| Новая 21 | 0,00 | 65 | 80 | 0,13 | 3,17 | 44,02 | 0,13 | 0,50 | 0,13 | 44,52 | 90,66 | 46,14 | 13,53 | 595,60 |
| Королева 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,50 | 4,04 | 9,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10,03 | 73,41 | 63,39 | 11,45 | 723,60 |
| Королева 1А | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 3,26 | 40,04 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | 40,54 | 88,67 | 48,13 | 13,21 | 691,70 |
| Королева 3/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 3,48 | 39,55 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 40,05 | 88,42 | 48,38 | 26,22 | 814,30 |
| Королева 1/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,82 | 3,60 | 39,57 | 0,82 | 0,50 | 0,82 | 40,07 | 88,44 | 48,36 | 18,35 | 767,30 |
| Новая 20 | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 4,70 | 45,88 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 46,38 | 91,59 | 45,21 | 8,34 | 521,50 |
| Новая 22 | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 3,65 | 50,38 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 50,88 | 93,84 | 42,96 | 42,61 | 777,20 |
| Новая 26/1 |  | 65 | 80 |  | 0,00 |  | 0,00 | -34,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новая 24/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,16 | 50,39 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 50,89 | 93,84 | 42,96 | 26,05 | 738,00 |
| Королева 3/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 3,48 | 39,53 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 40,03 | 88,41 | 48,39 | 23,18 | 804,60 |
| Королева 1/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,82 | 3,60 | 39,52 | 0,82 | 0,50 | 0,82 | 40,02 | 88,41 | 48,39 | 19,44 | 779,20 |
| Новая 28/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,31 | 50,43 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 50,93 | 93,87 | 42,93 | 15,00 | 667,50 |
| Новая 26/2 |  | 65 | 80 |  | 0,00 |  | 0,00 | -34,55 |  |  |  |  |  |  |
| Новая 24/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,16 | 50,38 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 50,88 | 93,84 | 42,96 | 24,92 | 733,30 |
| Новая 31/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,24 | 49,87 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 50,37 | 93,59 | 43,21 | 16,57 | 730,00 |
| Королева 12/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 3,25 | 50,11 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 50,61 | 93,70 | 43,10 | 20,62 | 783,70 |
| Королева 7/2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,12 | 3,98 | 49,47 | 1,12 | 0,50 | 1,12 | 49,97 | 93,39 | 43,41 | 27,17 | 856,50 |
| Королева 20/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 3,52 | 49,56 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 50,06 | 93,43 | 43,37 | 44,54 | 955,80 |
| Королева 17 | 0,02 | 65 | 80 | 1,49 | 4,62 | 48,40 | 1,49 | 0,50 | 1,49 | 48,90 | 92,85 | 43,95 | 40,66 | 1015,30 |
| Королева 15 | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 4,64 | 48,49 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 48,99 | 92,89 | 43,91 | 34,62 | 974,00 |
| Королева 11 | 0,02 | 65 | 80 | 1,51 | 4,66 | 48,80 | 1,51 | 0,50 | 1,51 | 49,30 | 93,05 | 43,75 | 28,66 | 893,40 |
| Королева 9 | 0,02 | 65 | 80 | 1,51 | 4,64 | 49,26 | 1,51 | 0,50 | 1,51 | 49,76 | 93,28 | 43,52 | 26,79 | 855,00 |
| Дорожников 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,87 | 3,58 | 46,01 | 0,87 | 0,50 | 0,87 | 46,51 | 91,65 | 45,15 | 32,43 | 933,70 |
|  |  | 65 | 80 |  | 0,00 |  | 0,00 | -54,39 |  |  |  |  |  |  |
| Дорожников 14 | 0,03 | 65 | 80 | 2,08 | 5,64 | 42,78 | 2,08 | 0,50 | 2,08 | 43,28 | 90,04 | 46,76 | 40,47 | 1107,10 |
| Дорожников 4 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 3,46 | 45,69 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 46,19 | 91,49 | 45,31 | 28,56 | 918,90 |
| Дорожников 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 3,43 | 45,18 | 0,79 | 0,50 | 0,79 | 45,68 | 91,24 | 45,56 | 30,03 | 953,40 |
| Дорожников 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,50 | 3,63 | 44,85 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 45,35 | 91,08 | 45,72 | 32,05 | 990,70 |
| Дорожников 10 | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 4,37 | 44,06 | 1,27 | 0,50 | 1,27 | 44,55 | 90,68 | 46,12 | 34,76 | 1043,50 |
| Дорожников 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 3,82 | 44,26 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 44,76 | 90,78 | 46,02 | 38,11 | 1078,50 |
| Дорожников 7/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 3,33 | 45,30 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 45,80 | 91,30 | 45,50 | 42,41 | 1066,20 |
| Дорожников 7/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 3,34 | 45,20 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 45,70 | 91,25 | 45,55 | 43,40 | 1079,30 |
| Новая 33/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 3,69 | 49,68 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 50,18 | 93,49 | 43,31 | 19,01 | 767,70 |
| Королева 12/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 3,25 | 49,99 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 50,49 | 93,65 | 43,15 | 21,19 | 794,70 |
| Королева 14/1 | 0,00 | 65 | 80 | 0,33 | 3,23 | 49,92 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 50,42 | 93,61 | 43,19 | 23,66 | 823,90 |
| Королева 14/1 | 0,00 | 65 | 80 | 0,33 | 3,23 | 49,85 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 50,35 | 93,57 | 43,23 | 24,58 | 836,40 |
| Королева 16 | 0,02 | 65 | 80 | 1,04 | 3,85 | 49,40 | 1,04 | 0,50 | 1,04 | 49,90 | 93,35 | 43,45 | 26,41 | 870,40 |
| Королева 18 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,25 | 49,47 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 49,97 | 93,39 | 43,41 | 31,48 | 910,30 |
| Королева 20/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 3,52 | 49,55 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 50,05 | 93,43 | 43,37 | 39,06 | 944,30 |
| Ленинградская 39 | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 4,77 | 48,35 | 1,58 | 0,50 | 1,58 | 48,85 | 92,83 | 43,97 | 24,18 | 764,20 |
| Новая 19 | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 3,19 | 43,68 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | 44,18 | 90,49 | 46,31 | 12,93 | 600,20 |
| Новая 18А | 0,01 | 65 | 80 | 0,84 | 3,48 | 47,58 | 0,84 | 0,50 | 0,84 | 48,08 | 92,44 | 44,36 | 8,71 | 516,10 |
| Новая 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,51 | 4,21 | 72,34 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 72,84 | 104,82 | 31,98 | 35,38 | 484,90 |
| Новая 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,48 | 3,48 | 72,62 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 73,12 | 104,96 | 31,84 | 37,99 | 507,20 |
| Новая 9 | 0,01 | 65 | 80 | 0,86 | 3,18 | 72,66 | 0,86 | 0,50 | 0,86 | 73,16 | 104,98 | 31,82 | 25,84 | 444,60 |
| Новая 14 | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 5,83 | 72,64 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 73,14 | 104,97 | 31,83 | 27,39 | 459,00 |
| Новая 13 | 0,03 | 65 | 80 | 1,93 | 4,78 | 71,78 | 1,93 | 0,50 | 1,93 | 72,28 | 104,54 | 32,26 | 14,62 | 356,40 |
| Новая 18 | 0,03 | 65 | 80 | 1,80 | 4,63 | 70,46 | 1,80 | 0,50 | 1,80 | 70,96 | 103,88 | 32,92 | 14,95 | 368,50 |
| Новая 11 | 0,01 | 65 | 80 | 0,68 | 4,16 | 72,80 | 0,68 | 0,50 | 0,68 | 73,30 | 105,05 | 31,75 | 20,43 | 403,60 |
| Ленинградская 29 | 0,01 | 65 | 80 | 2,67 | 5,29 | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 2,67 | 6,51 | 42,53 | 36,01 | 14,94 | 403,30 |
| Ленинградская 31 | 0,01 | 65 | 80 | 1,04 | 3,07 | 0,00 | 0,39 | 0,50 | 1,04 | 3,53 | 41,04 | 37,50 | 9,24 | 322,50 |
| Ленинградская 33 | 0,02 | 65 | 80 | 1,63 | 4,57 | 61,27 | 1,63 | 0,50 | 1,63 | 61,77 | 99,28 | 37,52 | 7,48 | 279,30 |
| Ленинградская 37 | 0,00 | 65 | 80 | 0,25 | 3,30 | 50,62 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 51,12 | 93,96 | 42,84 | 7,71 | 464,10 |
| Ленинградская 17 |  | 65 | 80 |  | 6,65 |  | 1,08 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская 19 |  | 65 | 80 |  | 0,00 |  | 0,00 | -1,82 |  |  |  |  |  |  |
| Лесная 7 | 0,00 | 65 | 80 | 0,27 | 3,72 | 68,51 | 0,27 | 0,50 | 0,27 | 69,01 | 102,91 | 33,89 | 48,38 | 485,80 |
| Ленинградская 27 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,32 | 44,88 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 45,38 | 91,09 | 45,71 | 11,86 | 442,10 |
| Ленинградская 21 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,34 | 44,38 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 44,88 | 90,84 | 45,96 | 31,61 | 580,70 |
| Ленинградская 23 | 0,03 | 65 | 80 | 1,80 | 5,23 | 43,27 | 1,80 | 0,50 | 1,80 | 43,77 | 90,28 | 46,52 | 18,75 | 537,00 |
| Ленинградская 25 | 0,01 | 65 | 80 | 0,60 | 3,01 | 44,68 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 45,18 | 90,99 | 45,81 | 15,58 | 493,20 |
| Ленинградская 22 | 0,01 | 65 | 80 | 0,69 | 5,32 | 64,01 | 0,69 | 0,50 | 0,69 | 64,51 | 100,65 | 36,15 | 18,65 | 463,70 |
| Ленинградская 24 | 0,01 | 65 | 80 | 0,52 | 3,03 | 64,97 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 65,47 | 101,13 | 35,67 | 15,41 | 434,10 |
| Ленинградская 26/1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,13 | 3,80 | 60,51 | 1,13 | 0,50 | 1,13 | 61,01 | 98,90 | 37,90 | 13,33 | 402,50 |
| Ленинградская 28 | 0,01 | 65 | 80 | 0,51 | 3,26 | 23,36 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 23,86 | 51,92 | 28,06 | 13,11 | 346,00 |
| Лесная 5 | 0,10 | 65 | 80 | 6,66 | 9,29 | 59,49 | 6,65 | 0,50 | 6,66 | 59,99 | 98,39 | 38,41 | 13,71 | 415,20 |
| Юбилейная 7 | 0,00 | 65 | 80 | 0,33 | 5,08 | 55,61 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 56,11 | 96,46 | 40,34 | 24,61 | 427,30 |
| Юбилейная 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,54 | 4,56 | 54,76 | 1,54 | 0,50 | 1,54 | 55,26 | 96,03 | 40,77 | 7,51 | 380,60 |
| Юбилейная 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 4,49 | 55,24 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 55,74 | 96,27 | 40,53 | 5,24 | 343,40 |
| Юбилейная 11 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 4,58 | 49,82 | 1,48 | 0,50 | 1,48 | 50,32 | 93,56 | 43,24 | 9,39 | 517,80 |
| Юбилейная 9 | 0,02 | 65 | 80 | 1,53 | 4,64 | 50,12 | 1,52 | 0,50 | 1,52 | 50,62 | 93,71 | 43,09 | 6,35 | 478,40 |
| Ленинградская 38 | 0,02 | 65 | 80 | 1,28 | 4,13 | 56,39 | 1,28 | 0,50 | 1,28 | 56,89 | 96,85 | 39,95 | 19,64 | 501,70 |
| Ленинградская 36 | 0,01 | 65 | 80 | 0,95 | 3,54 | 56,84 | 0,95 | 0,50 | 0,94 | 57,34 | 97,07 | 39,73 | 12,72 | 460,50 |
| Ленинградская 34 | 0,02 | 65 | 80 | 1,55 | 4,54 | 56,35 | 1,54 | 0,50 | 1,54 | 56,85 | 96,83 | 39,97 | 8,88 | 422,20 |
| Ленинградская 46 | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 3,65 | 49,97 | 0,94 | 0,50 | 0,94 | 50,47 | 93,64 | 43,16 | 24,93 | 672,40 |
| Ленинградская 44 | 0,02 | 65 | 80 | 1,31 | 4,31 | 49,73 | 1,31 | 0,50 | 1,31 | 50,23 | 93,52 | 43,28 | 14,91 | 627,70 |
| Ленинградская 40 | 0,01 | 65 | 80 | 0,87 | 3,50 | 50,43 | 0,87 | 0,50 | 0,87 | 50,93 | 93,86 | 42,94 | 9,52 | 563,50 |
| Ленинградская 42 | 0,02 | 65 | 80 | 1,54 | 4,69 | 49,10 | 1,54 | 0,50 | 1,54 | 49,60 | 93,20 | 43,60 | 10,34 | 585,10 |
| Ленинградская 41 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,32 | 49,31 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 49,81 | 93,31 | 43,49 | 18,74 | 721,40 |
| Ленинградская 43 | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 3,36 | 49,42 | 0,79 | 0,50 | 0,79 | 49,92 | 93,36 | 43,44 | 15,16 | 683,20 |
| Ленинградская 45 | 0,02 | 65 | 80 | 1,58 | 4,75 | 48,86 | 1,58 | 0,50 | 1,58 | 49,36 | 93,08 | 43,72 | 12,21 | 645,40 |
| Ленинградская 47 | 0,01 | 65 | 80 | 0,78 | 3,32 | 50,17 | 0,78 | 0,50 | 0,78 | 50,67 | 93,74 | 43,06 | 10,68 | 606,10 |
| Ленинградская 53 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 4,60 | 48,56 | 1,48 | 0,50 | 1,48 | 49,06 | 92,93 | 43,87 | 14,08 | 677,80 |
| Ленинградская 51 | 0,02 | 65 | 80 | 1,52 | 4,66 | 49,14 | 1,52 | 0,50 | 1,52 | 49,64 | 93,22 | 43,58 | 11,58 | 634,30 |
| Ленинградская 49 | 0,02 | 65 | 80 | 1,01 | 3,78 | 50,12 | 1,01 | 0,50 | 1,01 | 50,62 | 93,71 | 43,09 | 10,11 | 596,60 |
| Новая 32 | 0,01 | 65 | 80 | 1,00 | 3,77 | 49,09 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 49,58 | 93,19 | 43,61 | 14,02 | 696,80 |
| Новая 30 | 0,01 | 65 | 80 | 0,88 | 3,53 | 49,74 | 0,88 | 0,50 | 0,88 | 50,24 | 93,52 | 43,28 | 12,76 | 662,50 |
| Новая 28/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,31 | 50,47 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 50,97 | 93,88 | 42,92 | 13,95 | 657,50 |
| Юбилейная 11А | 0,06 | 65 | 80 | 4,31 | 7,87 | 48,26 | 4,31 | 0,50 | 4,31 | 48,76 | 92,78 | 44,02 | 7,61 | 575,30 |
| Лесная 15 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 3,16 | 65,95 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 66,45 | 101,62 | 35,18 | 12,95 | 232,40 |
| Лесная 13 | 0,01 | 65 | 80 | 1,07 | 3,72 | 0,00 | 0,81 | 0,50 | 1,07 | 0,87 | 68,84 | 67,96 | 2,04 | 195,00 |
| Лесная 19 | 0,05 | 65 | 80 | 3,59 | 8,59 | 23,66 | 3,59 | 0,50 | 3,59 | 24,16 | 80,48 | 56,32 | 3,02 | 294,30 |
| Юбилейная 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 3,17 | 57,35 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 57,85 | 97,32 | 39,48 | 4,04 | 302,30 |
| Ленинградская 32 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 3,16 | 57,56 | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 58,06 | 97,43 | 39,37 | 6,91 | 381,40 |
| Ленинградская 48 | 0,34 | 65 | 80 | 22,38 | 18,14 | 46,29 | 22,38 | 0,50 | 22,38 | 46,79 | 91,79 | 45,01 | 10,13 | 704,70 |
| Ленинградская 50 | 0,08 | 65 | 80 | 5,40 | 9,41 | 37,17 | 5,40 | 0,50 | 5,40 | 37,67 | 87,23 | 49,57 | 11,69 | 826,60 |
| Ленинградская 50 | 0,16 | 65 | 80 | 10,77 | 14,79 | 24,27 | 10,77 | 0,50 | 10,77 | 24,77 | 80,78 | 56,02 | 11,15 | 812,30 |
| Ленинградская 52 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,94 | 41,10 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 41,60 | 89,20 | 47,60 | 19,42 | 873,20 |
| Юбилейная 13 | 0,01 | 65 | 80 | 0,83 | 3,69 | 37,62 | 0,83 | 0,50 | 0,83 | 38,12 | 87,46 | 49,34 | 20,91 | 1016,60 |
| Лесная 56 | 0,00 | 65 | 80 | 0,24 | 3,71 | 37,94 | 0,24 | 0,50 | 0,24 | 38,44 | 87,62 | 49,18 | 108,91 | 1193,40 |
| Юбилейная 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,40 | 4,85 | 35,17 | 1,40 | 0,50 | 1,40 | 35,67 | 86,23 | 50,57 | 30,83 | 1187,80 |
| Ленинградская 54А | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 3,20 | 39,89 | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 40,39 | 88,60 | 48,20 | 23,79 | 941,80 |
| Ленинградская 56 | 0,11 | 65 | 80 | 7,33 | 11,19 | 34,20 | 7,32 | 0,50 | 7,33 | 34,70 | 85,75 | 51,05 | 14,38 | 960,30 |
| Юбилейная 17 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,46 | 37,89 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 38,39 | 87,59 | 49,21 | 18,36 | 988,40 |
| Юбилейная 15 | 0,02 | 65 | 80 | 1,49 | 4,94 | 37,38 | 1,49 | 0,50 | 1,49 | 37,88 | 87,34 | 49,46 | 15,90 | 981,60 |
| Юбилейная 23 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,50 | 36,57 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 37,07 | 86,93 | 49,87 | 25,41 | 1116,20 |
| Юбилейная 21 | 0,02 | 65 | 80 | 1,49 | 4,99 | 35,83 | 1,49 | 0,50 | 1,49 | 36,33 | 86,56 | 50,24 | 19,75 | 1084,70 |
| Юбилейная 19/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 3,47 | 37,25 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 37,75 | 87,27 | 49,53 | 17,64 | 1037,60 |
| Лесная 45 | 0,02 | 65 | 80 | 1,33 | 4,69 | 36,77 | 1,33 | 0,50 | 1,33 | 37,27 | 87,03 | 49,77 | 31,16 | 1128,30 |
| Юбилейная 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,64 | 5,28 | 34,84 | 1,64 | 0,50 | 1,64 | 35,34 | 86,07 | 50,73 | 22,67 | 1134,20 |
| Юбилейная 2-1 | 0,00 | 65 | 80 | 0,32 | 3,05 | 37,74 | 0,32 | 0,50 | 0,32 | 38,24 | 87,52 | 49,28 | 21,11 | 1057,60 |
| Юбилейная 4-1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 3,66 | 36,68 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 37,18 | 86,99 | 49,81 | 21,02 | 1101,00 |
| Ленинградская 58 | 0,02 | 65 | 80 | 1,37 | 4,75 | 36,70 | 1,37 | 0,50 | 1,37 | 37,20 | 87,00 | 49,80 | 17,02 | 1050,80 |
| Ленинградская 60 | 0,03 | 65 | 80 | 1,76 | 5,42 | 35,73 | 1,76 | 0,50 | 1,76 | 36,23 | 86,52 | 50,28 | 17,90 | 1086,30 |
| Ленинградская 62 | 0,01 | 65 | 80 | 0,70 | 3,42 | 35,82 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 36,32 | 86,56 | 50,24 | 19,40 | 1125,20 |
| Юбилейная 25 | 0,02 | 65 | 80 | 1,55 | 5,16 | 33,83 | 1,55 | 0,50 | 1,55 | 34,33 | 85,56 | 51,24 | 22,73 | 1214,30 |
| Ленинградская 64 | 0,03 | 65 | 80 | 2,08 | 5,98 | 34,07 | 2,08 | 0,50 | 2,08 | 34,57 | 85,68 | 51,12 | 19,99 | 1161,30 |
| Юбилейная 27 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,71 | 31,68 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 32,18 | 84,49 | 52,31 | 24,88 | 1281,70 |
| Юбилейная 19/2 | 0,01 | 65 | 80 |  | 4,51 |  | 0,73 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская 66 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 3,73 | 33,87 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 34,37 | 85,59 | 51,21 | 21,28 | 1201,80 |
| Ленинградская 68/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,68 | 32,52 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 33,02 | 84,91 | 51,89 | 32,45 | 1312,60 |
| Ленинградская 68/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,68 | 32,50 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 33,00 | 84,90 | 51,90 | 34,29 | 1322,80 |
| Ленинградская 70/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,15 | 32,68 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 33,18 | 84,99 | 51,81 | 43,84 | 1351,80 |
| Ленинградская 70/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,15 | 32,69 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 33,19 | 84,99 | 51,81 | 47,05 | 1359,70 |
| Ленинградская 72/1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,35 | 4,83 | 32,16 | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 32,66 | 84,73 | 52,07 | 64,67 | 1414,60 |
| Ленинградская 72/2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,35 | 4,83 | 32,17 | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 32,67 | 84,73 | 52,07 | 64,39 | 1412,60 |
| Юбилейная 29 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,62 | 31,64 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 32,14 | 84,47 | 52,33 | 25,56 | 1293,40 |
| Юбилейная 14 | 0,02 | 65 | 80 | 1,55 | 5,25 | 31,48 | 1,55 | 0,50 | 1,55 | 31,98 | 84,39 | 52,41 | 37,31 | 1390,30 |
| Юбилейная 12 | 0,02 | 65 | 80 | 1,36 | 4,93 | 31,18 | 1,36 | 0,50 | 1,36 | 31,68 | 84,24 | 52,56 | 30,12 | 1342,60 |
| Юбилейная 37 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 3,70 | 31,56 | 0,77 | 0,50 | 0,77 | 32,06 | 84,43 | 52,37 | 47,28 | 1455,90 |
| Юбилейная 35 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,62 | 31,36 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 31,86 | 84,33 | 52,47 | 36,38 | 1420,50 |
| Юбилейная 16 | 0,01 | 65 | 80 | 0,70 | 3,55 | 31,22 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 31,72 | 84,26 | 52,54 | 46,41 | 1434,20 |
| ул. Ленинградская 103 | 0,11 | 65 | 80 | 7,33 | 13,26 | 17,37 | 7,33 | 0,50 | 7,33 | 17,87 | 77,33 | 59,47 | 35,03 | 1675,20 |
| ул. Ленинградская 103 | 0,01 | 65 | 80 | 0,73 | 4,11 | 18,81 | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 19,31 | 78,05 | 58,75 | 38,06 | 1711,60 |
| ул. Ленинградская 103 | 0,01 | 65 | 80 |  | 3,77 |  | 0,36 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская 29Б | 0,00 | 65 | 80 | 0,19 | 3,50 | 49,46 | 0,19 | 0,50 | 0,19 | 49,96 | 93,38 | 43,42 | 9,95 | 363,40 |
| Ленинградская 70А | 0,00 | 65 | 80 | 0,15 | 4,17 | 32,70 | 0,15 | 0,50 | 0,15 | 33,20 | 85,00 | 51,80 | 60,10 | 1386,90 |
| Новая 20А | 0,00 | 65 | 80 | 0,26 | 3,19 | 46,95 | 0,26 | 0,50 | 0,26 | 47,45 | 92,12 | 44,68 | 8,87 | 523,00 |
| Ленинградская 30 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 3,22 | 72,12 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 72,62 | 104,71 | 32,09 | 11,61 | 316,10 |
| Ленинградская 30А | 0,00 | 65 | 80 | 0,31 | 3,15 | 70,34 | 0,31 | 0,50 | 0,31 | 70,84 | 103,82 | 32,98 | 14,26 | 359,80 |
| Ленинградская 32Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 5,07 | 57,58 | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 58,08 | 97,44 | 39,36 | 7,37 | 379,80 |
| Юбилейная 1А | 0,03 | 65 | 80 |  | 6,39 |  | 1,74 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская 26/2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,13 | 3,78 | 61,93 | 1,13 | 0,50 | 1,13 | 62,43 | 99,61 | 37,19 | 13,06 | 393,90 |
| Лесная 36 | 0,01 | 65 | 80 | 0,91 | 3,77 | 40,96 | 0,91 | 0,50 | 0,91 | 41,46 | 89,13 | 47,67 | 6,61 | 476,90 |
| Юбилейная 2-2 | 0,00 | 65 | 80 | 0,32 | 3,06 | 37,63 | 0,32 | 0,50 | 0,32 | 38,13 | 87,46 | 49,34 | 21,52 | 1065,70 |
| Юбилейная 4-2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 3,66 | 36,61 | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 37,11 | 86,95 | 49,85 | 21,48 | 1109,10 |
| Лесная 52 | 0,02 | 65 | 80 | 1,11 | 4,27 | 37,45 | 1,11 | 0,50 | 1,11 | 37,95 | 87,37 | 49,43 | 31,54 | 1116,60 |
| Юбилейная 31 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,60 | 32,32 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 32,82 | 84,81 | 51,99 | 31,58 | 1327,70 |
| Юбилейная 33 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 3,62 | 31,68 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | 32,18 | 84,49 | 52,31 | 30,77 | 1380,30 |
| Контора | 0,01 | 65 | 80 | 0,39 | 3,14 | 72,10 | 0,39 | 1,00 | 0,39 | 73,10 | 104,95 | 31,85 | 1,82 | 64,00 |
|  | 0,08 | 65 | 80 | 5,40 | 9,54 | 35,25 | 5,40 | 1,00 | 5,40 | 36,25 | 86,53 | 50,27 | 12,07 | 844,80 |
| Ленинградская 29А | 0,00 | 65 | 80 | 0,19 | 3,52 | 49,42 | 0,19 | 0,50 | 0,19 | 49,92 | 93,36 | 43,44 | 14,97 | 386,70 |
| Юбилейная 39А | 0,02 | 65 | 80 | 1,19 | 4,64 | 30,64 | 1,19 | 1,00 | 1,19 | 31,64 | 84,22 | 52,58 | 56,45 | 1533,50 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 11А | 50,24 | 93,52 | 43,28 | 78,69 | 57,04 | 93,52 | 43,28 | 6,96 | 550,70 |
| Врезка в дом ул. Лесная 36 | 45,11 | 90,95 | 45,85 | 75,85 | 58,15 | 90,95 | 45,85 | 5,65 | 446,60 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 11 | 45,87 | 91,34 | 45,47 | 59,03 | 44,51 | 91,34 | 45,47 | 53,48 | 1139,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 49,95 | 93,38 | 43,42 | 73,90 | 56,13 | 93,38 | 43,42 | 17,71 | 705,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/1 | 50,09 | 93,44 | 43,36 | 71,87 | 50,15 | 93,44 | 43,36 | 26,16 | 827,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/1 | 50,13 | 93,46 | 43,34 | 74,69 | 54,39 | 93,46 | 43,34 | 20,95 | 794,40 |
| Врезка в дом ул. Новая 34 | 49,42 | 93,11 | 43,69 | 76,33 | 58,51 | 93,11 | 43,69 | 15,24 | 722,80 |
| Врезка в дом ул. Новая 36 | 49,20 | 93,00 | 43,80 | 74,61 | 57,45 | 93,00 | 43,80 | 18,35 | 765,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 49,94 | 93,37 | 43,43 | 66,95 | 52,25 | 93,37 | 43,43 | 30,62 | 747,00 |
| Врезка в дом ул. Новая 38 | 49,17 | 92,99 | 43,81 | 68,84 | 54,46 | 92,99 | 43,81 | 29,01 | 815,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 39/1 и | 50,08 | 93,44 | 43,36 | 63,62 | 46,23 | 93,44 | 43,36 | 41,85 | 867,90 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/2 | 50,08 | 93,44 | 43,36 | 70,93 | 48,54 | 93,44 | 43,36 | 27,92 | 834,40 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/2 | 50,11 | 93,46 | 43,34 | 74,37 | 52,92 | 93,46 | 43,34 | 21,55 | 800,00 |
| тк27 | 50,99 | 93,90 | 42,90 | 78,13 | 55,83 | 93,90 | 42,90 | 14,76 | 693,50 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/1 | 50,71 | 93,76 | 43,04 | 77,74 | 56,47 | 93,76 | 43,04 | 15,45 | 710,60 |
| Врезка в дом ул. Новая 27 | 50,44 | 93,62 | 43,18 | 76,08 | 58,82 | 93,62 | 43,18 | 18,44 | 755,50 |
| Врезка в дом ул. Новая 29 | 50,62 | 93,71 | 43,09 | 77,41 | 59,60 | 93,71 | 43,09 | 16,05 | 721,90 |
| тк28 | 50,90 | 93,85 | 42,95 | 77,63 | 55,49 | 93,85 | 42,95 | 19,73 | 766,60 |
| Врезка в дом ул. Королева 10 | 50,69 | 93,75 | 43,06 | 76,84 | 59,01 | 93,75 | 43,06 | 21,14 | 791,30 |
| Врезка в дом ул. Королева 8 | 50,57 | 93,69 | 43,12 | 74,79 | 57,91 | 93,69 | 43,12 | 24,85 | 830,40 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/1 | 50,13 | 93,46 | 43,34 | 75,89 | 57,71 | 93,46 | 43,34 | 27,52 | 861,20 |
| тк45 | 44,78 | 90,79 | 46,01 | 78,10 | 70,72 | 90,79 | 46,01 | 8,63 | 562,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 21 | 44,52 | 90,66 | 46,14 | 76,77 | 56,93 | 90,66 | 46,14 | 10,18 | 586,20 |
|  | 44,38 | 90,59 | 46,21 | 78,06 | 71,80 | 90,59 | 46,21 | 8,77 | 570,10 |
| тк22 | 41,09 | 88,95 | 47,85 | 77,46 | 72,78 | 88,95 | 47,85 | 10,07 | 639,90 |
|  | 27,87 | 82,33 | 54,47 | 77,29 | 76,19 | 82,33 | 54,47 | 10,35 | 672,30 |
| Врезка в дом ул. Королёва 1А | 40,77 | 88,79 | 48,01 | 76,25 | 55,25 | 88,79 | 48,01 | 12,25 | 678,00 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/1 | 40,32 | 88,56 | 48,24 | 73,23 | 55,34 | 88,56 | 48,24 | 17,76 | 757,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 24/1 | 50,95 | 93,88 | 42,93 | 70,82 | 50,04 | 93,88 | 42,93 | 25,35 | 730,90 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/1 | 50,99 | 93,90 | 42,90 | 74,11 | 50,89 | 93,90 | 42,90 | 19,25 | 692,50 |
| Врезка в дом ул. Королева 4 | 10,10 | 73,45 | 63,35 | 77,07 | 76,41 | 73,45 | 63,35 | 10,73 | 715,80 |
| Врезка в дом ул. Новая 23 | 44,13 | 90,46 | 46,34 | 74,17 | 59,37 | 90,46 | 46,34 | 13,18 | 629,70 |
| тк23 | 40,54 | 88,67 | 48,13 | 74,66 | 54,93 | 88,67 | 48,13 | 15,14 | 719,50 |
| Врезка в дом ул. Королева 3/2 | 40,25 | 88,53 | 48,28 | 69,07 | 53,86 | 88,53 | 48,28 | 25,63 | 804,90 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/2 | 40,29 | 88,54 | 48,26 | 72,66 | 54,77 | 88,54 | 48,26 | 18,83 | 768,60 |
| Врезка в дом ул. Королева 3/1 | 40,25 | 88,53 | 48,27 | 70,68 | 54,23 | 88,53 | 48,27 | 22,54 | 794,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 22 | 50,94 | 93,87 | 42,93 | 62,07 | 47,97 | 93,87 | 42,93 | 42,06 | 771,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 24/2 | 50,95 | 93,88 | 42,92 | 71,47 | 51,61 | 93,88 | 42,92 | 24,13 | 725,30 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/2 | 51,00 | 93,90 | 42,90 | 74,68 | 50,73 | 93,90 | 42,90 | 18,20 | 685,30 |
| Врезка в дом ул. Новая 25 | 50,36 | 93,58 | 43,22 | 73,38 | 58,46 | 93,58 | 43,22 | 23,35 | 795,70 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/2 | 50,62 | 93,71 | 43,09 | 77,55 | 55,87 | 93,71 | 43,09 | 15,80 | 718,00 |
| Врезка в дом ул. Королева 6 | 50,53 | 93,67 | 43,14 | 72,56 | 57,93 | 93,67 | 43,14 | 28,95 | 859,60 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/1 | 50,76 | 93,78 | 43,02 | 77,39 | 56,22 | 93,78 | 43,02 | 20,16 | 776,40 |
| Врезка в дом ул. Королева 5 | 50,02 | 93,41 | 43,39 | 72,23 | 57,22 | 93,41 | 43,39 | 31,80 | 896,80 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/2 | 50,29 | 93,54 | 43,26 | 76,44 | 58,59 | 93,54 | 43,26 | 26,89 | 849,70 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/1 | 50,34 | 93,57 | 43,23 | 76,51 | 55,27 | 93,57 | 43,23 | 17,66 | 751,00 |
| тк29 | 50,86 | 93,83 | 42,97 | 77,01 | 55,14 | 93,83 | 42,97 | 25,94 | 830,30 |
| Врезка в дом ул. Королева 9 | 50,53 | 93,67 | 43,14 | 76,69 | 57,65 | 93,67 | 43,14 | 26,51 | 846,10 |
| Врезка в дом ул. Королева 11 | 50,09 | 93,44 | 43,36 | 75,66 | 56,72 | 93,44 | 43,36 | 28,37 | 884,30 |
|  | 49,87 | 93,34 | 43,46 | 73,96 | 55,35 | 93,34 | 43,46 | 31,47 | 926,50 |
| Врезка в дом ул. Королева 15 | 49,67 | 93,24 | 43,57 | 72,40 | 55,80 | 93,24 | 43,57 | 34,36 | 965,90 |
| тк30 | 46,74 | 91,77 | 45,03 | 76,31 | 53,14 | 91,77 | 45,03 | 27,47 | 892,80 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 2 | 46,69 | 91,74 | 45,06 | 73,76 | 54,76 | 91,74 | 45,06 | 32,09 | 927,40 |
| тк31 | 44,77 | 90,78 | 46,02 | 69,44 | 55,23 | 90,78 | 46,02 | 40,26 | 1097,90 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 12 | 44,84 | 90,82 | 45,98 | 70,94 | 54,85 | 90,82 | 45,98 | 37,39 | 1070,80 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 10 | 44,97 | 90,88 | 45,92 | 72,48 | 55,49 | 90,88 | 45,92 | 34,50 | 1036,60 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 8 | 45,39 | 91,10 | 45,70 | 74,02 | 55,46 | 91,10 | 45,70 | 31,65 | 986,50 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 6 | 45,81 | 91,31 | 45,50 | 75,08 | 55,86 | 91,31 | 45,50 | 29,70 | 947,90 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 4 | 46,34 | 91,57 | 45,23 | 75,90 | 56,28 | 91,57 | 45,23 | 28,21 | 912,90 |
| тк32 | 46,49 | 91,64 | 45,16 | 74,92 | 47,76 | 91,64 | 45,16 | 29,99 | 931,60 |
| тк33 | 46,13 | 91,47 | 45,34 | 68,68 | 46,84 | 91,47 | 45,34 | 41,42 | 1050,60 |
| тк34 | 46,03 | 91,41 | 45,39 | 67,87 | 44,72 | 91,41 | 45,39 | 42,43 | 1064,00 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/2 | 50,30 | 93,55 | 43,25 | 76,30 | 54,72 | 93,55 | 43,25 | 18,04 | 756,70 |
| Врезка в дом ул. Королева 20/2 | 50,14 | 93,47 | 43,33 | 64,78 | 50,00 | 93,47 | 43,33 | 43,87 | 948,70 |
| Врезка в дом ул. Королева 20/1 | 50,14 | 93,47 | 43,33 | 67,63 | 50,61 | 93,47 | 43,33 | 38,26 | 935,60 |
| Врезка в дом ул. Королева 18 | 50,16 | 93,48 | 43,32 | 71,52 | 52,24 | 93,48 | 43,32 | 30,90 | 901,30 |
| Врезка в дом ул. Королева 16 | 50,23 | 93,51 | 43,29 | 74,14 | 54,23 | 93,51 | 43,29 | 26,04 | 862,20 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/2 | 50,65 | 93,73 | 43,08 | 77,08 | 55,40 | 93,73 | 43,08 | 20,71 | 787,10 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/1 | 50,45 | 93,63 | 43,18 | 76,06 | 54,48 | 93,63 | 43,18 | 22,55 | 816,10 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/2 | 50,38 | 93,59 | 43,21 | 75,61 | 54,21 | 93,59 | 43,21 | 23,37 | 827,90 |
| Врезка в дом ул. Королева 17 | 49,62 | 93,21 | 43,59 | 69,20 | 54,84 | 93,21 | 43,59 | 40,38 | 1006,60 |
| Врезка в дом ул. Новая 18А и 2 | 48,64 | 92,72 | 44,08 | 78,44 | 69,56 | 92,72 | 44,08 | 7,50 | 494,50 |
| тк3 | 74,11 | 105,45 | 31,35 | 79,02 | 65,82 | 105,45 | 31,35 | 6,53 | 214,10 |
| тк4 | 73,61 | 105,21 | 31,60 | 76,09 | 55,47 | 105,21 | 31,60 | 12,78 | 320,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 7 и 12 | 73,37 | 105,09 | 31,72 | 69,68 | 53,73 | 105,09 | 31,72 | 35,18 | 478,70 |
| Врезка в дом ул. Новая 9 и 14 | 73,38 | 105,09 | 31,71 | 72,44 | 53,20 | 105,09 | 31,71 | 25,40 | 436,60 |
| Врезка в дом ул. Новая 13 и 18 | 73,48 | 105,14 | 31,66 | 75,61 | 55,83 | 105,14 | 31,66 | 14,41 | 347,80 |
| Врезка в дом ул. Новая 11 | 73,42 | 105,11 | 31,69 | 74,01 | 53,09 | 105,11 | 31,69 | 19,94 | 396,50 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 55,23 | 96,01 | 40,79 | 78,38 | 71,96 | 96,01 | 40,79 | 7,68 | 311,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 62,97 | 99,88 | 36,92 | 78,68 | 71,06 | 99,88 | 36,92 | 7,14 | 267,30 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 51,19 | 93,99 | 42,81 | 78,60 | 69,34 | 93,99 | 42,81 | 6,92 | 457,30 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 49,99 | 93,40 | 43,40 | 70,61 | 55,81 | 93,40 | 43,40 | 23,82 | 752,00 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 45,96 | 91,38 | 45,42 | 77,69 | 71,30 | 91,38 | 45,42 | 8,91 | 391,40 |
| тк6 | 45,42 | 91,11 | 45,69 | 75,05 | 54,83 | 91,11 | 45,69 | 13,68 | 467,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 45,16 | 90,98 | 45,82 | 65,93 | 50,42 | 90,98 | 45,82 | 30,74 | 567,00 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 45,18 | 90,99 | 45,81 | 72,46 | 54,95 | 90,99 | 45,81 | 18,45 | 525,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 45,34 | 91,07 | 45,73 | 74,51 | 54,98 | 91,07 | 45,73 | 14,68 | 481,60 |
| тк7 | 72,81 | 104,80 | 32,00 | 77,16 | 56,11 | 104,80 | 32,00 | 10,43 | 301,80 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 66,98 | 101,89 | 34,91 | 68,35 | 53,14 | 101,89 | 34,91 | 18,37 | 453,30 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 67,14 | 101,97 | 34,83 | 72,41 | 52,38 | 101,97 | 34,83 | 14,97 | 421,60 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 67,62 | 102,21 | 34,59 | 74,61 | 54,82 | 102,21 | 34,59 | 13,16 | 392,10 |
| Врезка ул. Ленинградская 28 | 71,71 | 104,26 | 32,55 | 76,54 | 55,09 | 104,26 | 32,55 | 11,16 | 325,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 70,91 | 103,85 | 32,95 | 76,08 | 55,43 | 103,85 | 32,95 | 11,68 | 342,70 |
| внб | 72,70 | 104,75 | 32,05 | 76,33 | 57,36 | 104,75 | 32,05 | 12,24 | 329,00 |
| тк8 | 69,14 | 102,97 | 33,83 | 76,00 | 57,61 | 102,97 | 33,83 | 12,62 | 351,70 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 3 | 56,61 | 96,70 | 40,10 | 77,72 | 57,84 | 96,70 | 40,10 | 4,91 | 333,10 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 5 | 56,18 | 96,49 | 40,31 | 75,73 | 56,01 | 96,49 | 40,31 | 7,20 | 370,20 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 7 | 56,17 | 96,48 | 40,32 | 62,36 | 45,08 | 96,48 | 40,32 | 22,85 | 415,10 |
| тк10 | 52,35 | 94,58 | 42,22 | 79,20 | 56,49 | 94,58 | 42,22 | 4,24 | 413,30 |
| тк11 | 52,12 | 94,46 | 42,34 | 79,10 | 56,35 | 94,46 | 42,34 | 5,19 | 446,20 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 9 | 51,45 | 94,13 | 42,68 | 78,34 | 60,46 | 94,13 | 42,68 | 6,06 | 468,80 |
| тк24 | 51,62 | 94,21 | 42,59 | 78,87 | 56,35 | 94,21 | 42,59 | 7,54 | 523,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 57,85 | 97,32 | 39,48 | 71,48 | 55,96 | 97,32 | 39,48 | 19,06 | 486,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 57,89 | 97,34 | 39,46 | 75,39 | 56,44 | 97,34 | 39,46 | 11,92 | 444,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 57,98 | 97,39 | 39,41 | 77,29 | 58,18 | 97,39 | 39,41 | 8,49 | 409,50 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,99 | 93,90 | 42,91 | 74,98 | 56,49 | 93,90 | 42,91 | 14,48 | 615,90 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 51,26 | 94,03 | 42,77 | 78,11 | 58,52 | 94,03 | 42,77 | 8,88 | 551,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 51,13 | 93,97 | 42,84 | 77,59 | 58,01 | 93,97 | 42,84 | 9,81 | 567,90 |
| тк25 | 51,36 | 94,08 | 42,72 | 78,71 | 56,31 | 94,08 | 42,72 | 9,03 | 568,60 |
| тк26 | 51,15 | 93,98 | 42,82 | 78,47 | 55,97 | 93,98 | 42,82 | 11,39 | 626,50 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,85 | 93,83 | 42,97 | 78,05 | 58,08 | 93,83 | 42,97 | 10,20 | 598,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,05 | 93,43 | 43,37 | 73,70 | 55,79 | 93,43 | 43,37 | 18,08 | 710,60 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,18 | 93,49 | 43,31 | 75,65 | 56,25 | 93,49 | 43,31 | 14,51 | 672,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,39 | 93,60 | 43,21 | 77,11 | 57,73 | 93,60 | 43,21 | 11,88 | 634,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,06 | 93,43 | 43,37 | 76,11 | 57,50 | 93,43 | 43,37 | 13,69 | 665,50 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,36 | 93,58 | 43,22 | 77,42 | 58,56 | 93,58 | 43,22 | 11,32 | 626,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,93 | 93,87 | 42,94 | 78,32 | 58,97 | 93,87 | 42,94 | 9,73 | 588,50 |
| Врезка в дом ул. Новая 30 | 50,48 | 93,64 | 43,16 | 77,95 | 59,07 | 93,64 | 43,16 | 12,31 | 654,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 32 | 49,82 | 93,31 | 43,49 | 77,17 | 58,86 | 93,31 | 43,49 | 13,72 | 690,40 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/2 | 51,06 | 93,93 | 42,87 | 77,38 | 54,57 | 93,93 | 42,87 | 13,34 | 650,00 |
| Врезка в дом ул. Лесная 29 | 54,04 | 95,42 | 41,38 | 79,29 | 56,41 | 95,42 | 41,38 | 3,78 | 374,10 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 11 | 51,17 | 93,99 | 42,81 | 75,72 | 60,29 | 93,99 | 42,81 | 9,06 | 507,30 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/1 | 51,04 | 93,92 | 42,88 | 76,84 | 52,96 | 93,92 | 42,88 | 14,30 | 659,00 |
| Врезка в дом ул. Лесная 19 | 61,68 | 99,24 | 37,56 | 79,62 | 58,04 | 99,24 | 37,56 | 2,00 | 216,30 |
| Врезка в дом ул. Лесная 15 | 67,10 | 101,95 | 34,85 | 79,76 | 57,86 | 101,95 | 34,85 | 1,28 | 138,40 |
|  | 66,94 | 101,87 | 34,93 | 66,54 | 50,15 | 101,87 | 34,93 | 11,79 | 212,60 |
| тк9 | 59,74 | 98,27 | 38,53 | 79,57 | 58,04 | 98,27 | 38,53 | 2,28 | 245,20 |
| тк21 | 58,52 | 97,66 | 39,14 | 79,08 | 67,36 | 97,66 | 39,14 | 5,31 | 351,60 |
|  | 59,40 | 98,10 | 38,70 | 79,46 | 66,05 | 98,10 | 38,70 | 2,94 | 270,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 1 | 57,99 | 97,39 | 39,41 | 78,84 | 58,05 | 97,39 | 39,41 | 3,64 | 295,80 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 58,30 | 97,55 | 39,25 | 78,58 | 58,45 | 97,55 | 39,25 | 6,21 | 370,20 |
| тк1 | 73,15 | 104,98 | 31,83 | 79,91 | 57,84 | 104,98 | 31,83 | 0,49 | 53,00 |
| тк2 | 74,94 | 105,87 | 30,93 | 79,84 | 61,92 | 105,87 | 30,93 | 1,53 | 83,20 |
|  | 58,64 | 97,72 | 39,08 | 79,52 | 56,23 | 97,72 | 39,08 | 2,56 | 270,10 |
| тк35 | 48,83 | 92,81 | 43,99 | 78,30 | 57,08 | 92,81 | 43,99 | 9,04 | 651,60 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 43,76 | 90,28 | 46,52 | 77,87 | 55,61 | 90,28 | 46,52 | 10,61 | 762,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 42,29 | 89,55 | 47,25 | 77,67 | 54,65 | 89,55 | 47,25 | 11,35 | 806,00 |
| тк 36 | 41,69 | 89,25 | 47,56 | 77,52 | 53,11 | 89,25 | 47,56 | 11,89 | 832,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,67 | 89,24 | 47,56 | 72,94 | 42,84 | 89,24 | 47,56 | 17,81 | 860,30 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 13 | 38,25 | 87,52 | 49,28 | 71,24 | 56,61 | 87,52 | 49,28 | 20,64 | 1011,80 |
| Врезка в дом ул. Лесная 56 | 38,46 | 87,63 | 49,17 | 22,48 | 12,35 | 87,63 | 49,17 | 107,34 | 1185,70 |
| Врезка в дом ул. Лесная 54 | 38,46 | 87,63 | 49,17 | 40,57 | 8,93 | 87,63 | 49,17 | 73,07 | 1149,20 |
| тк37 | 39,51 | 88,15 | 48,65 | 76,96 | 53,78 | 88,15 | 48,65 | 13,95 | 932,80 |
| тк39 | 38,78 | 87,79 | 49,01 | 76,59 | 52,39 | 87,79 | 49,01 | 15,33 | 985,50 |
|  | 38,55 | 87,67 | 49,13 | 75,94 | 57,22 | 87,67 | 49,13 | 15,13 | 964,00 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 15 | 38,33 | 87,56 | 49,24 | 75,42 | 57,93 | 87,56 | 49,24 | 15,73 | 976,30 |
| тк40 | 38,60 | 87,70 | 49,10 | 76,20 | 52,56 | 87,70 | 49,10 | 16,16 | 1005,50 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 21 | 37,19 | 86,99 | 49,81 | 73,41 | 55,72 | 86,99 | 49,81 | 19,42 | 1074,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 19/ | 37,93 | 87,36 | 49,44 | 75,42 | 55,44 | 87,36 | 49,44 | 17,07 | 1028,80 |
| тк41 | 38,52 | 87,66 | 49,14 | 75,76 | 52,06 | 87,66 | 49,14 | 17,13 | 1022,20 |
|  | 38,48 | 87,64 | 49,16 | 72,41 | 50,70 | 87,64 | 49,16 | 28,58 | 1089,00 |
| Врезка в дом ул. Лесная 52 | 38,46 | 87,63 | 49,17 | 71,12 | 47,78 | 87,63 | 49,17 | 31,01 | 1104,00 |
| Врезка в дом ул. Лесная 45 | 38,34 | 87,57 | 49,23 | 70,74 | 55,33 | 87,57 | 49,23 | 30,58 | 1112,20 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 6 | 37,58 | 87,19 | 49,61 | 73,09 | 54,64 | 87,19 | 49,61 | 22,04 | 1112,00 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-1 | 37,79 | 87,30 | 49,51 | 74,42 | 54,79 | 87,30 | 49,51 | 19,58 | 1076,20 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-1 | 38,34 | 87,57 | 49,23 | 75,50 | 54,02 | 87,57 | 49,23 | 17,59 | 1033,50 |
| тк38 | 38,20 | 87,50 | 49,30 | 76,33 | 52,64 | 87,50 | 49,30 | 16,09 | 1016,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 35,97 | 86,38 | 50,42 | 75,55 | 52,00 | 86,38 | 50,42 | 19,80 | 1152,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 36,51 | 86,66 | 50,15 | 75,78 | 52,04 | 86,66 | 50,15 | 18,71 | 1114,90 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,66 | 87,23 | 49,57 | 76,18 | 52,75 | 87,23 | 49,57 | 16,79 | 1044,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,05 | 86,93 | 49,87 | 75,99 | 52,47 | 86,93 | 49,87 | 17,71 | 1079,10 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 17 | 38,51 | 87,66 | 49,14 | 73,50 | 58,19 | 87,66 | 49,14 | 17,97 | 982,20 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 8 | 37,52 | 87,16 | 49,64 | 68,84 | 52,90 | 87,16 | 49,64 | 29,97 | 1162,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 23 | 37,13 | 86,96 | 49,84 | 69,18 | 53,77 | 86,96 | 49,84 | 24,47 | 1106,70 |
|  | 37,82 | 87,31 | 49,49 | 75,12 | 54,39 | 87,31 | 49,49 | 17,42 | 1035,60 |
| тк14 | 33,29 | 85,04 | 51,76 | 75,03 | 50,99 | 85,04 | 51,76 | 21,57 | 1232,90 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 34,65 | 85,73 | 51,07 | 75,31 | 51,10 | 85,73 | 51,07 | 20,61 | 1190,40 |
| тк12 | 33,25 | 85,02 | 51,78 | 72,86 | 47,39 | 85,02 | 51,78 | 29,06 | 1284,10 |
| тк16 | 33,22 | 85,01 | 51,79 | 63,10 | 40,89 | 85,01 | 51,79 | 61,86 | 1379,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 33,23 | 85,02 | 51,79 | 71,60 | 48,34 | 85,02 | 51,79 | 31,88 | 1303,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 33,23 | 85,01 | 51,79 | 70,81 | 46,44 | 85,01 | 51,79 | 33,67 | 1312,60 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 33,22 | 85,01 | 51,79 | 68,19 | 44,00 | 85,01 | 51,79 | 43,02 | 1345,10 |
|  | 33,22 | 85,01 | 51,79 | 67,29 | 41,98 | 85,01 | 51,79 | 46,32 | 1353,90 |
| тк17 | 32,81 | 84,81 | 51,99 | 74,49 | 52,85 | 84,81 | 51,99 | 25,60 | 1323,20 |
|  | 33,19 | 85,00 | 51,80 | 74,58 | 51,50 | 85,00 | 51,80 | 23,13 | 1256,90 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 29 | 33,01 | 84,91 | 51,90 | 72,88 | 51,81 | 84,91 | 51,90 | 25,13 | 1282,40 |
| тк13 | 34,11 | 85,46 | 51,34 | 75,20 | 50,87 | 85,46 | 51,34 | 20,99 | 1207,30 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 32,69 | 84,74 | 52,06 | 58,89 | 44,23 | 84,74 | 52,06 | 63,83 | 1408,50 |
| тк15 | 33,16 | 84,98 | 51,82 | 74,00 | 51,51 | 84,98 | 51,82 | 25,14 | 1277,80 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 14 | 33,02 | 84,91 | 51,89 | 70,63 | 52,34 | 84,91 | 51,89 | 36,95 | 1378,70 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 12 | 33,08 | 84,94 | 51,86 | 72,77 | 52,42 | 84,94 | 51,86 | 29,42 | 1322,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 35 | 32,62 | 84,71 | 52,09 | 68,92 | 50,76 | 84,71 | 52,09 | 36,01 | 1411,00 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 33 | 32,67 | 84,73 | 52,07 | 71,83 | 52,47 | 84,73 | 52,07 | 30,49 | 1373,20 |
| тк20 | 26,09 | 81,44 | 55,36 | 71,81 | 53,91 | 81,44 | 55,36 | 30,55 | 1505,30 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 31 | 32,94 | 84,87 | 51,93 | 65,75 | 52,36 | 84,87 | 51,93 | 31,14 | 1320,80 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 16 | 33,01 | 84,91 | 51,89 | 68,32 | 51,22 | 84,91 | 51,89 | 45,30 | 1412,90 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 37 | 32,61 | 84,70 | 52,10 | 63,24 | 49,48 | 84,70 | 52,10 | 47,04 | 1449,60 |
| тк18 | 30,52 | 83,66 | 53,14 | 73,57 | 53,42 | 83,66 | 53,14 | 27,29 | 1385,20 |
| тк42 | 23,39 | 80,10 | 56,70 | 70,76 | 54,22 | 80,10 | 56,70 | 32,54 | 1578,20 |
| тк43 | 22,31 | 79,56 | 57,24 | 70,34 | 54,34 | 79,56 | 57,24 | 33,34 | 1607,50 |
| тк44 | 20,33 | 78,57 | 58,24 | 69,28 | 54,60 | 78,57 | 58,24 | 34,80 | 1661,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 49,98 | 93,39 | 43,41 | 78,00 | 70,83 | 93,39 | 43,41 | 8,36 | 355,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 33,22 | 85,01 | 51,79 | 65,23 | 38,82 | 85,01 | 51,79 | 53,90 | 1367,70 |
| Врезка в дом ул. Новая 20А | 47,54 | 92,17 | 44,63 | 78,34 | 70,40 | 92,17 | 44,63 | 7,81 | 513,60 |
|  | 64,64 | 100,72 | 36,08 | 79,70 | 57,98 | 100,72 | 36,08 | 1,61 | 173,80 |
| Врезка на дом ул. Лесная 7 | 69,03 | 102,92 | 33,89 | 33,96 | 22,55 | 102,92 | 33,89 | 47,13 | 478,70 |
|  | 69,82 | 103,31 | 33,49 | 75,28 | 56,18 | 103,31 | 33,49 | 12,61 | 370,60 |
| Врезка ул. Ленинградская 26/2 | 68,14 | 102,47 | 34,33 | 74,95 | 56,44 | 102,47 | 34,33 | 12,88 | 383,40 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 45,63 | 91,22 | 45,58 | 76,49 | 55,41 | 91,22 | 45,58 | 11,07 | 429,80 |
| Врезка в дом ул. Лесная 13 | 68,34 | 102,57 | 34,23 | 79,79 | 57,93 | 102,57 | 34,23 | 1,12 | 120,70 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-2 | 38,23 | 87,51 | 49,29 | 75,32 | 54,28 | 87,51 | 49,29 | 17,93 | 1041,10 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-2 | 37,72 | 87,26 | 49,54 | 74,16 | 54,63 | 87,26 | 49,54 | 20,05 | 1084,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 27 | 33,10 | 84,95 | 51,85 | 72,92 | 57,13 | 84,95 | 51,85 | 24,49 | 1271,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 19 | 44,35 | 90,57 | 46,23 | 75,07 | 58,68 | 90,57 | 46,23 | 12,24 | 590,40 |
|  | 50,85 | 93,83 | 42,97 | 76,97 | 54,14 | 93,83 | 42,97 | 26,27 | 832,70 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | 50,97 | 93,88 | 42,92 | 69,70 | 53,95 | 93,88 | 42,92 | 24,18 | 657,50 |
| Развлетвление | 76,67 | 106,74 | 30,06 | 79,99 | 58,39 | 106,74 | 30,06 | 0,04 | 3,50 |
|  | 38,73 | 87,76 | 49,04 | 77,58 | 62,53 | 87,76 | 49,04 | 11,45 | 815,40 |
|  | 49,97 | 93,38 | 43,42 | 77,09 | 57,50 | 93,38 | 43,42 | 8,73 | 358,60 |
|  | 31,97 | 84,38 | 52,42 | 67,99 | 51,48 | 84,38 | 52,42 | 45,50 | 1420,70 |
|  | 31,67 | 84,24 | 52,56 | 66,05 | 52,56 | 84,24 | 52,56 | 55,40 | 1522,60 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 11А | тк35 | 100,86 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 95,08 | -95,08 | 0,71 | 0,71 | 5,85 | 5,85 | 0,81 | -0,81 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 11А | Юбилейная 11А | 24,55 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 4,31 | -4,31 | 0,74 | 0,74 | 25,23 | 25,23 | 0,63 | -0,63 |
| Врезка в дом ул. Лесная 36 | Лесная 29 | 15,21 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,91 | -0,91 | 0,91 | 0,91 | 50,08 | 50,08 | 0,53 | -0,53 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 11 | Дорожников 11 | 14,81 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,79 | -0,79 | 0,17 | 0,17 | 9,74 | 9,74 | 0,28 | -0,28 |
| тк32 | Дорожников 1Б | 60,34 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | -1,10 | 1,38 | 1,38 | 18,99 | 18,99 | 0,39 | -0,39 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 55 | 7,80 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,46 | -1,46 | 0,31 | 0,31 | 33,18 | 33,18 | 0,52 | -0,52 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 39,77 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,17 | -2,17 | 0,05 | 0,05 | 1,13 | 1,13 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/1 | Новая 37/1 | 9,29 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | -0,38 | 0,03 | 0,03 | 2,30 | 2,30 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/1 | Новая 35/1 | 10,02 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,11 | 0,11 | 9,25 | 9,25 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Новая 34 | Врезка в дом ул. Новая 36 | 42,41 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,98 | -2,98 | 0,11 | 0,11 | 2,13 | 2,13 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка в дом ул. Новая 36 | Новая 36 | 6,03 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | -1,96 | 0,43 | 0,43 | 59,57 | 59,57 | 0,69 | -0,69 |
| Врезка в дом ул. Новая 34 | Новая 34 | 6,29 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,68 | -1,68 | 0,33 | 0,33 | 43,80 | 43,80 | 0,59 | -0,59 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,74 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,71 | -0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | -0,05 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 57 | 7,69 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,71 | -0,71 | 0,07 | 0,07 | 7,93 | 7,93 | 0,25 | -0,25 |
| Врезка в дом ул. Новая 36 | Врезка в дом ул. Новая 38 | 49,89 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,03 | -1,03 | 0,02 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка в дом ул. Новая 38 | Новая 38 | 6,56 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,03 | -1,03 | 0,13 | 0,13 | 16,52 | 16,52 | 0,36 | -0,36 |
| Врезка в дом ул. Новая 39/1 и | Новая 39/2 | 9,59 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 1,12 | 1,12 | 0,09 | -0,09 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/1 | Врезка в дом ул. Новая 37/2 | 7,32 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,91 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | -0,07 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/2 | Врезка в дом ул. Новая 39/1 и | 33,53 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,04 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/1 | Врезка в дом ул. Новая 35/2 | 5,58 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,06 | -2,06 | 0,01 | 0,01 | 1,02 | 1,02 | 0,16 | -0,16 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/2 | Врезка в дом ул. Новая 37/1 | 27,12 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,29 | -1,29 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,10 | -0,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 35/2 | Новая 35/2 | 7,68 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,09 | 0,09 | 9,26 | 9,26 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Новая 37/2 | Новая 37/2 | 7,47 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | -0,38 | 0,02 | 0,02 | 2,30 | 2,30 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Новая 39/1 и | Новая 39/1 | 9,55 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 1,12 | 1,12 | 0,09 | -0,09 |
| тк26 | тк27 | 66,93 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 39,12 | -39,12 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | -0,33 |
| тк27 | Врезка в дом ул. Новая 31/1 | 17,11 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,36 | -5,36 | 0,14 | 0,14 | 6,83 | 6,83 | 0,41 | -0,41 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/1 | Новая 31/1 | 12,72 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,13 | 0,13 | 8,59 | 8,59 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Новая 27 | Новая 27 | 10,74 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,29 | -1,29 | 0,33 | 0,33 | 25,87 | 25,87 | 0,46 | -0,46 |
| тк27 | Врезка в дом ул. Новая 29 | 28,42 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,80 | -4,80 | 0,19 | 0,19 | 5,47 | 5,47 | 0,37 | -0,37 |
| Врезка в дом ул. Новая 29 | Врезка в дом ул. Новая 27 | 33,59 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,08 | -3,08 | 0,09 | 0,09 | 2,27 | 2,27 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Новая 29 | Новая 29 | 12,73 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | -1,72 | 0,70 | 0,70 | 45,93 | 45,93 | 0,61 | -0,61 |
| тк27 | тк28 | 73,13 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 28,96 | -28,96 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 0,25 | -0,25 |
| тк28 | Врезка в дом ул. Королева 10 | 24,73 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,82 | -3,82 | 0,10 | 0,10 | 3,47 | 3,47 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Королева 10 | Врезка в дом ул. Королева 8 | 39,03 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,31 | -2,31 | 0,06 | 0,06 | 1,28 | 1,28 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Королева 8 | Королева 8 | 6,59 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,07 | 0,07 | 8,68 | 8,68 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 10 | Королева 10 | 7,12 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,51 | -1,51 | 0,30 | 0,30 | 35,61 | 35,61 | 0,54 | -0,54 |
| тк28 | тк29 | 63,69 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 20,18 | -20,18 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/1 | Королева 7/1 | 6,52 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,12 | -1,12 | 0,15 | 0,15 | 19,45 | 19,45 | 0,40 | -0,40 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 2 |  | 43,94 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,04 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Новая 18А и 2 | Врезка в дом ул. Новая 20А | 19,09 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 27,53 | -27,53 | 0,55 | 0,55 | 24,17 | 24,17 | 1,00 | -1,00 |
| тк45 | Врезка в дом ул. Новая 21 | 24,18 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | -1,80 | 0,13 | 0,13 | 4,42 | 4,42 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Новая 21 | Новая 21 | 9,31 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | -0,05 |
| тк45 |  | 8,03 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 25,47 | -25,47 | 0,20 | 0,20 | 20,71 | 20,71 | 0,92 | -0,92 |
|  | тк22 | 69,77 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 24,80 | -24,80 | 1,64 | 1,64 | 19,63 | 19,63 | 0,90 | -0,90 |
| тк22 |  | 32,40 | 0,06 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 20,98 | -20,98 | 6,61 | 6,61 | 170,07 | 170,07 | 1,92 | -1,92 |
| тк22 | Врезка в дом ул. Королёва 1А | 38,14 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,82 | -3,82 | 0,16 | 0,16 | 3,48 | 3,48 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Королёва 1А | Королева 1А | 13,73 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,67 | -0,67 | 0,12 | 0,12 | 7,10 | 7,10 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/1 | Королева 1/1 | 10,08 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,82 | -0,82 | 0,13 | 0,13 | 10,42 | 10,42 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/1 | Новая 26/1 | 6,43 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Новая 24/1 | Новая 24/1 | 7,08 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,47 | -0,47 | 0,03 | 0,03 | 3,56 | 3,56 | 0,17 | -0,17 |
|  | Врезка в дом ул. Королева 4 | 43,53 | 0,06 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 20,98 | -20,98 | 8,88 | 8,88 | 170,07 | 170,07 | 1,92 | -1,92 |
| Врезка в дом ул. Королева 4 | Королева 4 | 7,76 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | -0,50 | 0,04 | 0,04 | 4,02 | 4,02 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Новая 21 | Врезка в дом ул. Новая 23 | 43,41 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,66 | -1,66 | 0,20 | 0,20 | 3,80 | 3,80 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Новая 23 | Новая 23 | 6,85 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,66 | -1,66 | 0,36 | 0,36 | 43,21 | 43,21 | 0,59 | -0,59 |
| Врезка в дом ул. Королёва 1А | тк23 | 41,48 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,12 | 0,12 | 2,37 | 2,37 | 0,24 | -0,24 |
| тк23 | Врезка в дом ул. Королева 1/1 | 37,72 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,11 | 0,11 | 2,37 | 2,37 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Королева 3/2 | Королева 3/2 | 9,40 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,76 | -0,76 | 0,10 | 0,10 | 9,05 | 9,05 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/1 | Врезка в дом ул. Королева 1/2 | 11,38 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | -2,33 | 0,02 | 0,02 | 1,31 | 1,31 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/2 | Врезка в дом ул. Королева 3/1 | 25,63 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,52 | -1,52 | 0,02 | 0,02 | 0,56 | 0,56 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Королева 3/1 | Врезка в дом ул. Королева 3/2 | 10,69 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,76 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | -0,06 |
| Врезка в дом ул. Королева 3/1 | Королева 3/1 | 10,34 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,76 | -0,76 | 0,11 | 0,11 | 9,05 | 9,05 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Королева 1/2 | Королева 1/2 | 10,59 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,82 | -0,82 | 0,13 | 0,13 | 10,42 | 10,42 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Новая 24/1 | Врезка в дом ул. Новая 22 | 40,20 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,04 |
| Врезка в дом ул. Новая 22 | Новая 22 | 6,15 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,03 | 0,03 | 4,42 | 4,42 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/1 | Врезка в дом ул. Новая 24/2 | 32,85 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 0,53 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Новая 24/2 | Врезка в дом ул. Новая 24/1 | 5,58 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/2 | Врезка в дом ул. Новая 26/1 | 7,14 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Новая 26/2 | Новая 26/2 | 5,87 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Новая 24/2 | Новая 24/2 | 7,99 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,47 | -0,47 | 0,03 | 0,03 | 3,56 | 3,56 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Новая 27 | Врезка в дом ул. Новая 25 | 40,23 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,79 | -1,79 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | 0,78 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Новая 25 | Новая 25 | 10,23 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,79 | -1,79 | 0,62 | 0,62 | 50,13 | 50,13 | 0,64 | -0,64 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/1 | Врезка в дом ул. Новая 31/2 | 7,41 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,62 | -4,62 | 0,05 | 0,05 | 5,08 | 5,08 | 0,35 | -0,35 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/2 | Врезка в дом ул. Новая 33/1 | 33,00 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,88 | -3,88 | 0,14 | 0,14 | 3,59 | 3,59 | 0,30 | -0,30 |
| Врезка в дом ул. Новая 31/2 | Новая 31/2 | 12,03 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,12 | 0,12 | 8,58 | 8,58 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 8 | Врезка в дом ул. Королева 6 | 29,20 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,56 | -1,56 | 0,02 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Королева 6 | Королева 6 | 6,99 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,56 | -1,56 | 0,32 | 0,32 | 38,08 | 38,08 | 0,55 | -0,55 |
| тк28 | Врезка в дом ул. Королева 12/1 | 9,77 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,96 | -4,96 | 0,07 | 0,07 | 5,84 | 5,84 | 0,38 | -0,38 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/1 | Врезка в дом ул. Королева 12/2 | 10,69 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,21 | -4,21 | 0,05 | 0,05 | 4,22 | 4,22 | 0,32 | -0,32 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/1 | Королева 12/1 | 7,35 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | -0,75 | 0,08 | 0,08 | 8,74 | 8,74 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/1 | Врезка в дом ул. Королева 5 | 35,60 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,96 | -0,96 | 0,05 | 0,05 | 1,27 | 1,27 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Королева 5 | Королева 5 | 7,26 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,96 | -0,96 | 0,13 | 0,13 | 14,41 | 14,41 | 0,34 | -0,34 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/2 | Врезка в дом ул. Королева 7/1 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | -2,07 | 0,08 | 0,08 | 5,89 | 5,89 | 0,30 | -0,30 |
| Врезка в дом ул. Королева 7/2 | Королева 7/2 | 6,77 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,12 | -1,12 | 0,16 | 0,16 | 19,45 | 19,45 | 0,40 | -0,40 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/1 | Новая 33/1 | 10,67 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,06 | 0,06 | 4,42 | 4,42 | 0,19 | -0,19 |
| тк29 | Врезка в дом ул. Королева 9 | 15,78 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 6,01 | -6,01 | 0,16 | 0,16 | 8,58 | 8,58 | 0,46 | -0,46 |
| Врезка в дом ул. Королева 9 | Врезка в дом ул. Королева 11 | 38,20 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | -4,50 | 0,22 | 0,22 | 4,82 | 4,82 | 0,34 | -0,34 |
| Врезка в дом ул. Королева 11 |  | 42,25 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,99 | -2,99 | 0,11 | 0,11 | 2,13 | 2,13 | 0,23 | -0,23 |
|  | Врезка в дом ул. Королева 15 | 39,39 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,99 | -2,99 | 0,10 | 0,10 | 2,13 | 2,13 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка в дом ул. Королева 15 | Королева 15 | 8,12 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,50 | 0,34 | 0,34 | 35,13 | 35,13 | 0,53 | -0,53 |
| Врезка в дом ул. Королева 11 | Королева 11 | 9,14 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,51 | -1,51 | 0,39 | 0,39 | 35,78 | 35,78 | 0,54 | -0,54 |
| Врезка в дом ул. Королева 9 | Королева 9 | 8,97 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,51 | -1,51 | 0,39 | 0,39 | 35,75 | 35,75 | 0,54 | -0,54 |
| тк29 |  | 2,41 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 14,17 | -14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | -0,12 |
| тк30 | Врезка в дом ул. Дорожников 2 | 34,64 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,64 | -1,64 | 0,03 | 0,03 | 0,65 | 0,65 | 0,13 | -0,13 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 2 | Дорожников 2 | 6,29 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,87 | -0,87 | 0,09 | 0,09 | 11,84 | 11,84 | 0,31 | -0,31 |
| тк31 |  | 9,23 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | -2,08 | 0,75 | 0,75 | 67,37 | 67,37 | 0,74 | -0,74 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 12 | тк31 | 27,12 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | -2,08 | 0,03 | 0,03 | 1,04 | 1,04 | 0,16 | -0,16 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 10 | Врезка в дом ул. Дорожников 12 | 34,14 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,59 | -2,59 | 0,07 | 0,07 | 1,61 | 1,61 | 0,20 | -0,20 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 8 | Врезка в дом ул. Дорожников 10 | 50,15 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,85 | -3,85 | 0,21 | 0,21 | 3,54 | 3,54 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 6 | Врезка в дом ул. Дорожников 8 | 38,59 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,35 | -4,35 | 0,21 | 0,21 | 4,51 | 4,51 | 0,33 | -0,33 |
| тк30 | Врезка в дом ул. Дорожников 4 | 20,06 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,95 | -5,95 | 0,20 | 0,20 | 8,40 | 8,40 | 0,45 | -0,45 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 4 | Врезка в дом ул. Дорожников 6 | 35,03 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,14 | -5,14 | 0,26 | 0,26 | 6,28 | 6,28 | 0,39 | -0,39 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 4 | Дорожников 4 | 6,00 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,07 | 0,07 | 10,27 | 10,27 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 6 | Дорожников 6 | 5,52 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,79 | -0,79 | 0,07 | 0,07 | 9,77 | 9,77 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 8 | Дорожников 8 | 4,26 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 3,91 | 3,91 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 10 | Дорожников 10 | 6,87 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,27 | -1,27 | 0,21 | 0,21 | 25,00 | 25,00 | 0,45 | -0,45 |
| Врезка в дом ул. Дорожников 12 | Дорожников 12 | 7,78 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,04 | 0,04 | 4,10 | 4,10 | 0,18 | -0,18 |
| тк30 | тк32 | 38,85 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,39 | -3,39 | 0,13 | 0,13 | 2,73 | 2,73 | 0,26 | -0,26 |
| тк32 | тк33 | 118,96 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,28 | -2,28 | 0,18 | 0,18 | 1,25 | 1,25 | 0,17 | -0,17 |
| тк33 | Дорожников 7/1 | 15,59 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | -0,75 | 0,16 | 0,16 | 8,77 | 8,77 | 0,27 | -0,27 |
| тк33 | тк34 | 13,41 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,54 | -1,54 | 0,05 | 0,05 | 3,24 | 3,24 | 0,22 | -0,22 |
| тк34 | Врезка в дом ул. Дорожников 11 | 75,22 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,79 | -0,79 | 0,08 | 0,08 | 0,86 | 0,86 | 0,11 | -0,11 |
| тк34 | Дорожников 7/2 | 15,33 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | -0,75 | 0,16 | 0,16 | 8,78 | 8,78 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/1 | Врезка в дом ул. Новая 33/2 | 5,71 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,36 | -3,36 | 0,02 | 0,02 | 2,69 | 2,69 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/2 | Врезка в дом ул. Новая 35/1 | 37,68 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,83 | -2,83 | 0,09 | 0,09 | 1,91 | 1,91 | 0,22 | -0,22 |
| Врезка в дом ул. Новая 33/2 | Новая 33/2 | 10,97 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,06 | 0,06 | 4,42 | 4,42 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка в дом ул. Королева 20/2 | Королева 20/2 | 7,14 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,04 | 0,04 | 4,14 | 4,14 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Королева 20/1 | Врезка в дом ул. Королева 20/2 | 13,06 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,04 |
| Врезка в дом ул. Королева 18 | Врезка в дом ул. Королева 20/1 | 34,29 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,02 | -1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка в дом ул. Королева 16 | Врезка в дом ул. Королева 18 | 39,11 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,77 | -1,77 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | 0,75 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/2 | Врезка в дом ул. Королева 14/1 | 29,05 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,47 | -3,47 | 0,10 | 0,10 | 2,87 | 2,87 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/1 | Врезка в дом ул. Королева 14/2 | 11,80 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,14 | -3,14 | 0,03 | 0,03 | 2,35 | 2,35 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/2 | Врезка в дом ул. Королева 16 | 34,29 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | -2,81 | 0,08 | 0,08 | 1,89 | 1,89 | 0,21 | -0,21 |
| Врезка в дом ул. Королева 12/2 | Королева 12/1 | 7,62 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | -0,75 | 0,08 | 0,08 | 8,74 | 8,74 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/1 | Королева 14/1 | 7,79 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,33 | -0,33 | 0,02 | 0,02 | 1,72 | 1,72 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Королева 14/2 | Королева 14/1 | 8,46 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,33 | -0,33 | 0,02 | 0,02 | 1,72 | 1,72 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Королева 16 | Королева 16 | 8,16 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,04 | -1,04 | 0,17 | 0,17 | 17,03 | 17,03 | 0,37 | -0,37 |
| Врезка в дом ул. Королева 18 | Королева 18 | 9,02 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,09 | 0,09 | 8,64 | 8,64 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Королева 20/1 | Королева 20/1 | 8,69 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,04 | 0,04 | 4,14 | 4,14 | 0,18 | -0,18 |
|  | Врезка в дом ул. Королева 7/2 | 16,99 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,19 | -3,19 | 0,28 | 0,28 | 13,86 | 13,86 | 0,46 | -0,46 |
| Врезка в дом ул. Королева 15 | Врезка в дом ул. Королева 17 | 40,72 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,49 | -1,49 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | 0,54 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Королева 17 | Королева 17 | 8,70 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,49 | -1,49 | 0,36 | 0,36 | 34,46 | 34,46 | 0,53 | -0,53 |
| тк31 |  | 52,29 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,94 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка в дом ул. Новая 19 | 20,26 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,67 | -0,67 | 0,02 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,10 | -0,10 |
| Врезка в дом ул. Новая 18А и 2 | Новая 18А | 21,51 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,84 | -0,84 | 0,28 | 0,28 | 10,95 | 10,95 | 0,30 | -0,30 |
| Врезка в дом ул. Новая 18А и 2 | Новая 20 | 26,93 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,50 | 1,13 | 1,13 | 34,99 | 34,99 | 0,53 | -0,53 |
| тк3 | тк4 | 106,06 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 7,80 | -7,80 | 0,25 | 0,25 | 1,95 | 1,95 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Новая 7 и 12 | Новая 7 | 6,22 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,50 | 0,26 | 0,26 | 35,32 | 35,32 | 0,53 | -0,53 |
| Врезка в дом ул. Новая 7 и 12 | Новая 12 | 28,48 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,48 | -0,48 | 0,13 | 0,13 | 3,64 | 3,64 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Новая 9 и 14 | Врезка в дом ул. Новая 7 и 12 | 42,08 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | -1,99 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | -0,07 |
| тк4 | Врезка в дом ул. Новая 13 и 18 | 27,57 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 7,80 | -7,80 | 0,07 | 0,07 | 1,95 | 1,95 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Новая 13 и 18 | Врезка в дом ул. Новая 11 | 48,78 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 4,06 | -4,06 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | 0,54 | 0,15 | -0,15 |
| Врезка в дом ул. Новая 11 | Врезка в дом ул. Новая 9 и 14 | 40,08 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 3,38 | -3,38 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,37 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Новая 9 и 14 | Новая 9 | 7,96 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,86 | -0,86 | 0,11 | 0,11 | 11,63 | 11,63 | 0,31 | -0,31 |
| Врезка в дом ул. Новая 9 и 14 | Новая 14 | 22,42 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,53 | -0,53 | 0,12 | 0,12 | 4,48 | 4,48 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка в дом ул. Новая 13 и 18 | Новая 13 | 8,62 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,93 | -1,93 | 0,60 | 0,60 | 58,24 | 58,24 | 0,69 | -0,69 |
| Врезка в дом ул. Новая 13 и 18 | Новая 18 | 20,74 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | -1,80 | 1,26 | 1,26 | 50,56 | 50,56 | 0,64 | -0,64 |
| Врезка в дом ул. Новая 11 | Новая 11 | 7,06 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,68 | -0,68 | 0,06 | 0,06 | 7,29 | 7,29 | 0,24 | -0,24 |
| тк3 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 53,15 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 19,23 | -19,23 | 5,57 | 5,57 | 87,34 | 87,34 | 1,47 | -1,47 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 44,07 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 17,60 | -17,60 | 3,87 | 3,87 | 73,17 | 73,17 | 1,34 | -1,34 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 11,13 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 27,61 | 27,61 | 2067,49 | 2067,49 | 2,86 | -2,86 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 33 | 12,04 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,63 | -1,63 | 0,60 | 0,60 | 41,49 | 41,49 | 0,58 | -0,58 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Новая 18А и 2 | 37,23 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 29,86 | -29,86 | 1,27 | 1,27 | 28,44 | 28,44 | 1,08 | -1,08 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 37 | 6,79 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,25 | -0,25 | 0,03 | 0,03 | 3,79 | 3,79 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,48 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,58 | -1,58 | 0,03 | 0,03 | 0,61 | 0,61 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 39 | 12,15 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,58 | -1,58 | 0,57 | 0,57 | 39,14 | 39,14 | 0,56 | -0,56 |
| тк2 | тк3 | 130,93 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 27,03 | -27,03 | 0,42 | 0,42 | 2,65 | 2,65 | 0,44 | -0,44 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 44,30 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 14,45 | -14,45 | 2,62 | 2,62 | 49,33 | 49,33 | 1,10 | -1,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 11,89 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 10,19 | -10,19 | 22,98 | 22,98 | 1610,75 | 1610,75 | 3,61 | -3,61 |
| Врезка в дом ул. Новая 7 и 12 | тк5 | 30,68 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленинградская 17 | 6,01 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33,58 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленинградская 19 | 17,09 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тк6 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,57 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,11 | 0,11 | 2,37 | 2,37 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 39,63 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,60 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | -0,06 |
| тк6 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,04 | 0,04 | 2,37 | 2,37 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 43,79 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,55 | -2,55 | 0,08 | 0,08 | 1,55 | 1,55 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 21 | 13,63 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,14 | 0,14 | 8,69 | 8,69 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 23 | 11,61 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | -1,80 | 0,71 | 0,71 | 50,57 | 50,57 | 0,64 | -0,64 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 25 | 11,58 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,60 | -0,60 | 0,08 | 0,08 | 5,75 | 5,75 | 0,21 | -0,21 |
| тк2 | тк7 | 218,56 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 11,27 | -11,27 | 1,07 | 1,07 | 4,07 | 4,07 | 0,41 | -0,41 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 22 | 10,47 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 0,69 | -0,69 | 1,24 | 1,24 | 98,31 | 98,31 | 0,62 | -0,62 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 31,63 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 0,69 | -0,69 | 0,08 | 0,08 | 2,19 | 2,19 | 0,16 | -0,16 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 29,53 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | -1,20 | 0,24 | 0,24 | 6,70 | 6,70 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 24 | 12,44 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 0,52 | -0,52 | 0,84 | 0,84 | 56,05 | 56,05 | 0,47 | -0,47 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 26/1 | 10,44 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 1,13 | -1,13 | 3,30 | 3,30 | 263,73 | 263,73 | 1,02 | -1,02 |
| тк7 | Врезка ул. Ленинградская 28 | 23,64 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,77 | -3,77 | 0,55 | 0,55 | 19,31 | 19,31 | 0,55 | -0,55 |
| Врезка ул. Ленинградская 28 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 17,32 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,77 | -3,77 | 0,40 | 0,40 | 19,31 | 19,31 | 0,55 | -0,55 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 27,85 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,45 | -3,45 | 0,54 | 0,54 | 16,25 | 16,25 | 0,50 | -0,50 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 28/2 | 6,51 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,08 | 0,08 | 4,16 | 4,14 | 0,18 | -0,18 |
| тк7 | внб | 27,18 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 6,93 | -6,93 | 0,05 | 0,05 | 1,55 | 1,55 | 0,25 | -0,25 |
| внб | тк8 | 22,79 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 6,93 | -6,93 | 1,78 | 1,78 | 65,16 | 65,16 | 1,01 | -1,01 |
| тк8 | Лесная 5 | 63,43 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 6,66 | -6,66 | 4,58 | 4,58 | 60,13 | 60,13 | 0,97 | -0,97 |
| тк8 | Врезка на дом ул. Лесная 7 | 126,92 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 0,27 | -0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,36 | 0,36 | 0,06 | -0,06 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 3 | Врезка в дом ул. Юбилейная 5 | 37,17 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | -1,87 | 0,21 | 0,21 | 4,78 | 4,78 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 5 | Врезка в дом ул. Юбилейная 7 | 44,83 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,33 | -0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | -0,05 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 7 | Юбилейная 7 | 12,22 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,33 | -0,33 | 0,03 | 0,03 | 1,74 | 1,74 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 5 | Юбилейная 5 | 10,40 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,54 | -1,54 | 0,46 | 0,46 | 36,94 | 36,94 | 0,55 | -0,55 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 3 | Юбилейная 3 | 10,37 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,50 | 0,44 | 0,44 | 35,03 | 35,03 | 0,53 | -0,53 |
| тк10 | тк11 | 32,89 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 67,63 | -67,63 | 0,12 | 0,12 | 2,96 | 2,96 | 0,57 | -0,57 |
| тк11 | Врезка в дом ул. Юбилейная 9 | 22,64 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | -3,00 | 0,33 | 0,33 | 12,29 | 12,29 | 0,44 | -0,44 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 9 | Юбилейная 9 | 9,58 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,52 | -1,52 | 0,42 | 0,42 | 36,27 | 36,27 | 0,54 | -0,54 |
| тк11 | тк24 | 76,95 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 64,62 | -64,62 | 0,25 | 0,25 | 2,71 | 2,71 | 0,55 | -0,55 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 38 | 15,51 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,28 | -1,28 | 0,48 | 0,48 | 25,65 | 25,65 | 0,45 | -0,45 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,76 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,28 | -1,28 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | -0,10 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 36 | 16,15 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,94 | -0,94 | 0,27 | 0,27 | 13,98 | 13,98 | 0,34 | -0,34 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 39,33 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,77 | -3,77 | 0,16 | 0,16 | 3,39 | 3,39 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 34,86 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | -2,23 | 0,05 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 34 | 12,66 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,54 | -1,54 | 0,57 | 0,57 | 37,22 | 37,22 | 0,55 | -0,55 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 41,59 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,94 | -0,94 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,22 | 0,07 | -0,07 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 44 | 11,81 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,31 | -1,31 | 0,38 | 0,38 | 26,80 | 26,80 | 0,46 | -0,46 |
| тк24 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 28,62 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,66 | -4,66 | 0,18 | 0,18 | 5,16 | 5,16 | 0,36 | -0,36 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 16,14 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,79 | -3,79 | 0,07 | 0,07 | 3,42 | 3,42 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 48,04 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | -2,25 | 0,07 | 0,07 | 1,22 | 1,22 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 40 | 11,81 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,87 | -0,87 | 0,17 | 0,17 | 11,86 | 11,86 | 0,31 | -0,31 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 42 | 17,27 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,54 | -1,54 | 0,77 | 0,77 | 36,99 | 36,99 | 0,55 | -0,55 |
| тк24 | тк25 | 45,48 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 59,96 | -59,96 | 0,13 | 0,13 | 2,33 | 2,33 | 0,51 | -0,51 |
| тк25 | тк26 | 57,96 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 48,28 | -48,28 | 0,11 | 0,11 | 1,51 | 1,51 | 0,41 | -0,41 |
| тк25 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 29,61 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | -5,50 | 0,26 | 0,26 | 7,19 | 7,19 | 0,42 | -0,42 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 38,40 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,36 | -2,36 | 0,06 | 0,06 | 1,33 | 1,33 | 0,18 | -0,18 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 36,18 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,72 | -4,72 | 0,23 | 0,23 | 5,31 | 5,31 | 0,36 | -0,36 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,79 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,11 | 0,11 | 2,37 | 2,37 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 41 | 10,81 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,12 | 0,12 | 9,38 | 9,38 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 43 | 10,99 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,79 | -0,79 | 0,13 | 0,13 | 9,84 | 9,84 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 45 | 11,07 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,58 | -1,58 | 0,51 | 0,51 | 38,70 | 38,70 | 0,56 | -0,56 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 47 | 7,91 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,78 | -0,78 | 0,09 | 0,09 | 9,52 | 9,52 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 53 | 12,33 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,50 | 0,50 | 33,95 | 33,95 | 0,52 | -0,52 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 39,40 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,64 | -3,64 | 0,15 | 0,15 | 3,16 | 3,16 | 0,28 | -0,28 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 51 | 8,25 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,52 | -1,52 | 0,36 | 0,36 | 36,12 | 36,12 | 0,54 | -0,54 |
| тк25 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 19,89 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 6,17 | -6,17 | 0,22 | 0,22 | 9,05 | 9,05 | 0,47 | -0,47 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,60 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,17 | -5,17 | 0,29 | 0,29 | 6,34 | 6,34 | 0,39 | -0,39 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 49 | 8,12 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,01 | -1,01 | 0,16 | 0,16 | 15,94 | 15,94 | 0,36 | -0,36 |
| тк26 | Врезка в дом ул. Новая 30 | 27,66 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 6,53 | -6,53 | 0,34 | 0,34 | 10,13 | 10,13 | 0,50 | -0,50 |
| Врезка в дом ул. Новая 30 | Врезка в дом ул. Новая 32 | 36,23 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,65 | -5,65 | 0,33 | 0,33 | 7,59 | 7,59 | 0,43 | -0,43 |
| Врезка в дом ул. Новая 32 | Врезка в дом ул. Новая 34 | 32,35 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,66 | -4,66 | 0,20 | 0,20 | 5,16 | 5,16 | 0,36 | -0,36 |
| Врезка в дом ул. Новая 32 | Новая 32 | 6,32 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 0,12 | 0,12 | 15,52 | 15,52 | 0,35 | -0,35 |
| Врезка в дом ул. Новая 30 | Новая 30 | 8,31 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,88 | -0,88 | 0,12 | 0,12 | 12,13 | 12,13 | 0,31 | -0,31 |
| тк26 | Врезка в дом ул. Новая 28/2 | 23,45 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,63 | -2,63 | 0,05 | 0,05 | 1,66 | 1,66 | 0,20 | -0,20 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/2 | Новая 28/2 | 7,51 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,58 | -0,58 | 0,05 | 0,05 | 5,21 | 5,21 | 0,20 | -0,20 |
| тк10 | Врезка в дом ул. Юбилейная 11А | 137,44 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 99,39 | -99,39 | 1,05 | 1,05 | 6,39 | 6,39 | 0,84 | -0,84 |
| Врезка в дом ул. Лесная 29 | тк10 | 39,12 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 167,02 | -167,02 | 0,85 | 0,85 | 18,02 | 18,02 | 1,41 | -1,41 |
| Врезка в дом ул. Лесная 29 | Врезка в дом ул. Лесная 36 | 72,41 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,82 | -1,82 | 4,47 | 4,47 | 51,41 | 51,41 | 0,64 | -0,64 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 9 | Врезка в дом ул. Юбилейная 11 | 38,54 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,14 | 0,14 | 3,00 | 3,00 | 0,21 | -0,21 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 11 | Юбилейная 11 | 10,42 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,43 | 0,43 | 34,06 | 34,06 | 0,52 | -0,52 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/2 | Врезка в дом ул. Новая 28/1 | 9,03 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | -2,05 | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 1,01 | 0,16 | -0,16 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/1 | Врезка в дом ул. Новая 26/2 | 26,30 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,48 | -1,48 | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 0,53 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Новая 28/1 | Новая 28/1 | 8,49 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,58 | -0,58 | 0,05 | 0,05 | 5,21 | 5,21 | 0,20 | -0,20 |
|  | Врезка в дом ул. Лесная 29 | 104,07 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 168,83 | -168,83 | 2,30 | 2,30 | 18,42 | 18,42 | 1,43 | -1,43 |
| Врезка в дом ул. Лесная 15 |  | 35,35 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 211,83 | -211,83 | 1,23 | 1,23 | 28,98 | 28,98 | 1,79 | -1,79 |
| Врезка в дом ул. Лесная 15 |  | 74,17 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,08 | 0,08 | 0,92 | 0,92 | 0,12 | -0,12 |
|  | Лесная 15 | 19,81 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,25 | 0,25 | 10,35 | 10,35 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Лесная 19 | Лесная 19 | 77,97 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 3,59 | -3,59 | 18,76 | 18,76 | 200,51 | 200,51 | 1,27 | -1,27 |
| Врезка в дом ул. Лесная 19 | тк9 | 28,91 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 208,24 | -208,24 | 0,97 | 0,97 | 28,00 | 28,00 | 1,76 | -1,76 |
| тк9 |  | 25,22 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 39,40 | -39,40 | 0,17 | 0,17 | 5,63 | 5,63 | 0,64 | -0,64 |
|  | тк21 | 81,14 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 35,28 | -35,28 | 0,44 | 0,44 | 4,51 | 4,51 | 0,57 | -0,57 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 1 | 25,41 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 4,13 | -4,13 | 0,71 | 0,71 | 23,16 | 23,16 | 0,60 | -0,60 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 1 | Врезка в дом ул. Юбилейная 3 | 37,21 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,37 | -3,37 | 0,69 | 0,69 | 15,45 | 15,45 | 0,49 | -0,49 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 1 | Юбилейная 1 | 6,49 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,76 | -0,76 | 0,07 | 0,07 | 9,03 | 9,03 | 0,27 | -0,27 |
| тк21 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 18,62 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,53 | -4,53 | 0,11 | 0,11 | 4,87 | 4,87 | 0,35 | -0,35 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 32 | 11,25 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,76 | -0,76 | 0,12 | 0,12 | 8,96 | 8,96 | 0,27 | -0,27 |
| с. Озерное ул. Юбилейная 1Б | Развлетвление | 3,50 | 0,25 | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 252,69 | -252,69 | 0,06 | 0,06 | 15,08 | 15,08 | 1,47 | -1,47 |
| тк1 | Врезка в дом ул. Лесная 13 | 67,78 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 214,00 | -214,00 | 2,41 | 2,41 | 29,57 | 29,57 | 1,81 | -1,81 |
| тк21 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 105,74 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 30,11 | -30,11 | 3,67 | 3,67 | 28,91 | 28,91 | 1,09 | -1,09 |
| тк9 |  | 24,86 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 168,83 | -168,83 | 0,55 | 0,55 | 18,42 | 18,42 | 1,43 | -1,43 |
| тк35 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 110,49 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 72,70 | -72,70 | 2,53 | 2,53 | 19,11 | 19,11 | 1,17 | -1,17 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 43,97 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 61,93 | -61,93 | 0,73 | 0,73 | 13,87 | 13,87 | 1,00 | -1,00 |
| тк35 | Ленинградская 48 | 53,16 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 22,38 | -22,38 | 1,02 | 1,02 | 16,00 | 16,00 | 0,81 | -0,81 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 9,40 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 10,80 | -10,80 | 1,78 | 1,78 | 158,12 | 158,12 | 1,57 | -1,57 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 50 | 50,28 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 10,77 | -10,77 | 9,50 | 9,50 | 157,39 | 157,39 | 1,56 | -1,56 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | тк 36 | 26,65 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 51,13 | -51,13 | 0,30 | 0,30 | 9,46 | 9,46 | 0,82 | -0,82 |
| тк 36 | тк37 | 100,07 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | -50,11 | 1,09 | 1,09 | 9,09 | 9,09 | 0,81 | -0,81 |
| тк 36 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 27,62 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,02 | -1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 52 | 12,94 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | -0,38 | 0,04 | 0,04 | 2,26 | 2,26 | 0,13 | -0,13 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 54А | 81,52 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,64 | -0,64 | 0,64 | 0,64 | 6,54 | 6,54 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 15 | Врезка в дом ул. Юбилейная 13 | 35,52 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,83 | -0,83 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | 0,96 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 13 | Юбилейная 13 | 4,82 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,83 | -0,83 | 0,06 | 0,06 | 10,89 | 10,89 | 0,30 | -0,30 |
| Врезка в дом ул. Лесная 52 | Врезка в дом ул. Лесная 54 | 45,24 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| Врезка в дом ул. Лесная 56 | Спутник от ул. Лесная 56 до 58 | 32,45 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Лесная 54 | Врезка в дом ул. Лесная 56 | 36,48 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| Врезка в дом ул. Лесная 56 | Лесная 56 | 7,76 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,24 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,91 | 0,91 | 0,08 | -0,08 |
| Спутник от ул. Лесная 56 до 58 | Спутник от ул. Лесная 58 до 60 | 44,01 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тк37 | тк39 | 52,72 | 0,15 | 0,15 | 2,00 | 2,00 | 39,72 | -39,72 | 0,36 | 0,36 | 5,72 | 5,72 | 0,64 | -0,64 |
| тк37 | Ленинградская 56 | 27,51 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 7,33 | -7,33 | 2,40 | 2,40 | 72,83 | 72,83 | 1,06 | -1,06 |
| тк37 |  | 31,30 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 3,06 | -3,06 | 0,48 | 0,48 | 12,79 | 12,79 | 0,44 | -0,44 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 15 | 12,21 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | -2,33 | 0,11 | 0,11 | 7,39 | 7,39 | 0,34 | -0,34 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 15 | Юбилейная 15 | 5,39 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,49 | -1,49 | 0,23 | 0,23 | 34,79 | 34,79 | 0,53 | -0,53 |
| тк39 | тк40 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 10,96 | -10,96 | 0,09 | 0,09 | 3,85 | 3,85 | 0,40 | -0,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 21 | Юбилейная 21 | 10,33 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,49 | -1,49 | 0,43 | 0,43 | 34,60 | 34,60 | 0,53 | -0,53 |
| тк40 | Врезка в дом ул. Юбилейная 19/ | 23,35 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 2,96 | -2,96 | 0,34 | 0,34 | 11,96 | 11,96 | 0,43 | -0,43 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 19/ | Юбилейная 19/1 | 8,80 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,73 | -0,73 | 0,09 | 0,09 | 8,44 | 8,44 | 0,26 | -0,26 |
| тк40 | тк41 | 16,76 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 7,99 | -7,99 | 0,04 | 0,04 | 2,05 | 2,05 | 0,29 | -0,29 |
| тк41 |  | 66,80 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 2,69 | -2,69 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | -0,10 |
|  | Врезка в дом ул. Лесная 52 | 14,93 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,35 | -1,35 | 0,01 | 0,01 | 0,44 | 0,44 | 0,10 | -0,10 |
|  | Врезка в дом ул. Лесная 45 | 23,14 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,33 | -1,33 | 0,07 | 0,07 | 2,44 | 2,44 | 0,19 | -0,19 |
| Врезка в дом ул. Лесная 45 | Лесная 45 | 16,16 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,33 | -1,33 | 0,54 | 0,54 | 27,75 | 27,75 | 0,47 | -0,47 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 6 | Юбилейная 6 | 22,18 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,64 | -1,64 | 1,12 | 1,12 | 42,09 | 42,09 | 0,58 | -0,58 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-1 | Врезка в дом ул. Юбилейная 4-2 | 8,21 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,85 | -3,85 | 0,04 | 0,04 | 3,53 | 3,53 | 0,29 | -0,29 |
| тк41 | Врезка в дом ул. Юбилейная 2-1 | 11,22 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 5,31 | -5,31 | 0,09 | 0,09 | 6,69 | 6,69 | 0,40 | -0,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-1 | Врезка в дом ул. Юбилейная 2-2 | 7,66 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,99 | -4,99 | 0,05 | 0,05 | 5,91 | 5,91 | 0,38 | -0,38 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-1 | Юбилейная 2-1 | 24,10 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,32 | -0,32 | 0,05 | 0,05 | 1,66 | 1,66 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-1 | Юбилейная 4-1 | 24,80 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,31 | 0,31 | 10,34 | 10,34 | 0,29 | -0,29 |
| тк39 | тк38 | 30,62 | 0,13 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 28,76 | -28,76 | 0,29 | 0,29 | 7,97 | 7,97 | 0,67 | -0,67 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,71 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 21,31 | -21,31 | 0,66 | 0,66 | 14,50 | 14,50 | 0,77 | -0,77 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 37,76 | 0,13 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 24,94 | -24,94 | 0,27 | 0,27 | 5,99 | 5,99 | 0,58 | -0,58 |
| тк38 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 28,08 | 0,13 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 28,76 | -28,76 | 0,27 | 0,27 | 7,97 | 7,97 | 0,67 | -0,67 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 34,96 | 0,13 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 27,40 | -27,40 | 0,30 | 0,30 | 7,23 | 7,23 | 0,64 | -0,64 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 35,79 | 0,13 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 25,64 | -25,64 | 0,27 | 0,27 | 6,33 | 6,33 | 0,60 | -0,60 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 58 | 6,62 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,37 | -1,37 | 0,23 | 0,23 | 29,19 | 29,19 | 0,48 | -0,48 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 60 | 7,13 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,76 | -1,76 | 0,41 | 0,41 | 48,03 | 48,03 | 0,62 | -0,62 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 62 | 10,24 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | -0,70 | 0,10 | 0,10 | 7,71 | 7,71 | 0,25 | -0,25 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Юбилейная 25 | 61,66 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 1,55 | -1,55 | 0,82 | 0,82 | 11,06 | 11,06 | 0,35 | -0,35 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 64 | 8,61 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | -2,08 | 0,70 | 0,70 | 67,68 | 67,68 | 0,74 | -0,74 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 17 | 18,19 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,02 | 0,02 | 0,76 | 0,76 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 17 | Юбилейная 17 | 6,18 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,06 | 0,06 | 8,51 | 8,51 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 6 | Врезка в дом ул. Юбилейная 8 | 50,41 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | -1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | 0,47 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 8 | Юбилейная 8 | 25,41 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | -1,40 | 0,93 | 0,93 | 30,40 | 30,40 | 0,49 | -0,49 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 21 | Врезка в дом ул. Юбилейная 23 | 32,37 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,03 | 0,03 | 0,76 | 0,76 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 23 | Юбилейная 23 | 9,44 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,03 | 0,03 | 2,55 | 2,55 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 19/ |  | 6,73 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | -2,23 | 0,06 | 0,06 | 6,79 | 6,79 | 0,32 | -0,32 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 21 | 38,82 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 2,23 | -2,23 | 0,32 | 0,32 | 6,79 | 6,79 | 0,32 | -0,32 |
|  |  | 7,64 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 66 | 11,38 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,14 | 0,14 | 10,29 | 10,29 | 0,29 | -0,29 |
| тк12 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 19,24 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 9,23 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 2,38 | -2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | -0,09 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 68/1 | 9,29 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,10 | 0,10 | 9,31 | 9,31 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 68/2 | 10,19 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,11 | 0,11 | 9,31 | 9,31 | 0,27 | -0,27 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 32,53 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 1,61 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | -0,06 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 70/1 | 6,65 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | -0,38 | 0,02 | 0,02 | 2,31 | 2,31 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 8,76 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 1,22 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,04 |
|  | Врезка в дом ул. Ленинградская | 13,81 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 0,84 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
|  |  | 5,87 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | -0,38 | 0,02 | 0,02 | 2,31 | 2,31 | 0,14 | -0,14 |
| тк14 |  | 23,95 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 7,05 | -7,05 | 0,05 | 0,05 | 1,60 | 1,60 | 0,26 | -0,26 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 29 | 25,53 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 1,47 | -1,47 | 0,09 | 0,09 | 2,98 | 2,98 | 0,21 | -0,21 |
|  | Врезка в дом ул. Юбилейная 27 | 14,30 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,05 | 0,05 | 2,79 | 2,79 | 0,18 | -0,18 |
|  | тк15 | 20,91 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 4,80 | -4,80 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0,75 | 0,17 | -0,17 |
| тк14 | тк12 | 51,18 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 3,15 | -3,15 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | тк13 | 16,86 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | -20,50 | 0,27 | 0,27 | 13,42 | 13,42 | 0,74 | -0,74 |
| тк13 | тк14 | 25,68 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 20,50 | -20,50 | 0,41 | 0,41 | 13,42 | 13,42 | 0,74 | -0,74 |
| тк16 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 28,88 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | -0,70 | 0,26 | 0,26 | 7,62 | 7,62 | 0,25 | -0,25 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 72/1 | 6,10 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,35 | -0,35 | 0,01 | 0,01 | 1,93 | 1,93 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 72/2 | 4,06 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,35 | -0,35 | 0,01 | 0,01 | 1,93 | 1,93 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 29 | Юбилейная 29 | 10,99 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,44 | 0,44 | 33,01 | 33,01 | 0,43 | -0,43 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 14 | Юбилейная 14 | 11,62 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,55 | -1,55 | 0,52 | 0,52 | 37,42 | 37,42 | 0,55 | -0,55 |
| тк15 | Врезка в дом ул. Юбилейная 12 | 44,62 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 4,80 | -4,80 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | 0,75 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 12 | Врезка в дом ул. Юбилейная 14 | 56,25 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 3,44 | -3,44 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 0,13 | -0,13 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 12 | Юбилейная 12 | 20,19 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,36 | -1,36 | 0,70 | 0,70 | 28,76 | 28,76 | 0,48 | -0,48 |
| тк17 | Врезка в дом ул. Юбилейная 33 | 50,00 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 2,24 | -2,24 | 0,07 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 0,17 | -0,17 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 33 | Врезка в дом ул. Юбилейная 35 | 37,79 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,51 | -1,51 | 0,03 | 0,03 | 0,55 | 0,55 | 0,12 | -0,12 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 35 | Юбилейная 35 | 9,59 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,73 | -0,73 | 0,38 | 0,38 | 32,83 | 32,83 | 0,43 | -0,43 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 29 | Врезка в дом ул. Юбилейная 31 | 38,38 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,04 | 0,04 | 0,76 | 0,76 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 14 | Врезка в дом ул. Юбилейная 16 | 34,24 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 1,89 | -1,89 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | -0,07 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 16 |  | 7,80 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 1,89 | -1,89 | 0,52 | 0,52 | 55,88 | 55,88 | 0,67 | -0,67 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 35 | Врезка в дом ул. Юбилейная 37 | 38,63 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | -0,06 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 37 | Юбилейная 37 | 6,29 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,27 | 0,27 | 36,12 | 36,12 | 0,45 | -0,45 |
| тк17 | тк18 | 62,00 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 8,06 | -8,06 | 1,15 | 1,15 | 15,39 | 15,39 | 0,61 | -0,61 |
| тк18 | тк20 | 120,09 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 8,06 | -8,06 | 2,22 | 2,22 | 15,39 | 15,39 | 0,61 | -0,61 |
| тк20 | тк42 | 72,99 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 8,06 | -8,06 | 1,35 | 1,35 | 15,39 | 15,39 | 0,61 | -0,61 |
| тк42 | тк43 | 29,30 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 8,06 | -8,06 | 0,54 | 0,54 | 15,39 | 15,39 | 0,61 | -0,61 |
| тк43 | тк44 | 53,62 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 8,06 | -8,06 | 0,99 | 0,99 | 15,39 | 15,39 | 0,61 | -0,61 |
| тк44 | ул. Ленинградская 103 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 7,33 | -7,33 | 1,23 | 1,23 | 72,86 | 72,86 | 1,06 | -1,06 |
| тк44 | ул. Ленинградская 103 | 50,41 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,73 | -0,73 | 0,51 | 0,51 | 8,44 | 8,44 | 0,26 | -0,26 |
| тк44 |  | 40,82 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 35,76 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 14,07 | -14,07 | 2,01 | 2,01 | 46,82 | 46,82 | 1,07 | -1,07 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская |  | 2,94 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,37 | -0,37 | 0,01 | 0,01 | 2,21 | 2,21 | 0,13 | -0,13 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | тк16 | 11,98 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,03 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 70А | 19,18 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | -0,05 |
| Врезка в дом ул. Новая 20А | тк45 | 48,43 | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 27,27 | -27,27 | 1,38 | 1,38 | 23,73 | 23,73 | 0,99 | -0,99 |
| Врезка в дом ул. Новая 20А | Новая 20А | 9,39 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,26 | -0,26 | 0,05 | 0,05 | 4,06 | 4,06 | 0,15 | -0,15 |
| тк7 | Ленинградская 30 | 14,36 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,58 | -0,58 | 0,09 | 0,09 | 5,25 | 5,25 | 0,20 | -0,20 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 30А | 17,06 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 1,56 | 1,56 | 0,11 | -0,11 |
| тк21 | Ленинградская 32Б | 28,20 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,64 | -0,64 | 0,22 | 0,22 | 6,53 | 6,53 | 0,23 | -0,23 |
|  | Врезка в дом ул. Лесная 19 | 42,54 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 211,83 | -211,83 | 1,48 | 1,48 | 28,98 | 28,98 | 1,79 | -1,79 |
|  | Юбилейная 1А | 13,09 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка на дом ул. Лесная 7 | Лесная 7 | 7,13 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,27 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 1,20 | 1,20 | 0,10 | -0,10 |
|  | Врезка ул. Ленинградская 26/2 | 12,82 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 3,45 | -3,45 | 0,84 | 0,84 | 54,73 | 54,73 | 0,78 | -0,78 |
| Врезка ул. Ленинградская 26/2 | Врезка в дом ул. Ленинградская | 8,70 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | -2,33 | 0,26 | 0,26 | 24,93 | 24,93 | 0,53 | -0,53 |
| Врезка ул. Ленинградская 26/2 | Ленинградская 26/2 | 10,51 | 0,02 | 0,02 | 1,50 | 1,50 | 1,13 | -1,13 | 2,86 | 2,86 | 226,46 | 226,46 | 1,02 | -1,02 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 27 | 12,30 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,74 | -0,74 | 0,13 | 0,13 | 8,56 | 8,56 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Лесная 13 | Врезка в дом ул. Лесная 15 | 17,69 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 212,64 | -212,64 | 0,62 | 0,62 | 29,20 | 29,20 | 1,80 | -1,80 |
| Врезка в дом ул. Лесная 13 |  | 74,32 | 0,02 | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 1,36 | -1,36 | 34,17 | 34,17 | 383,14 | 383,14 | 1,23 | -1,23 |
| Врезка в дом ул. Лесная 36 | Лесная 36 | 30,35 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,91 | -0,91 | 1,82 | 1,82 | 50,10 | 50,10 | 0,53 | -0,53 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-2 | Врезка в дом ул. Юбилейная 4-1 | 35,12 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 4,66 | -4,66 | 0,22 | 0,22 | 5,17 | 5,17 | 0,36 | -0,36 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 2-2 | Юбилейная 2-2 | 24,56 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,32 | -0,32 | 0,05 | 0,05 | 1,66 | 1,66 | 0,11 | -0,11 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-2 | Врезка в дом ул. Юбилейная 6 | 27,58 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,04 | -3,04 | 0,07 | 0,07 | 2,21 | 2,21 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 4-2 | Юбилейная 4-2 | 24,71 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,81 | -0,81 | 0,31 | 0,31 | 10,35 | 10,35 | 0,29 | -0,29 |
| Врезка в дом ул. Лесная 52 | Лесная 52 | 12,60 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,11 | -1,11 | 0,26 | 0,26 | 16,98 | 16,98 | 0,40 | -0,40 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 27 | Юбилейная 27 | 10,49 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,77 | -0,77 | 0,46 | 0,46 | 36,41 | 36,41 | 0,45 | -0,45 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 31 | Юбилейная 31 | 6,86 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,06 | 0,06 | 7,46 | 7,46 | 0,26 | -0,26 |
| Врезка в дом ул. Юбилейная 33 | Юбилейная 33 | 7,11 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,24 | 0,24 | 28,64 | 28,64 | 0,43 | -0,43 |
| Врезка в дом ул. Новая 19 | Новая 19 | 9,83 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,67 | -0,67 | 0,08 | 0,08 | 7,10 | 7,10 | 0,24 | -0,24 |
| Врезка в дом ул. Королева 4 |  | 25,79 | 0,06 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 20,48 | -20,48 | 5,01 | 5,01 | 162,00 | 162,00 | 1,87 | -1,87 |
|  | тк30 | 60,09 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 10,98 | -10,98 | 2,06 | 2,06 | 28,51 | 28,51 | 0,84 | -0,84 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 46 | 14,86 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,94 | -0,94 | 0,25 | 0,25 | 13,86 | 13,86 | 0,33 | -0,33 |
| тк1 | Контора | 11,04 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,39 | -0,39 | 0,03 | 0,03 | 2,13 | 2,13 | 0,14 | -0,14 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Ленинградская 28/2 | 6,64 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,51 | -0,51 | 0,08 | 0,08 | 4,16 | 4,14 | 0,18 | -0,18 |
| Развлетвление | тк1 | 49,45 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 214,39 | -214,39 | 1,76 | 1,76 | 29,68 | 29,68 | 1,82 | -1,82 |
| Развлетвление | Баланстр, старая озерная | 73,12 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 38,30 | -38,30 | 0,80 | 0,80 | 9,06 | 9,06 | 0,89 | -0,89 |
| Баланстр, старая озерная | тк2 | 6,59 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 38,30 | -38,30 | 0,07 | 0,07 | 9,06 | 9,06 | 0,89 | -0,89 |
|  | Ленинградская 50 | 11,16 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 2,00 | 5,40 | -5,40 | 0,53 | 0,53 | 39,61 | 39,61 | 0,78 | -0,78 |
|  |  | 29,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 5,40 | -5,40 | 1,24 | 1,24 | 35,06 | 35,06 | 0,78 | -0,78 |
|  | Ленинградская 29Б | 4,84 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,07 | -0,07 |
|  | Ленинградская 29А | 28,10 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,19 | -0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,08 | -0,08 |
| Врезка в дом ул. Ленинградская | Врезка в дом ул. Ленинградская | 38,41 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 3,89 | -3,89 | 0,17 | 0,17 | 3,60 | 3,60 | 0,30 | -0,30 |
| тк14 | тк17 | 90,23 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 10,30 | -10,30 | 0,24 | 0,24 | 2,18 | 2,18 | 0,37 | -0,37 |
|  | Юбилейная 16 | 13,48 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | -0,70 | 0,13 | 0,13 | 7,77 | 7,77 | 0,25 | -0,25 |
|  |  | 101,93 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 1,19 | -1,19 | 0,15 | 0,15 | 1,20 | 1,20 | 0,17 | -0,17 |
|  |  | 10,87 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 1,19 | -1,19 | 0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,20 | 0,17 | -0,17 |

с. Плотбище, ул. Советская 38А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Советская 18 | 0,03 | 65 | 80 | 2,20 | 14,22 | 1,18 | 2,20 | 0,40 | 2,20 | 1,58 | 29,79 | 28,21 | 11,51 | 220,30 |
| ФАП | 0,01 | 65 | 80 | 0,42 | 4,52 | 4,29 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 4,80 | 31,40 | 26,60 | 34,53 | 197,70 |
| Школьный 3 | 0,03 | 65 | 80 | 2,44 | 11,00 | 4,08 | 2,28 | 0,40 | 2,44 | 4,54 | 31,27 | 26,73 | 9,48 | 114,50 |
| Советская 38Б | 0,01 | 65 | 80 | 0,55 | 4,48 | 7,47 | 0,55 | 0,40 | 0,55 | 7,87 | 32,93 | 25,07 | 14,24 | 72,30 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 1 | 7,94 | 32,97 | 25,03 | 79,26 | 60,94 | 32,97 | 25,03 | 6,55 | 42,90 |
| ТК 2 | 4,87 | 31,43 | 26,57 | 72,27 | 50,46 | 31,43 | 26,57 | 19,30 | 142,00 |
| врезка Школьный 3 | 4,91 | 31,45 | 26,55 | 77,90 | 61,51 | 31,45 | 26,55 | 9,00 | 104,20 |
| врезка Советская 38Б | 7,98 | 32,99 | 25,01 | 79,81 | 59,77 | 32,99 | 25,01 | 1,66 | 12,40 |
| врезка ул. Советская 18 | 7,65 | 32,82 | 25,18 | 79,65 | 58,63 | 32,82 | 25,18 | 0,63 | 12,10 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Плотбище ул. Советская 38А | врезка ул. Советская 18 | 12,08 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | -2,20 | 0,18 | 0,18 | 7,29 | 7,29 | 0,32 | -0,32 |
| с. Плотбище ул. Советская 38А | врезка Советская 38Б | 12,37 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 3,41 | -3,41 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,12 | -0,12 |
| ТК 1 | врезка Школьный 3 | 61,31 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,87 | -2,87 | 1,52 | 1,52 | 12,38 | 12,38 | 0,42 | -0,42 |
| ТК 2 | ФАП | 55,70 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,42 | -0,42 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,06 | -0,06 |
| врезка Школьный 3 | ТК 2 | 37,82 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,42 | -0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 0,06 | -0,06 |
| врезка Школьный 3 | Школьный 3 | 10,24 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,44 | -2,44 | 0,19 | 0,19 | 9,01 | 9,01 | 0,36 | -0,36 |
| врезка Советская 38Б | ТК 1 | 30,53 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 2,87 | -2,87 | 0,02 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 0,10 | -0,10 |
| врезка Советская 38Б | Советская 38Б | 59,96 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | -0,55 | 0,06 | 0,06 | 0,46 | 0,46 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул. Советская 18 | Советская 18 | 208,25 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | -2,20 | 3,03 | 3,03 | 7,29 | 7,29 | 0,32 | -0,32 |

с. Погодаево, ул. Гагарина 1А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Гагарина 24 ШК | 0,13 | 65 | 80 | 8,46 | 21,61 | 3,29 | 8,46 | 1 | 8,46 | 4,29 | 34,64 | 30,36 | 20,46 | 654,00 |
| Гагарина 22 | 0,03 | 65 | 80 | 1,83 | 10,84 | 2,43 | 1,83 | 1 | 1,83 | 3,43 | 34,21 | 30,79 | 20,05 | 657,70 |
| Гагарина 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 5,30 | 11,13 | 0,94 | 1 | 0,94 | 12,13 | 38,57 | 26,43 | 5,57 | 153,60 |
| Гагарина 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,64 | 4,36 | 11,13 | 0,63 | 1 | 0,63 | 12,13 | 38,56 | 26,44 | 12,89 | 195,10 |
| Гагарина 18 | 0,04 | 65 | 80 | 2,41 | 11,03 | 3,94 | 2,41 | 1 | 2,41 | 4,94 | 34,97 | 30,03 | 16,02 | 550,20 |
| ФАП | 0,03 | 65 | 80 | 2,21 | 10,61 | 3,87 | 2,21 | 1 | 2,21 | 4,87 | 34,93 | 30,07 | 16,30 | 563,30 |
| Калинина 22 | 0,02 | 65 | 80 | 1,02 | 8,28 | 2,22 | 1,02 | 1 | 1,02 | 3,22 | 34,11 | 30,89 | 28,42 | 731,00 |
| СПК им. Калинина "Гараж" | 0,02 | 65 | 80 | 1,41 | 6,14 | 13,99 | 1,41 | 1 | 1,41 | 14,99 | 40,00 | 25,00 | 20,09 | 61,60 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
|  | 14,60 | 39,80 | 25,20 | 79,93 | 62,22 | 39,80 | 25,20 | 0,50 | 19,10 |
| ТК1 | 13,47 | 39,23 | 25,77 | 79,74 | 62,38 | 39,23 | 25,77 | 1,90 | 72,40 |
| ТК2 | 4,50 | 34,75 | 30,25 | 78,50 | 63,09 | 34,75 | 30,25 | 18,11 | 610,70 |
| Врезка ул. Гагарина 18 | 5,37 | 35,19 | 29,81 | 78,74 | 63,10 | 35,19 | 29,81 | 14,80 | 524,50 |
| развилка ул. Гагарина | 12,50 | 38,75 | 26,25 | 79,60 | 62,49 | 38,75 | 26,25 | 3,09 | 118,10 |
| развилка ул. Гагарина 1 и 6 | 12,35 | 38,67 | 26,33 | 79,29 | 63,01 | 38,67 | 26,33 | 4,66 | 139,50 |
| Врезка на ФАП | 5,01 | 35,01 | 30,00 | 78,67 | 63,08 | 35,01 | 30,00 | 15,77 | 553,20 |
| Врезка ул. Гагарина 1 | 12,28 | 38,64 | 26,36 | 79,16 | 63,11 | 38,64 | 26,36 | 5,31 | 148,40 |
| Врезка ул. Гагарина 22 | 3,45 | 34,22 | 30,78 | 78,15 | 62,39 | 34,22 | 30,78 | 19,90 | 655,30 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Погодаево ул. Гагарина 1А |  | 19,11 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,51 | -17,51 | 0,20 | 0,20 | 8,82 | 8,82 | 0,64 | -0,64 |
|  | ТК1 | 53,29 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,51 | -17,51 | 0,56 | 0,56 | 8,82 | 8,82 | 0,64 | -0,64 |
| ТК1 | развилка ул. Гагарина | 45,70 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 17,51 | -17,51 | 0,48 | 0,48 | 8,82 | 8,82 | 0,64 | -0,64 |
| ТК2 | Гагарина 24 | 43,34 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,46 | -8,46 | 0,11 | 0,11 | 2,07 | 2,07 | 0,31 | -0,31 |
| развилка ул. Гагарина | развилка ул. Гагарина 1 и 6 | 21,39 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,57 | -1,57 | 0,08 | 0,08 | 3,01 | 3,01 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка ул. Гагарина 1 | кран ул. Гагарина 6 | 38,60 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,63 | -0,63 | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 0,09 | -0,09 |
| Врезка ул. Гагарина 18 | Врезка на ФАП | 28,76 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,52 | -13,52 | 0,18 | 0,18 | 5,27 | 5,27 | 0,49 | -0,49 |
| Врезка ул. Гагарина 18 | Гагарина 18 | 25,73 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,41 | -2,41 | 0,22 | 0,22 | 7,06 | 7,06 | 0,35 | -0,35 |
| развилка ул. Гагарина 1 и 6 | Врезка ул. Гагарина 1 | 8,91 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,57 | -1,57 | 0,03 | 0,03 | 3,01 | 3,01 | 0,23 | -0,23 |
| развилка ул. Гагарина | Врезка ул. Гагарина 18 | 406,35 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 15,94 | -15,94 | 3,56 | 3,56 | 7,31 | 7,31 | 0,58 | -0,58 |
| Врезка на ФАП | ТК2 | 57,46 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 11,31 | -11,31 | 0,26 | 0,26 | 3,69 | 3,69 | 0,41 | -0,41 |
| Врезка на ФАП | ФАП | 10,10 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,21 | -2,21 | 0,07 | 0,07 | 5,94 | 5,94 | 0,32 | -0,32 |
| ТК2 | Врезка ул. Гагарина 22 | 44,61 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,85 | -2,85 | 0,53 | 0,53 | 9,82 | 9,82 | 0,41 | -0,41 |
| с. Погодаево ул. Гагарина 1А | СПК им. Калинина "Гараж" | 61,60 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,41 | -1,41 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | -0,05 |
| Врезка ул. Гагарина 1 | Гагарина 1 | 5,19 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,94 | -0,94 | 0,08 | 0,08 | 12,05 | 12,05 | 0,33 | -0,33 |
| кран ул. Гагарина 6 | Гагарина 6 | 8,11 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,63 | -0,63 | 0,05 | 0,05 | 5,55 | 5,55 | 0,23 | -0,23 |
| Врезка ул. Гагарина 22 | Калинина 22 | 75,69 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,02 | -1,02 | 0,12 | 0,12 | 1,28 | 1,28 | 0,15 | -0,15 |
| Врезка ул. Гагарина 22 | Гагарина 22 | 2,40 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,83 | -1,83 | 0,01 | 0,01 | 4,07 | 4,07 | 0,27 | -0,27 |

с. Подгорное, ул. Молодежная 7

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| СОШ №17 | 0,12 | 65 | 80 | 8,27 | 21,20 | 3,39 | 8,27 | 1 | 8,27 | 4,39 | 14,69 | 10,31 | 7,11 | 128,20 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 1 | 4,79 | 14,89 | 10,11 | 79,56 | 63,71 | 14,89 | 10,11 | 2,48 | 44,70 |
| ТК 2 | 4,45 | 14,73 | 10,27 | 79,12 | 64,09 | 14,73 | 10,27 | 6,38 | 114,90 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Подгорное ул. Молодежная 7 | ТК 1 | 44,73 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,27 | -8,27 | 0,11 | 0,11 | 1,98 | 1,98 | 0,30 | -0,30 |
| ТК 1 | ТК 2 | 70,20 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,27 | -8,27 | 0,17 | 0,17 | 1,98 | 1,98 | 0,30 | -0,30 |
| ТК 2 | СОШ №17 | 13,32 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,27 | -8,27 | 0,03 | 0,03 | 1,98 | 1,98 | 0,30 | -0,30 |

п. Абалаково, ул. Школьная 5Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ФАП | 0,00 | 60 | 80 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,79 | 0,13 | 0,79 | 29,40 | 28,60 | 4,21 | 106,70 |
| ул. Железнодорожная 5Б | 0,01 | 60 | 80 |  | 4,59 |  | 0,51 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Школьная 5А | 0,04 | 60 | 80 | 1,77 | 11,16 | 2,02 | 1,77 | 1,00 | 1,77 | 3,02 | 30,51 | 27,49 | 1,65 | 69,20 |
| Школьная 2 | 0,18 | 60 | 80 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,40 | 5,03 | 0,32 | 29,16 | 28,84 | 3,17 | 119,00 |
| Школьная 5 | 0,02 | 60 | 80 | 1,03 | 6,46 | 6,07 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | 7,25 | 32,63 | 25,37 | 19,85 | 121,40 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Абалаково ул. Школьная 5Б | врезка Школьная 5А | 60,95 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 11,99 | -11,99 | 2,45 | 2,45 | 40,15 | 40,15 | 0,91 | -0,91 |
| врезка ФАП, спутник | ФАП | 6,19 | 0,03 | 0,03 | 2,95 | 2,95 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ФАП, спутник | спутник Школьная 4 | 13,98 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 10,09 | -10,09 | 0,40 | 0,40 | 28,45 | 28,45 | 0,77 | -0,77 |
| врезка Школьная 5А | врезка ФАП, спутник | 39,57 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 10,22 | -10,22 | 1,16 | 1,16 | 29,19 | 29,19 | 0,78 | -0,78 |
| врезка Школьная 5А | Школьная 5А | 8,27 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 1,77 | -1,77 | 0,04 | 0,04 | 5,12 | 5,12 | 0,26 | -0,26 |
| п. Абалаково ул. Школьная 5Б | врезка Школьная 2, 5 | 33,98 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 6,05 | -6,05 | 0,35 | 0,35 | 10,26 | 10,26 | 0,46 | -0,46 |
| врезка Школьная 2, 5 | Школьная 2 | 85,03 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 5,03 | -5,03 | 3,49 | 3,49 | 41,04 | 41,04 | 0,73 | -0,73 |
| врезка Школьная 2, 5 | Школьная 5 | 87,46 | 0,07 | 0,07 | 2,95 | 2,95 | 1,03 | -1,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | -0,08 |
| спутник Школьная 4 | СДК | 3,85 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

с. Потапово, ул. Административная 2А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Новая 2 | 0,02 | 65 | 80 | 1,04 | 5,94 | 8,65 | 1,04 | 0,50 | 1,04 | 9,15 | 34,58 | 25,42 | 12,22 | 120,20 |
| Новая 3 |  | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая 1А | 0,02 | 65 | 80 | 1,61 | 7,74 | 7,25 | 1,61 | 0,50 | 1,61 | 7,75 | 33,88 | 26,12 | 6,83 | 101,60 |
| Административная 2 | 0,03 | 65 | 80 | 1,90 | 7,97 | 8,91 | 1,90 | 0,50 | 1,90 | 9,41 | 34,71 | 25,29 | 1,84 | 36,20 |
| Административная 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,88 | 6,04 | 5,87 | 0,88 | 0,50 | 0,88 | 6,37 | 33,18 | 26,82 | 25,52 | 233,50 |
| Административная 4 | 0,04 | 65 | 80 | 2,61 | 13,31 | 2,18 | 2,61 | 0,50 | 2,61 | 2,68 | 31,34 | 28,66 | 8,34 | 208,70 |
| Административная 3 | 0,03 | 65 | 80 | 1,85 | 7,77 | 9,44 | 1,85 | 0,20 | 1,85 | 9,64 | 34,82 | 25,18 | 5,39 | 68,30 |
| Административная 4 | 0,04 | 65 | 80 | 2,61 | 12,47 | 2,83 | 2,61 | 0,50 | 2,61 | 3,33 | 31,66 | 28,34 | 7,41 | 187,60 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК1 | 9,54 | 34,77 | 25,23 | 79,74 | 62,68 | 34,77 | 25,23 | 1,36 | 28,40 |
| ТК2 | 9,20 | 34,60 | 25,40 | 78,06 | 62,09 | 34,60 | 25,40 | 6,52 | 90,90 |
| врезка Административная 5 | 6,38 | 33,19 | 26,81 | 77,11 | 60,21 | 33,19 | 26,81 | 18,35 | 204,50 |
| ТК4 | 6,41 | 33,21 | 26,79 | 79,04 | 62,85 | 33,21 | 26,79 | 6,58 | 157,00 |
| ТК3 | 9,71 | 34,85 | 25,15 | 79,71 | 62,85 | 34,85 | 25,15 | 2,54 | 44,10 |
| ТК 2-1 | 9,17 | 34,59 | 25,41 | 76,41 | 61,58 | 34,59 | 25,41 | 11,69 | 115,50 |
| врезка на школу | 3,56 | 31,78 | 28,22 | 78,87 | 63,57 | 31,78 | 28,22 | 7,09 | 180,20 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Потапово ул. Административн | ТК1 | 28,40 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,55 | -4,55 | 0,23 | 0,23 | 5,39 | 5,39 | 0,35 | -0,35 |
| ТК1 | ТК2 | 62,53 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -2,65 | 0,17 | 0,17 | 1,84 | 1,84 | 0,20 | -0,20 |
| ТК2 | ТК 2-1 | 24,56 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,04 | -1,04 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,29 | 0,08 | -0,08 |
| ТК2 |  | 2,55 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,61 | -1,61 | 0,17 | 0,17 | 45,31 | 45,31 | 0,57 | -0,57 |
|  | ФАП | 8,08 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,61 | -1,61 | 0,55 | 0,55 | 45,31 | 45,31 | 0,57 | -0,57 |
| ТК1 | СДК | 7,85 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | -1,90 | 0,06 | 0,06 | 5,43 | 5,43 | 0,28 | -0,28 |
| с. Потапово ул. Административн | ТК3 | 44,12 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 7,96 | -7,96 | 0,15 | 0,15 | 2,22 | 2,22 | 0,29 | -0,29 |
| врезка Административная 5 |  | 2,52 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,88 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -0,07 |
|  | Административная 5 | 26,42 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,88 | -0,88 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -0,07 |
| ТК4 | врезка Административная 5 | 47,54 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,88 | -0,88 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -0,07 |
| ТК4 |  | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 5,23 | -5,23 | 0,17 | 0,17 | 41,05 | 41,05 | 0,76 | -0,76 |
|  | врезка на школу | 20,53 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 5,23 | -5,23 | 1,26 | 1,26 | 41,05 | 41,05 | 0,76 | -0,76 |
| ТК3 | ТК4 | 112,89 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 6,11 | -6,11 | 1,65 | 1,65 | 9,72 | 9,72 | 0,47 | -0,47 |
| ТК3 |  | 2,39 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,85 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,14 | -0,14 |
|  | Детский сад | 21,79 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,85 | -1,85 | 0,03 | 0,03 | 0,90 | 0,90 | 0,14 | -0,14 |
| ТК 2-1 | Новая 2 | 4,73 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,04 | -1,04 | 0,01 | 0,01 | 1,64 | 1,64 | 0,15 | -0,15 |
| врезка на школу | СОШ №8 | 28,44 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,61 | -2,61 | 0,44 | 0,44 | 10,30 | 10,30 | 0,38 | -0,38 |
| врезка на школу | СОШ №8 | 7,42 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,61 | -2,61 | 0,12 | 0,12 | 10,30 | 10,30 | 0,38 | -0,38 |

п. Усть-Кемь, ул. Заводская 1Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Енисейская 2А | 0,02 | 65 | 80 | 1,09 | 23,10 | 0,04 | 1,09 | 1,00 | 1,09 | 1,04 | 28,02 | 26,98 | 16,23 | 477,00 |
| Енисейская 2 | 0,14 | 65 | 80 | 9,17 | 19,39 | 5,95 | 9,17 | 1,00 | 9,17 | 6,95 | 30,97 | 24,03 | 7,77 | 310,00 |
| Студенческая 10 | 0,02 | 65 | 80 | 1,25 | 7,32 | 5,43 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 6,43 | 30,71 | 24,29 | 21,74 | 483,60 |
| Студенческая 11 | 0,01 | 65 | 80 | 0,66 | 5,35 | 5,32 | 0,66 | 1,00 | 0,66 | 6,32 | 30,66 | 24,34 | 31,17 | 543,00 |
| Студенческая 13 | 0,01 | 65 | 80 | 0,65 | 5,30 | 5,31 | 0,65 | 1,00 | 0,65 | 6,31 | 30,66 | 24,34 | 39,61 | 576,70 |
| Студенческая 15 | 0,00 | 65 | 80 | 0,24 | 3,16 | 5,71 | 0,24 | 1,00 | 0,24 | 6,72 | 30,86 | 24,14 | 73,45 | 607,50 |
| Студенческая 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,06 | 6,67 | 5,69 | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 6,69 | 30,84 | 24,16 | 13,66 | 399,20 |
| Студенческая 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,15 | 6,90 | 5,81 | 1,15 | 1,00 | 1,15 | 6,81 | 30,90 | 24,10 | 11,59 | 368,30 |
| Заводская 1 | 0,05 | 65 | 80 | 3,31 | 9,58 | 12,99 | 3,31 | 1,00 | 3,31 | 13,99 | 34,49 | 20,51 | 42,41 | 246,90 |
| ПЧ №121 | 0,02 | 65 | 80 | 1,42 | 10,31 | 1,79 | 1,42 | 1,00 | 1,42 | 2,79 | 28,90 | 26,10 | 4,59 | 186,10 |
| Заводская 2А | 0,02 | 65 | 80 |  | 5,86 |  | 1,04 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Заводской 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,77 | 5,09 | 8,78 | 0,77 | 1,00 | 0,77 | 9,78 | 32,39 | 22,61 | 24,24 | 388,40 |
| Заречная 5 | 0,03 | 65 | 80 | 1,68 | 7,68 | 8,16 | 1,68 | 1,00 | 1,68 | 9,16 | 32,08 | 22,92 | 41,23 | 509,00 |
| Студенческая 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,41 | 4,25 | 5,05 | 0,41 | 1,00 | 0,41 | 6,05 | 30,52 | 24,48 | 28,86 | 481,20 |
| Студенческая 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,44 | 4,43 | 5,05 | 0,44 | 1,00 | 0,44 | 6,05 | 30,52 | 24,48 | 19,73 | 449,20 |
| Студенческая 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,05 | 7,03 | 4,55 | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 5,55 | 30,27 | 24,73 | 13,79 | 414,00 |
| Студенческая 5 | 0,02 | 65 | 80 | 1,03 | 6,82 | 4,94 | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 5,94 | 30,47 | 24,53 | 11,74 | 379,90 |
| Студенческая 8 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 5,60 | 5,78 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 6,78 | 30,89 | 24,11 | 16,43 | 428,80 |
| Заводской 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 5,16 | 8,87 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | 9,87 | 32,43 | 22,57 | 32,01 | 459,40 |
| Заводской 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 5,19 | 8,91 | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 9,91 | 32,46 | 22,54 | 28,89 | 440,50 |
| Колонка | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 8,46 | 1,58 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 2,58 | 28,79 | 26,21 | 10,17 | 384,00 |
| Скважина | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 11,34 | 0,49 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,49 | 28,25 | 26,75 | 11,59 | 426,40 |
| Енисейская 15 | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 11,71 | 0,43 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,43 | 28,22 | 26,78 | 12,10 | 433,00 |
| Заводской 7 | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 5,17 | 8,81 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | 9,81 | 32,40 | 22,60 | 21,51 | 371,30 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| тк1 | 14,47 | 34,73 | 20,27 | 79,92 | 64,82 | 34,73 | 20,27 | 1,21 | 45,30 |
| тк2 | 14,42 | 34,71 | 20,29 | 77,70 | 62,85 | 34,71 | 20,29 | 41,94 | 233,10 |
| тк5 | 5,74 | 30,37 | 24,63 | 79,30 | 61,58 | 30,37 | 24,63 | 7,08 | 302,00 |
| врезка в колонку | 2,60 | 28,80 | 26,20 | 78,84 | 61,91 | 28,80 | 26,20 | 9,38 | 377,80 |
| врезка ул Студенческая 2 | 6,16 | 30,58 | 24,42 | 76,02 | 60,02 | 30,58 | 24,42 | 26,39 | 459,90 |
| врезка ул Студенческая 3 | 6,18 | 30,59 | 24,41 | 77,75 | 60,28 | 30,59 | 24,41 | 17,55 | 428,70 |
| врезка ул Студенческая 4 | 6,25 | 30,63 | 24,37 | 78,66 | 61,65 | 30,63 | 24,37 | 12,93 | 394,70 |
| врезка ул Студенческая 5 | 6,61 | 30,81 | 24,20 | 79,07 | 62,15 | 30,81 | 24,20 | 10,87 | 360,60 |
| развилка ул. Студенческая | 7,29 | 31,15 | 23,86 | 79,28 | 61,21 | 31,15 | 23,86 | 9,80 | 333,40 |
| тк6 | 6,86 | 30,93 | 24,07 | 78,45 | 58,38 | 30,93 | 24,07 | 18,44 | 444,50 |
| врезка ул Студенческая 15 | 6,78 | 30,89 | 24,11 | 69,12 | 48,34 | 30,89 | 24,11 | 66,84 | 574,20 |
| врезка ул Студенческая 13 | 6,78 | 30,89 | 24,11 | 75,47 | 54,23 | 30,89 | 24,11 | 37,14 | 542,90 |
| врезка ул Студенческая 11 | 6,79 | 30,90 | 24,10 | 77,27 | 55,81 | 30,90 | 24,10 | 28,83 | 510,20 |
| врезка ул Студенческая 7 | 6,97 | 30,99 | 24,01 | 78,94 | 60,26 | 30,99 | 24,01 | 13,31 | 391,40 |
| врезка ул Студенческая 8 | 6,89 | 30,95 | 24,05 | 78,68 | 59,37 | 30,95 | 24,05 | 16,07 | 423,10 |
| врезка ул Студенческая 6 | 7,10 | 31,05 | 23,95 | 79,14 | 60,91 | 31,05 | 23,95 | 11,31 | 361,50 |
| тк8 | 10,92 | 32,96 | 22,04 | 79,59 | 70,08 | 32,96 | 22,04 | 3,37 | 140,60 |
| Врезка ул. заводская 2 и 2А | 2,85 | 28,92 | 26,08 | 79,44 | 76,81 | 28,92 | 26,08 | 3,84 | 176,70 |
| тк9 | 10,23 | 32,62 | 22,39 | 78,70 | 58,72 | 32,62 | 22,39 | 12,56 | 284,90 |
| развилка Заводской 3 и ДС | 9,96 | 32,48 | 22,52 | 76,60 | 60,01 | 32,48 | 22,52 | 25,37 | 415,80 |
| тк10 | 9,98 | 32,49 | 22,51 | 76,78 | 59,79 | 32,49 | 22,51 | 23,37 | 399,80 |
| тк3 | 7,70 | 31,35 | 23,65 | 79,59 | 62,48 | 31,35 | 23,65 | 5,65 | 254,80 |
| тк11 | 9,91 | 32,45 | 22,55 | 75,14 | 60,64 | 32,45 | 22,55 | 41,00 | 500,90 |
| тк4 | 7,61 | 31,30 | 23,70 | 79,53 | 64,39 | 31,30 | 23,70 | 6,47 | 271,10 |
| колонка | 2,58 | 28,79 | 26,21 | 78,64 | 63,69 | 28,79 | 26,21 | 9,95 | 382,30 |
| врезка в скважину | 1,50 | 28,25 | 26,75 | 78,20 | 61,96 | 28,25 | 26,75 | 11,18 | 423,20 |
| врезка ул. Енисейская 15 | 1,44 | 28,22 | 26,78 | 78,10 | 61,49 | 28,22 | 26,78 | 11,46 | 428,00 |
| тк7 | 6,85 | 30,93 | 24,08 | 78,16 | 55,23 | 30,93 | 24,08 | 21,47 | 459,70 |
|  | 9,88 | 32,44 | 22,56 | 77,97 | 60,35 | 32,44 | 22,56 | 16,23 | 334,80 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Усть-Кемь ул. Заводская 1Б | тк1 | 45,34 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 38,60 | -38,60 | 0,27 | 0,27 | 4,90 | 4,90 | 0,62 | -0,62 |
| тк1 | тк2 | 187,81 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 3,31 | -3,31 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | -0,08 |
| тк3 | тк5 | 47,21 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,79 | -3,79 | 0,98 | 0,98 | 17,30 | 17,30 | 0,55 | -0,55 |
| тк5 | врезка в колонку | 75,80 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,79 | -3,79 | 1,57 | 1,57 | 17,30 | 17,30 | 0,55 | -0,55 |
| врезка в колонку | врезка в скважину | 45,38 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,89 | -2,89 | 0,55 | 0,55 | 10,07 | 10,07 | 0,42 | -0,42 |
| тк1 | тк3 | 209,48 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 21,65 | -21,65 | 3,38 | 3,38 | 13,46 | 13,46 | 0,79 | -0,79 |
| тк3 | развилка ул. Студенческая | 78,58 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,69 | -8,69 | 0,21 | 0,21 | 2,18 | 2,18 | 0,32 | -0,32 |
| врезка ул Студенческая 3 | врезка ул Студенческая 2 | 31,21 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,41 | -0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,06 | -0,06 |
| врезка ул Студенческая 4 | врезка ул Студенческая 3 | 34,01 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,04 | 0,04 | 0,88 | 0,88 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул Студенческая 5 | врезка ул Студенческая 4 | 34,12 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | -1,90 | 0,18 | 0,18 | 4,38 | 4,38 | 0,28 | -0,28 |
| развилка ул. Студенческая | врезка ул Студенческая 5 | 27,20 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,93 | -2,93 | 0,34 | 0,34 | 10,40 | 10,40 | 0,43 | -0,43 |
| развилка ул. Студенческая | врезка ул Студенческая 6 | 28,13 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 5,75 | -5,75 | 0,09 | 0,09 | 2,78 | 2,78 | 0,31 | -0,31 |
| тк6 | кран ул. Студенческая 10 | 33,60 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | -1,25 | 0,08 | 0,08 | 1,90 | 1,90 | 0,18 | -0,18 |
| тк6 | тк7 | 15,13 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул Студенческая 13 | врезка ул Студенческая 15 | 31,33 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| врезка ул Студенческая 11 | врезка ул Студенческая 13 | 32,64 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 0,89 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,07 | -0,07 |
| врезка ул Студенческая 7 | врезка ул Студенческая 8 | 31,69 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,55 | -3,55 | 0,04 | 0,04 | 1,07 | 1,07 | 0,19 | -0,19 |
| врезка ул Студенческая 8 | тк6 | 21,47 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,79 | -2,79 | 0,02 | 0,02 | 0,66 | 0,66 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул Студенческая 11 | Студенческая 11 | 32,78 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,66 | -0,66 | 0,24 | 0,24 | 6,00 | 6,00 | 0,23 | -0,23 |
| врезка ул Студенческая 13 | Студенческая 13 | 33,89 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,65 | -0,65 | 0,23 | 0,23 | 5,77 | 5,77 | 0,23 | -0,23 |
| врезка ул Студенческая 15 | Студенческая 15 | 33,27 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,81 | 0,81 | 0,08 | -0,08 |
| врезка ул Студенческая 7 | Студенческая 7 | 7,79 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | -1,06 | 0,14 | 0,14 | 15,39 | 15,39 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул Студенческая 6 | врезка ул Студенческая 7 | 29,84 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,61 | -4,61 | 0,06 | 0,06 | 1,79 | 1,79 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул Студенческая 6 | Студенческая 6 | 6,76 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | -1,15 | 0,15 | 0,15 | 17,97 | 17,97 | 0,41 | -0,41 |
| тк2 | Заводская 1 | 13,73 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,31 | -3,31 | 0,22 | 0,22 | 13,21 | 13,21 | 0,48 | -0,48 |
| тк1 | тк8 | 95,27 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 13,65 | -13,65 | 1,78 | 1,78 | 15,53 | 15,53 | 0,74 | -0,74 |
| тк8 | Врезка ул. заводская 2 и 2А | 36,14 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 8,80 | -8,80 | 4,03 | 4,03 | 93,01 | 93,01 | 1,28 | -1,28 |
| Врезка ул. заводская 2 и 2А | ПЧ №121 | 9,34 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,42 | -1,42 | 0,03 | 0,03 | 2,47 | 2,47 | 0,21 | -0,21 |
| Врезка ул. заводская 2 и 2А | спутник ул. Заводская 2А | 17,85 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 7,38 | -7,38 | 1,40 | 1,40 | 65,40 | 65,40 | 1,07 | -1,07 |
| тк8 | тк9 | 144,31 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,84 | -4,84 | 0,34 | 0,34 | 1,98 | 1,98 | 0,26 | -0,26 |
| тк9 |  | 49,89 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,56 | -1,56 | 0,18 | 0,18 | 2,97 | 2,97 | 0,23 | -0,23 |
| тк9 | тк10 | 114,85 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,28 | -3,28 | 0,13 | 0,13 | 0,91 | 0,91 | 0,18 | -0,18 |
| развилка Заводской 3 и ДС | тк11 | 85,07 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,68 | -1,68 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул Студенческая 2 | Студенческая 2 | 21,27 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,41 | -0,41 | 0,06 | 0,06 | 2,29 | 2,29 | 0,14 | -0,14 |
| врезка ул Студенческая 3 | Студенческая 3 | 20,47 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,44 | -0,44 | 0,07 | 0,07 | 2,69 | 2,69 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул Студенческая 4 | Студенческая 4 | 19,31 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | -1,05 | 0,35 | 0,35 | 15,22 | 15,22 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул Студенческая 5 | Студенческая 5 | 19,26 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,03 | -1,03 | 0,34 | 0,34 | 14,62 | 14,62 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ул Студенческая 8 | Студенческая 8 | 5,79 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,05 | 0,05 | 7,83 | 7,83 | 0,27 | -0,27 |
| тк10 | развилка Заводской 3 и ДС | 16,08 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 2,49 | -2,49 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | -0,13 |
| тк10 | Заводской 5 | 59,67 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,79 | -0,79 | 0,06 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 0,12 | -0,12 |
| тк3 | тк4 | 16,25 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,17 | -9,17 | 0,05 | 0,05 | 2,43 | 2,43 | 0,33 | -0,33 |
| развилка Заводской 3 и ДС | Заводской 3 | 24,67 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,81 | -0,81 | 0,02 | 0,02 | 0,80 | 0,80 | 0,12 | -0,12 |
| тк11 | Заречная 5 | 8,07 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,68 | -1,68 | 0,37 | 0,37 | 38,60 | 38,60 | 0,60 | -0,60 |
| тк4 | СОШ №10 | 38,90 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 9,17 | -9,17 | 0,33 | 0,33 | 7,04 | 7,04 | 0,50 | -0,50 |
| кран на Енисейскую 2А | Енисейская 2А | 6,59 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,13 | 0,13 | 16,13 | 16,13 | 0,39 | -0,39 |
| врезка в колонку | колонка | 4,51 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,13 | -0,13 |
| колонка | Колонка | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,13 | -0,13 |
| врезка в скважину | врезка ул. Енисейская 15 | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,99 | -1,99 | 0,03 | 0,03 | 4,79 | 4,79 | 0,29 | -0,29 |
| врезка в скважину | Скважина | 3,18 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Енисейская 15 | кран на Енисейскую 2А | 42,41 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | -1,09 | 0,07 | 0,07 | 1,45 | 1,45 | 0,16 | -0,16 |
| врезка ул. Енисейская 15 | Енисейская 15 | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,13 | -0,13 |
| тк7 | врезка ул Студенческая 11 | 50,56 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -1,55 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 0,11 | -0,11 |
| кран ул. Студенческая 10 | Студенческая 10 | 5,45 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | -1,25 | 0,14 | 0,14 | 21,23 | 21,23 | 0,44 | -0,44 |
| спутник ул. Заводская 2А | Заводская 2А | 5,10 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской 6 | 53,56 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,77 | -0,77 | 0,05 | 0,05 | 0,73 | 0,73 | 0,11 | -0,11 |
|  | Заводской 7 | 36,52 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,79 | -0,79 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | 0,78 | 0,12 | -0,12 |
| тк9-1 | Заводская 4 | 45,26 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

п. Усть-Кемь, ул. Калинина 5А

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лазо 3А | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 8,73 | 3,85 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 4,35 | 14,67 | 10,33 | 5,68 | 74,10 |
| ДК | 0,03 | 65 | 80 | 2,15 | 10,44 | 3,89 | 2,15 | 1,00 | 2,15 | 4,89 | 14,94 | 10,06 | 0,44 | 8,30 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Усть-Кемь ул. Калинина 5А | Лазо 3А | 74,11 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,95 | 1,50 | -1,50 | 0,33 | 0,33 | 3,66 | 3,66 | 0,22 | -0,22 |
| п. Усть-Кемь ул. Калинина 5А | ДК | 8,31 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,15 | -2,15 | 0,06 | 0,06 | 5,59 | 5,59 | 0,31 | -0,31 |

с. Усть-Пит, ул. Школьная 10

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Школьная 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,81 | 4,16 | 21,86 | 0,81 | 1 | 0,81 | 22,86 | 46,03 | 23,17 | 3,76 | 113,40 |
| Школьная 3 | 0,02 | 65 | 80 | 1,37 | 5,47 | 21,07 | 1,37 | 1 | 1,37 | 22,07 | 45,64 | 23,56 | 7,63 | 172,60 |
| Школьная 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 5,71 | 21,24 | 1,50 | 1 | 1,50 | 22,24 | 45,72 | 23,48 | 4,70 | 137,80 |
| Школьная 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,37 | 5,69 | 17,79 | 1,37 | 1 | 1,37 | 18,79 | 44,00 | 25,20 | 8,83 | 215,50 |
| Школьная 6 | 0,02 | 65 | 80 | 1,37 | 5,70 | 17,79 | 1,37 | 1 | 1,37 | 18,79 | 43,99 | 25,21 | 6,05 | 184,30 |
| Школьная 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 5,83 | 19,07 | 1,48 | 1 | 1,48 | 20,07 | 44,63 | 24,57 | 4,42 | 145,30 |
| Лесная 10 | 0,11 | 65 | 80 | 7,05 | 14,97 | 9,89 | 7,05 | 2 | 7,05 | 11,89 | 40,55 | 28,65 | 5,77 | 253,40 |
|  | 0,07 | 65 | 80 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 1 | 4,67 | 0,99 | 35,10 | 34,10 | 11,36 | 467,30 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК1 | 25,24 | 47,22 | 21,98 | 79,94 | 64,26 | 47,22 | 21,98 | 0,34 | 25,80 |
| ТК2 | 23,99 | 46,59 | 22,61 | 79,44 | 62,40 | 46,59 | 22,61 | 3,13 | 97,40 |
| врезка ул. Школьная 3 | 22,53 | 45,86 | 23,34 | 77,74 | 62,82 | 45,86 | 23,34 | 7,46 | 167,50 |
| врезка ул. Школьная 1 | 22,80 | 46,00 | 23,20 | 78,89 | 62,87 | 46,00 | 23,20 | 4,53 | 132,50 |
| врезка ул. Школьная 2 | 23,09 | 46,14 | 23,06 | 79,31 | 62,47 | 46,14 | 23,06 | 3,33 | 106,10 |
| врезка ул. Школьная 8 | 19,30 | 44,25 | 24,95 | 77,23 | 62,35 | 44,25 | 24,95 | 8,62 | 209,60 |
| врезка ул. Школьная 6 | 19,56 | 44,38 | 24,82 | 78,36 | 62,29 | 44,38 | 24,82 | 5,75 | 175,50 |
| врезка ул. Школьная 4 | 20,67 | 44,94 | 24,27 | 78,95 | 62,50 | 44,94 | 24,27 | 4,24 | 139,40 |
| врезка ул. Лесная 10 (ШК) | 12,43 | 40,82 | 28,39 | 79,27 | 66,02 | 40,82 | 28,39 | 4,09 | 214,90 |
| врезка на ДК, ФАП | 2,85 | 36,03 | 33,17 | 77,80 | 69,06 | 36,03 | 33,17 | 10,84 | 446,30 |
| ветка на ДК, ФАП | 10,86 | 40,03 | 29,17 | 78,78 | 68,27 | 40,03 | 29,17 | 6,87 | 291,80 |
| ТК3 | 9,84 | 39,52 | 29,68 | 78,57 | 68,36 | 39,52 | 29,68 | 7,38 | 311,40 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Усть-Пит ул. Школьная 10 | ТК1 | 25,76 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 23,47 | -23,47 | 1,98 | 1,98 | 51,22 | 51,22 | 1,27 | -1,27 |
| ТК1 | ТК2 | 71,63 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 7,91 | -7,91 | 0,63 | 0,63 | 5,84 | 5,84 | 0,43 | -0,43 |
| ТК2 | врезка ул. Школьная 2 | 8,73 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 5,03 | -5,03 | 0,45 | 0,45 | 34,35 | 34,35 | 0,73 | -0,73 |
| ТК2 | врезка ул. Школьная 1 | 35,10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 2,88 | -2,88 | 0,60 | 0,60 | 11,29 | 11,29 | 0,42 | -0,42 |
| врезка ул. Школьная 3 | Школьная 3 | 5,12 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,37 | -1,37 | 0,23 | 0,23 | 29,49 | 29,49 | 0,49 | -0,49 |
| врезка ул. Школьная 1 | врезка ул. Школьная 3 | 35,03 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 1,37 | -1,37 | 0,14 | 0,14 | 2,60 | 2,60 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Школьная 1 | Школьная 1 | 5,28 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,50 | -1,50 | 0,28 | 0,28 | 35,27 | 35,27 | 0,53 | -0,53 |
| врезка ул. Школьная 2 | Школьная 2 | 7,31 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 0,81 | -0,81 | 0,11 | 0,11 | 10,22 | 10,22 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Школьная 2 | врезка ул. Школьная 4 | 33,27 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 4,22 | -4,22 | 1,21 | 1,21 | 24,22 | 24,22 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Школьная 8 | Школьная 8 | 5,85 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,37 | -1,37 | 0,26 | 0,26 | 29,10 | 29,10 | 0,48 | -0,48 |
| врезка ул. Школьная 6 | врезка ул. Школьная 8 | 34,14 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 1,37 | -1,37 | 0,13 | 0,13 | 2,56 | 2,56 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Школьная 4 | врезка ул. Школьная 6 | 36,11 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 2,74 | -2,74 | 0,55 | 0,55 | 10,22 | 10,22 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Школьная 6 | Школьная 6 | 8,82 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,37 | -1,37 | 0,39 | 0,39 | 29,36 | 29,36 | 0,49 | -0,49 |
| врезка ул. Школьная 4 | Школьная 4 | 5,88 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,48 | -1,48 | 0,30 | 0,30 | 34,33 | 34,33 | 0,53 | -0,53 |
| ТК1 | врезка ул. Лесная 10 (ШК) | 189,16 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 15,56 | -15,56 | 6,41 | 6,41 | 22,58 | 22,58 | 0,84 | -0,84 |
| врезка ул. Лесная 10 (ШК) | Лесная 10 | 38,48 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 7,05 | -7,05 | 0,27 | 0,27 | 4,65 | 4,65 | 0,38 | -0,38 |
| врезка ул. Лесная 10 (ШК) | ветка на ДК, ФАП | 76,86 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 8,51 | -8,51 | 0,79 | 0,79 | 6,82 | 6,82 | 0,46 | -0,46 |
| врезка на ДК, ФАП |  | 20,93 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 4,67 | -4,67 | 0,93 | 0,93 | 29,61 | 29,61 | 0,68 | -0,68 |
| врезка на ДК, ФАП | спутник ФАП | 46,19 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 3,85 | -3,85 | 1,43 | 1,43 | 20,58 | 20,58 | 0,56 | -0,56 |
| ветка на ДК, ФАП | ТК3 | 19,59 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 8,51 | -8,51 | 0,51 | 0,51 | 17,27 | 17,27 | 0,65 | -0,65 |
| ТК3 | врезка на ДК, ФАП | 134,97 | 0,07 | 0,07 | 2 | 2 | 8,51 | -8,51 | 3,50 | 3,50 | 17,27 | 17,27 | 0,65 | -0,65 |

с. Чалбышево, ул. Советская 1Б

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Храм | 0,01 | 65 | 80 | 0,79 | 4,52 | 15,17 | 0,57 | 0,20 | 0,79 | 15,56 | 46,78 | 31,22 | 21,73 | 246,90 |
| Cоветская 15 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,56 | 12,92 | 0,71 | 0,20 | 0,75 | 13,14 | 45,57 | 32,43 | 37,38 | 473,30 |
| Cоветская 14 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 4,55 | 12,94 | 0,71 | 0,20 | 0,74 | 13,16 | 45,58 | 32,42 | 31,42 | 453,00 |
| Cоветская 13 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,53 | 13,17 | 0,71 | 0,20 | 0,75 | 13,39 | 45,69 | 32,31 | 30,90 | 444,90 |
| Cоветская 11 | 0,01 | 65 | 80 | 0,78 | 4,62 | 13,31 | 0,74 | 0,20 | 0,78 | 13,53 | 45,77 | 32,23 | 28,08 | 415,60 |
| Cоветская 8 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 7,28 | 7,84 | 1,53 | 0,20 | 1,48 | 8,03 | 43,02 | 34,98 | 15,16 | 351,10 |
| Cоветская 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,72 | 4,69 | 10,75 | 0,75 | 0,20 | 0,72 | 10,93 | 44,47 | 33,53 | 15,83 | 345,40 |
| Cоветская 7 | 0,02 | 65 | 80 | 1,15 | 5,86 | 11,26 | 1,13 | 0,20 | 1,15 | 11,47 | 44,73 | 33,27 | 14,97 | 337,20 |
| Cоветская 9 | 0,01 | 65 | 80 | 0,84 | 4,93 | 11,99 | 0,83 | 0,20 | 0,84 | 12,20 | 45,10 | 32,90 | 15,25 | 336,30 |
| Cоветская 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,72 | 4,45 | 13,37 | 0,69 | 0,20 | 0,72 | 13,59 | 45,79 | 32,21 | 11,12 | 265,80 |
| Cоветская 5 | 0,01 | 65 | 80 | 0,66 | 4,25 | 13,46 | 0,63 | 0,20 | 0,66 | 13,68 | 45,84 | 32,16 | 11,34 | 266,70 |
| Cоветская 4 | 0,02 | 65 | 80 | 1,33 | 6,34 | 11,02 | 1,29 | 0,20 | 1,33 | 11,23 | 44,62 | 33,38 | 10,54 | 273,20 |
| Cоветская 6 | 0,01 | 65 | 80 | 0,68 | 4,36 | 12,88 | 0,66 | 0,20 | 0,68 | 13,09 | 45,54 | 32,46 | 11,53 | 274,20 |
| Cоветская 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,72 | 4,38 | 14,17 | 0,69 | 0,20 | 0,72 | 14,39 | 46,19 | 31,81 | 8,22 | 196,20 |
| Cоветская 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,35 | 6,09 | 13,22 | 1,29 | 0,20 | 1,35 | 13,43 | 45,72 | 32,28 | 6,75 | 182,70 |
| Cоветская 2А | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,45 | 14,35 | 0,72 | 0,20 | 0,75 | 14,57 | 46,29 | 31,71 | 7,58 | 187,40 |
| ФАП | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 5,71 | 15,33 | 1,31 | 0,20 | 1,27 | 15,52 | 46,76 | 31,24 | 11,52 | 254,10 |
| Рождественского 43 | 0,01 | 65 | 80 |  | 3,84 |  | 0,61 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Рождественского 39 | 0,01 | 65 | 80 | 0,67 | 4,10 | 16,05 | 0,68 | 0,20 | 0,67 | 16,24 | 47,12 | 30,88 | 48,41 | 395,60 |
| Рождественского 47 | 0,01 | 65 | 80 | 0,94 | 4,85 | 16,00 | 0,97 | 0,20 | 0,94 | 16,19 | 47,09 | 30,91 | 17,44 | 299,60 |
| Рождественского 38 | 0,09 | 65 | 80 | 7,18 | 24,63 | 1,40 | 6,25 | 0,20 | 7,18 | 1,67 | 44,67 | 43,00 | 15,27 | 380,30 |
| Рождественского 42 | 0,02 | 65 | 80 | 1,08 | 5,45 | 13,12 | 1,11 | 0,20 | 1,07 | 13,30 | 45,65 | 32,35 | 15,17 | 360,50 |
| Рождественского 44 | 0,02 | 65 | 80 | 1,48 | 6,33 | 13,65 | 1,53 | 0,20 | 1,48 | 13,84 | 45,92 | 32,08 | 17,39 | 382,60 |
| Рождественского 46А | 0,16 | 65 | 80 | 10,55 | 33,89 | 0,84 | 10,93 | 0,20 | 10,54 | 1,03 | 39,51 | 38,49 | 17,67 | 497,70 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
|  | 17,89 | 47,95 | 30,05 | 79,93 | 63,02 | 47,95 | 30,05 | 1,93 | 36,80 |
| ТК 8 | 15,90 | 46,95 | 31,05 | 79,60 | 63,10 | 46,95 | 31,05 | 4,97 | 131,00 |
| врезка Храм | 15,65 | 46,82 | 31,18 | 76,86 | 64,90 | 46,82 | 31,18 | 17,38 | 216,90 |
| ТК 14 | 13,74 | 45,87 | 32,13 | 76,63 | 61,92 | 45,87 | 32,13 | 36,10 | 453,00 |
| ТК 13 | 13,75 | 45,88 | 32,12 | 77,40 | 62,35 | 45,88 | 32,12 | 30,12 | 432,50 |
| врезка Cоветская 11 | 13,86 | 45,93 | 32,07 | 77,74 | 62,50 | 45,93 | 32,07 | 27,46 | 405,30 |
| ТК 11 | 14,03 | 46,01 | 31,99 | 78,87 | 62,64 | 46,01 | 31,99 | 13,97 | 310,40 |
| врезка ул.Cоветская 8,10 | 11,64 | 44,82 | 33,18 | 78,77 | 62,71 | 44,82 | 33,18 | 14,17 | 319,80 |
| ТК 10 | 14,44 | 46,22 | 31,78 | 79,26 | 62,88 | 46,22 | 31,78 | 9,18 | 235,20 |
| врезка ул.Cоветская 4,6 | 13,78 | 45,89 | 32,11 | 79,13 | 63,84 | 45,89 | 32,11 | 9,57 | 245,80 |
| ТК 9 | 15,29 | 46,64 | 31,36 | 79,51 | 63,10 | 46,64 | 31,36 | 6,08 | 163,30 |
| врезка ФАП | 16,59 | 47,30 | 30,70 | 79,39 | 63,63 | 47,30 | 30,70 | 11,05 | 241,40 |
| ТК 1 | 16,53 | 47,26 | 30,74 | 79,36 | 63,67 | 47,26 | 30,74 | 11,60 | 253,00 |
| ТК 2 | 16,44 | 47,22 | 30,78 | 78,65 | 61,34 | 47,22 | 30,78 | 17,17 | 294,20 |
| ТК 2-1 | 16,43 | 47,21 | 30,79 | 76,89 | 59,36 | 47,21 | 30,79 | 31,37 | 337,80 |
| ТК 4 | 16,42 | 47,21 | 30,79 | 75,85 | 59,80 | 47,21 | 30,79 | 40,02 | 364,40 |
| ТК 6 | 15,39 | 46,70 | 31,31 | 79,31 | 63,90 | 46,70 | 31,31 | 12,20 | 279,50 |
| врезка Рождественского 42,44 | 14,20 | 46,10 | 31,90 | 79,07 | 63,12 | 46,10 | 31,90 | 14,52 | 345,60 |
| врезка ул.Cоветская 3,5 | 14,31 | 46,15 | 31,85 | 79,18 | 63,74 | 46,15 | 31,85 | 9,42 | 239,60 |
| врезка ул.Cоветская 7,9 | 12,98 | 45,49 | 32,51 | 78,81 | 63,56 | 45,49 | 32,51 | 14,08 | 315,40 |
| ТК 7 | 15,30 | 46,65 | 31,35 | 79,29 | 62,92 | 46,65 | 31,35 | 12,39 | 284,80 |
| ТК 3 | 16,42 | 47,21 | 30,79 | 76,13 | 59,68 | 47,21 | 30,79 | 37,70 | 357,20 |
| ТК 5 | 16,41 | 47,21 | 30,80 | 74,90 | 60,20 | 47,21 | 30,80 | 47,92 | 388,60 |
| ТК 12 | 13,95 | 45,97 | 32,03 | 77,86 | 62,45 | 45,97 | 32,03 | 26,58 | 393,20 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Чалбышево ул. Советская 1Б |  | 36,78 | 0,21 | 0,21 | 2,50 | 2,50 | 37,40 | -37,40 | 0,05 | 0,05 | 0,98 | 0,98 | 0,32 | -0,32 |
|  | ТК 8 | 94,20 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 14,23 | -14,23 | 1,00 | 1,00 | 7,06 | 7,06 | 0,52 | -0,52 |
| ТК 8 | врезка Храм | 85,89 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,79 | -0,79 | 0,12 | 0,12 | 0,97 | 0,97 | 0,12 | -0,12 |
| врезка Храм | Храм | 30,07 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 0,79 | -0,79 | 0,04 | 0,04 | 0,97 | 0,97 | 0,12 | -0,12 |
| ТК 8 | ТК 9 | 32,35 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 13,43 | -13,43 | 0,31 | 0,31 | 6,30 | 6,30 | 0,49 | -0,49 |
| ТК 14 | Cоветская 15 | 20,33 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | -0,75 | 0,30 | 0,30 | 9,82 | 9,82 | 0,27 | -0,27 |
| ТК 13 | ТК 14 | 20,47 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | -0,75 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | -0,06 |
| ТК 13 | Cоветская 14 | 20,47 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,74 | -0,74 | 0,30 | 0,30 | 9,68 | 9,68 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 13 | Cоветская 13 | 12,41 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | -0,75 | 0,18 | 0,18 | 9,73 | 9,73 | 0,26 | -0,26 |
| врезка Cоветская 11 | ТК 13 | 27,17 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 2,24 | -2,24 | 0,05 | 0,05 | 1,32 | 1,32 | 0,17 | -0,17 |
| врезка Cоветская 11 | Cоветская 11 | 10,23 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,78 | -0,78 | 0,16 | 0,16 | 10,59 | 10,59 | 0,28 | -0,28 |
| ТК 11 | ТК 12 | 82,84 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 3,01 | -3,01 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 0,11 | -0,11 |
| ТК 11 | врезка ул.Cоветская 8,10 | 9,41 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 2,21 | -2,21 | 1,20 | 1,20 | 84,67 | 84,67 | 0,78 | -0,78 |
| врезка ул.Cоветская 8,10 | Cоветская 8 | 31,31 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,48 | -1,48 | 1,80 | 1,80 | 38,38 | 38,38 | 0,53 | -0,53 |
| врезка ул.Cоветская 8,10 | Cоветская 10 | 25,59 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,72 | -0,72 | 0,35 | 0,35 | 9,13 | 9,13 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 10 | ТК 11 | 75,16 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 7,21 | -7,21 | 0,21 | 0,21 | 1,82 | 1,82 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 10 | врезка ул.Cоветская 4,6 | 10,56 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 2,01 | -2,01 | 0,33 | 0,33 | 20,71 | 20,71 | 0,46 | -0,46 |
| врезка ул.Cоветская 4,6 | Cоветская 4 | 27,45 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,33 | -1,33 | 1,28 | 1,28 | 30,96 | 30,96 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул.Cоветская 4,6 | Cоветская 6 | 28,42 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,68 | -0,68 | 0,35 | 0,35 | 8,13 | 8,13 | 0,24 | -0,24 |
| ТК 9 | ТК 10 | 71,89 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 10,61 | -10,61 | 0,42 | 0,42 | 3,93 | 3,93 | 0,39 | -0,39 |
| ТК 9 | Cоветская 2 | 32,91 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,72 | -0,72 | 0,45 | 0,45 | 9,11 | 9,11 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 9 | Cоветская 1 | 19,42 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,35 | -1,35 | 0,93 | 0,93 | 31,80 | 31,80 | 0,48 | -0,48 |
| ТК 9 | Cоветская 2А | 24,11 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | -0,75 | 0,36 | 0,36 | 9,88 | 9,88 | 0,27 | -0,27 |
|  | врезка ФАП | 204,65 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 23,17 | -23,17 | 0,65 | 0,65 | 2,11 | 2,11 | 0,37 | -0,37 |
| врезка ФАП | ФАП | 12,65 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,27 | -1,27 | 0,54 | 0,54 | 28,34 | 28,34 | 0,45 | -0,45 |
| врезка ФАП | ТК 1 | 11,62 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | 2,50 | 21,89 | -21,89 | 0,03 | 0,03 | 1,89 | 1,89 | 0,35 | -0,35 |
| ТК 1 | ТК 2 | 41,12 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 1,61 | -1,61 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 0,12 | -0,12 |
| ТК 2 | ТК 2-1 | 43,66 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,67 | -0,67 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 2-1 | ТК 3 | 19,42 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,67 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 4 | ТК 5 | 24,22 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,67 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 2 | Рождественского 47 | 5,45 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,94 | -0,94 | 0,13 | 0,13 | 15,53 | 15,53 | 0,33 | -0,33 |
| ТК 1 | ТК 6 | 26,48 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 20,28 | -20,28 | 0,57 | 0,57 | 14,32 | 14,32 | 0,74 | -0,74 |
| ТК 6 | Рождественского 38 | 100,78 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 7,18 | -7,18 | 2,03 | 11,70 | 13,41 | 77,38 | 0,55 | -1,04 |
| ТК 6 | ТК 7 | 5,30 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 13,10 | -13,10 | 0,05 | 0,05 | 5,99 | 5,99 | 0,48 | -0,48 |
| врезка Рождественского 42,44 | Рождественского 42 | 14,87 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,07 | -1,07 | 0,45 | 0,45 | 20,17 | 20,17 | 0,38 | -0,38 |
| врезка Рождественского 42,44 | Рождественского 44 | 37,02 | 0,05 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,48 | -1,48 | 0,18 | 0,18 | 3,32 | 3,32 | 0,22 | -0,22 |
| врезка Рождественского 42,44 | Рождественского 46А | 152,05 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 10,54 | -10,54 | 6,59 | 6,59 | 28,88 | 28,88 | 0,80 | -0,80 |
| ТК 10 | врезка ул.Cоветская 3,5 | 4,42 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,38 | -1,38 | 0,07 | 0,07 | 9,82 | 9,82 | 0,31 | -0,31 |
| врезка ул.Cоветская 3,5 | Cоветская 3 | 26,15 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,72 | -0,72 | 0,36 | 0,36 | 9,15 | 9,15 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул.Cоветская 3,5 | Cоветская 5 | 27,11 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,66 | -0,66 | 0,31 | 0,31 | 7,69 | 7,69 | 0,24 | -0,24 |
| ТК 11 | врезка ул.Cоветская 7,9 | 5,02 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | -2,00 | 0,52 | 0,52 | 69,33 | 69,33 | 0,71 | -0,71 |
| врезка ул.Cоветская 7,9 | Cоветская 7 | 21,77 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 1,15 | -1,15 | 0,76 | 0,76 | 23,19 | 23,19 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул.Cоветская 7,9 | Cоветская 9 | 20,95 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,84 | -0,84 | 0,39 | 0,39 | 12,43 | 12,43 | 0,30 | -0,30 |
| ТК 7 | врезка Рождественского 42,44 | 60,80 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | 13,10 | -13,10 | 0,55 | 0,55 | 5,99 | 5,99 | 0,48 | -0,48 |
| ТК 3 | ТК 4 | 7,13 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 0,67 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,05 |
| ТК 5 | Рождественского 39 | 7,00 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,67 | -0,67 | 0,08 | 0,08 | 7,92 | 7,92 | 0,24 | -0,24 |
| ТК 12 | врезка Cоветская 11 | 12,12 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 3,01 | -3,01 | 0,04 | 0,04 | 2,38 | 2,38 | 0,23 | -0,23 |

п. Шапкино, ул. Лесная 12

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Лесная 2 | 0,00 | 65 | 80 | 0,30 | 3,94 | 3,82 | 0,31 | 0,50 | 0,30 | 4,29 | 24,79 | 20,51 | 7,28 | 55,30 |
| МБДОУ №12 | 0,06 | 65 | 80 | 4,28 | 14,84 | 3,78 | 4,28 | 0,50 | 4,28 | 4,28 | 24,64 | 20,36 | 2,43 | 48,50 |
| Школьная 7 | 0,05 | 65 | 80 | 2,48 | 14,57 | 1,37 | 3,38 | 0,50 | 2,48 | 1,64 | 24,49 | 22,85 | 5,87 | 81,90 |
| Школьная 5 | 0,07 | 65 | 80 | 3,67 | 16,80 | 1,69 | 4,68 | 0,50 | 3,67 | 1,99 | 24,56 | 22,56 | 1,67 | 38,40 |
| Лесная 10 | 0,01 | 65 | 80 | 0,57 | 5,29 | 4,15 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 4,65 | 24,82 | 20,18 | 9,08 | 70,30 |
| Лесная 12 | 0,01 | 65 | 80 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,11 | 0,53 | 0,46 | 22,73 | 22,27 | 0,80 | 23,00 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Шапкино ул. Лесная 12 | кран ул. Лесная 2 | 6,87 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,58 | -4,58 | 0,06 | 0,06 | 5,48 | 5,48 | 0,35 | -0,35 |
| врезка кран ул. Лесная 2 | столовая | 43,05 | 0,03 | 0,03 | 2,50 | 2,50 | 0,30 | -0,30 | 0,11 | 0,41 | 1,63 | 6,32 | 0,11 | -0,18 |
| врезка кран ул. Лесная 2 | кран на МБДОУ №12 | 4,62 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,28 | -4,28 | 0,03 | 0,03 | 4,78 | 4,78 | 0,33 | -0,33 |
| кран на МБДОУ №12 | МБДОУ №12 | 31,66 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,28 | -4,28 | 0,23 | 0,23 | 4,78 | 4,78 | 0,33 | -0,33 |
| п. Шапкино ул. Лесная 12 | кран Лесная 5, 7 | 9,45 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 6,15 | -6,15 | 0,14 | 0,80 | 9,84 | 56,74 | 0,47 | -0,89 |
| кран Лесная 7 | Школьная 7 | 9,64 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 2,48 | -2,48 | 0,02 | 0,02 | 1,62 | 1,62 | 0,19 | -0,19 |
| врезка Лесная 5 | кран Лесная 7 | 46,70 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 2,48 | -2,48 | 0,11 | 0,65 | 1,62 | 9,29 | 0,19 | -0,36 |
| врезка Лесная 5 | кран Лесная 5 | 5,47 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,67 | -3,67 | 0,03 | 0,17 | 3,51 | 20,21 | 0,28 | -0,53 |
| кран Лесная 5 | Школьная 5 | 7,37 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 3,67 | -3,67 | 0,04 | 0,22 | 3,51 | 20,21 | 0,28 | -0,53 |
| п. Шапкино ул. Лесная 12 | кран ул. Лесная 10 | 6,06 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,57 | -0,57 | 0,02 | 0,02 | 1,68 | 1,68 | 0,13 | -0,13 |
| п. Шапкино ул. Лесная 12 | кран ул. Лесная 12 | 3,85 | 0,02 | 0,02 | 2,50 | 2,50 | 0,53 | -0,53 | 0,38 | 0,38 | 65,67 | 65,67 | 0,48 | -0,48 |
| кран ул. Лесная 10 | Лесная 10 | 64,19 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 0,57 | -0,57 | 0,16 | 0,16 | 1,68 | 1,68 | 0,13 | -0,13 |
| кран ул. Лесная 12 | Лесная 12 | 19,18 | 0,02 | 0,02 | 2,50 | 2,50 | 0,53 | -0,53 | 1,89 | 1,89 | 65,67 | 65,67 | 0,48 | -0,48 |
| кран ул. Лесная 2 | врезка кран ул. Лесная 2 | 5,36 | 0,07 | 0,07 | 2,50 | 2,50 | 4,58 | -4,58 | 0,04 | 0,04 | 5,48 | 5,48 | 0,35 | -0,35 |
| кран Лесная 5, 7 | врезка Лесная 5 | 16,10 | 0,07 | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 6,15 | -6,15 | 0,24 | 1,37 | 9,84 | 56,74 | 0,47 | -0,89 |

п. Шапкино, ул. Мира 2

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Мира 1 | 0,21 | 65 | 80 | 14,49 | 21,73 | 9,41 | 14,28 | 3,00 | 14,49 | 12,50 | 43,75 | 31,25 | 13,09 | 624,50 |
| Мира 16А | 0,24 | 65 | 80 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 2,22 | 15,42 | 2,69 | 38,84 | 36,16 | 23,19 | 1073,40 |
| Мира 16Б | 0,24 | 65 | 80 | 16,71 | 54,33 | 0,32 | 15,91 | 3,00 | 16,71 | 3,63 | 39,31 | 35,69 | 21,93 | 1031,30 |
| Мира 16В | 0,25 | 65 | 80 | 17,33 | 38,47 | 1,37 | 16,85 | 3,00 | 17,33 | 4,54 | 39,77 | 35,23 | 19,10 | 944,00 |
| Мира 18В | 0,16 | 65 | 80 | 10,37 | 19,61 | 7,27 | 10,54 | 3,00 | 10,37 | 10,18 | 42,59 | 32,41 | 16,38 | 766,00 |
| Мира 18А | 0,25 | 65 | 80 | 15,03 | 30,21 | 2,71 | 16,70 | 3,00 | 15,03 | 5,14 | 40,07 | 34,93 | 16,91 | 819,40 |
| Мира 18Б | 0,18 | 65 | 80 | 11,41 | 24,35 | 3,71 | 11,78 | 3,00 | 11,41 | 6,52 | 40,76 | 34,24 | 17,30 | 820,70 |
| Мира 2 | 0,03 | 65 | 80 | 1,89 | 6,87 | 15,91 | 1,88 | 3,00 | 1,88 | 18,94 | 46,97 | 28,03 | 11,14 | 329,70 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ТК 1 | 12,85 | 43,92 | 31,08 | 79,56 | 63,51 | 43,92 | 31,08 | 12,55 | 632,10 |
| врезка ул. Мира 1 | 14,13 | 44,56 | 30,44 | 79,63 | 63,59 | 44,56 | 30,44 | 10,53 | 543,60 |
| врезка ул. Мира 16Б | 3,75 | 39,37 | 35,63 | 79,04 | 64,00 | 39,37 | 35,63 | 21,81 | 1027,00 |
| врезка ул. Мира 16В | 4,77 | 39,88 | 35,12 | 79,20 | 64,14 | 39,88 | 35,12 | 18,90 | 936,30 |
| врезка ул. Мира 18В | 11,55 | 43,27 | 31,73 | 79,42 | 63,23 | 43,27 | 31,73 | 15,02 | 720,50 |
| врезка ул. Мира 18А | 8,53 | 41,77 | 33,23 | 79,34 | 63,03 | 41,77 | 33,23 | 15,81 | 765,50 |
| врезка ул. Мира 2 | 20,62 | 47,81 | 27,19 | 79,86 | 63,34 | 47,81 | 27,19 | 4,10 | 214,10 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| п. Шапкино Мира 2 | врезка ул. Мира 2 | 214,05 | 0,21 | 0,21 | 2 | 2 | 102,65 | -102,65 | 2,19 | 2,19 | 6,82 | 6,82 | 0,87 | -0,87 |
| врезка ул. Мира 1 | ТК 1 | 88,55 | 0,21 | 0,21 | 2 | 2 | 86,28 | -86,28 | 0,64 | 0,64 | 4,82 | 4,82 | 0,73 | -0,73 |
| врезка ул. Мира 16Б | Мира 16А | 46,40 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 15,42 | -15,42 | 0,53 | 0,53 | 7,61 | 7,61 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Мира 16Б | Мира 16Б | 4,37 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 16,71 | -16,71 | 0,06 | 0,06 | 8,93 | 8,93 | 0,61 | -0,61 |
| врезка ул. Мира 16В | врезка ул. Мира 16Б | 90,69 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 32,13 | -32,13 | 0,51 | 0,51 | 3,75 | 3,75 | 0,52 | -0,52 |
| врезка ул. Мира 16В | Мира 16В | 7,70 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 17,33 | -17,33 | 0,11 | 0,11 | 9,60 | 9,60 | 0,63 | -0,63 |
| врезка ул. Мира 18В | Мира 18В | 45,49 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 10,37 | -10,37 | 0,69 | 0,69 | 10,03 | 10,03 | 0,56 | -0,56 |
| врезка ул. Мира 18В | врезка ул. Мира 18А | 45,04 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 26,44 | -26,44 | 1,51 | 1,51 | 22,31 | 22,31 | 0,96 | -0,96 |
| врезка ул. Мира 18А | Мира 18А | 53,84 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 15,03 | -15,03 | 1,70 | 1,70 | 21,01 | 21,01 | 0,81 | -0,81 |
| врезка ул. Мира 18А | Мира 18Б | 55,21 | 0,08 | 0,08 | 2 | 2 | 11,41 | -11,41 | 1,01 | 1,01 | 12,14 | 12,14 | 0,62 | -0,62 |
| врезка ул. Мира 2 | врезка ул. Мира 1 | 329,52 | 0,21 | 0,21 | 2 | 2 | 100,76 | -100,76 | 3,25 | 3,25 | 6,57 | 6,57 | 0,85 | -0,85 |
| врезка ул. Мира 2 | Мира 2 | 115,68 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 1,88 | -1,88 | 0,84 | 0,84 | 4,86 | 4,86 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Мира 1 | Мира 1 | 80,95 | 0,10 | 0,10 | 2 | 2 | 14,49 | -14,49 | 0,82 | 0,82 | 6,72 | 6,72 | 0,53 | -0,53 |
| ТК 1 | врезка ул. Мира 18В | 88,37 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 36,81 | -36,81 | 0,65 | 0,65 | 4,91 | 4,91 | 0,59 | -0,59 |
| ТК 1 | врезка ул. Мира 16В | 304,16 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 49,46 | -49,46 | 4,04 | 4,04 | 8,86 | 8,86 | 0,80 | -0,80 |

с. Ярцево, ул. Мира 28

| Гидравлический расчет потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Почтовый 9 | 0,04 | 65 | 80 | 3,00 | 9,27 | 12,17 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 13,18 | 45,09 | 31,91 | 5,15 | 158,70 |
| Зеленая 1Б | 0,02 | 65 | 80 | 1,47 | 6,28 | 13,81 | 1,47 | 1,00 | 1,47 | 14,81 | 45,91 | 31,09 | 33,63 | 384,70 |
| Зеленая 1А | 0,02 | 65 | 80 | 1,28 | 5,85 | 13,86 | 1,27 | 1,00 | 1,27 | 14,86 | 45,93 | 31,07 | 26,20 | 338,10 |
| Мира 25 ввод 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 4,51 | 13,41 | 0,74 | 1,00 | 0,74 | 14,41 | 45,70 | 31,30 | 5,82 | 161,10 |
| Мира 23 | 0,02 | 65 | 80 | 1,43 | 6,37 | 12,35 | 1,42 | 1,00 | 1,43 | 13,36 | 45,18 | 31,82 | 5,78 | 199,00 |
| Мира 21 ввод 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 4,20 | 11,90 | 0,61 | 1,00 | 0,61 | 12,90 | 44,95 | 32,05 | 6,91 | 229,40 |
| Мира 19 | 0,02 | 65 | 80 | 1,27 | 6,12 | 11,44 | 1,27 | 1,00 | 1,27 | 12,44 | 44,75 | 32,31 | 7,93 | 260,00 |
| Мира 17 ввод 1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,16 | 11,09 | 0,57 | 1,00 | 0,58 | 12,09 | 44,54 | 32,46 | 9,54 | 293,80 |
| Мира 15 | 0,02 | 65 | 80 | 1,35 | 6,42 | 10,79 | 1,35 | 1,00 | 1,35 | 11,79 | 44,40 | 32,60 | 9,99 | 319,60 |
| Мира 13 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 6,09 | 10,40 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 11,40 | 44,20 | 32,80 | 13,06 | 381,80 |
| Мира 12 | 0,02 | 65 | 80 | 1,50 | 6,86 | 10,16 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 11,16 | 44,08 | 32,92 | 15,21 | 417,30 |
| Мира 9-1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,52 | 4,04 | 9,97 | 0,51 | 1,00 | 0,51 | 10,98 | 44,05 | 33,07 | 17,43 | 452,10 |
| Храм | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 4,89 | 10,08 | 0,76 | 1,00 | 0,76 | 11,08 | 44,04 | 32,96 | 20,56 | 484,00 |
| Мира 5-1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,45 | 9,95 | 0,38 | 1,00 | 0,38 | 10,95 | 43,98 | 33,02 | 31,47 | 580,40 |
| Мира 3 | 0,01 | 65 | 80 | 0,75 | 4,87 | 9,88 | 0,74 | 1,00 | 0,75 | 10,88 | 43,94 | 33,06 | 35,97 | 616,40 |
| Мира 3А | 0,01 | 65 | 80 | 0,64 | 4,50 | 9,92 | 0,64 | 1,00 | 0,64 | 10,92 | 43,96 | 33,04 | 44,38 | 653,10 |
| Мира 1 | 0,02 | 65 | 80 | 1,60 | 7,14 | 9,84 | 1,60 | 1,00 | 1,60 | 10,85 | 43,92 | 33,08 | 53,89 | 709,80 |
| Почтовый 13 | 0,02 | 65 | 80 | 1,17 | 5,67 | 13,24 | 1,17 | 1,00 | 1,17 | 14,25 | 45,62 | 31,38 | 35,09 | 338,50 |
| Предмостная 27 | 0,02 | 65 | 80 | 1,11 | 5,49 | 13,59 | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 14,59 | 45,80 | 31,20 | 31,62 | 295,90 |
| Кирова 62 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 4,63 | 8,27 | 0,60 | 1,00 | 0,62 | 9,32 | 43,16 | 33,84 | 14,79 | 420,70 |
| Кирова 88Б | 0,03 | 65 | 80 | 1,86 | 10,12 | 3,31 | 1,78 | 1,00 | 1,86 | 4,40 | 40,70 | 36,30 | 44,22 | 1067,70 |
| Горького 71 | 0,01 | 65 | 80 | 0,93 | 6,59 | 4,54 | 0,88 | 1,00 | 0,93 | 5,64 | 41,32 | 35,68 | 32,61 | 867,80 |
| Горького 61/2 | 0,00 | 65 | 80 | 0,31 | 3,74 | 4,89 | 0,30 | 1,00 | 0,31 | 5,98 | 41,49 | 35,51 | 37,88 | 792,70 |
| Горького 58 | 0,01 | 65 | 80 | 0,72 | 5,72 | 4,78 | 0,68 | 1,00 | 0,72 | 5,87 | 41,44 | 35,56 | 30,26 | 806,30 |
| Горького 54 | 0,01 | 65 | 80 | 1,02 | 6,76 | 4,99 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 6,08 | 41,54 | 35,46 | 23,62 | 729,80 |
| Горького 61 | 0,11 | 65 | 80 | 7,84 | 18,84 | 4,88 | 7,50 | 1,00 | 7,84 | 5,97 | 41,49 | 35,51 | 21,09 | 712,10 |
| Кирова 88А | 0,04 | 65 | 80 | 2,51 | 12,31 | 2,74 | 2,40 | 1,00 | 2,51 | 3,84 | 40,42 | 36,58 | 44,86 | 1089,10 |
| Кирова 86 | 0,01 | 65 | 80 | 0,71 | 6,12 | 3,57 | 0,68 | 1,00 | 0,71 | 4,66 | 40,83 | 36,17 | 44,53 | 1047,60 |
| Горького 50 | 0,05 | 65 | 80 | 3,35 | 12,72 | 4,28 | 3,20 | 1,00 | 3,35 | 5,37 | 41,18 | 35,82 | 14,98 | 629,30 |
| Кирова 68 | 0,02 | 65 | 80 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,48 | 1,20 | 0,89 | 38,94 | 38,06 | 17,34 | 693,90 |
| Горького 46 | 0,04 | 65 | 80 | 2,75 | 20,89 | 0,40 | 2,62 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 39,25 | 37,75 | 15,61 | 679,70 |
| Горького 55 ввод 1 | 0,03 | 65 | 80 | 1,88 | 10,32 | 3,11 | 1,79 | 1,00 | 1,88 | 4,20 | 40,60 | 36,40 | 12,78 | 590,30 |
| Горького 55А | 0,03 | 65 | 80 | 2,31 | 9,85 | 5,69 | 2,31 | 1,00 | 2,31 | 6,69 | 41,83 | 35,14 | 17,72 | 608,40 |
| Суворова 60 | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,83 | 0,61 | 0,68 | 38,84 | 38,16 | 34,02 | 784,90 |
| Суворова 58 | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,98 | 0,61 | 0,61 | 38,81 | 38,19 | 34,44 | 790,30 |
| Мира 16 | 0,02 | 65 | 80 | 1,44 | 6,69 | 10,32 | 1,44 | 1,00 | 1,44 | 11,33 | 44,16 | 32,84 | 10,30 | 331,60 |
| Мира 22 | 0,01 | 65 | 80 | 0,69 | 4,43 | 12,47 | 0,69 | 1,00 | 0,69 | 13,48 | 45,24 | 31,76 | 8,15 | 214,70 |
| Мира 7-2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 4,90 | 9,96 | 0,76 | 1,00 | 0,76 | 10,97 | 43,98 | 33,02 | 23,22 | 521,30 |
| Мира 7-1 | 0,01 | 65 | 80 | 0,76 | 4,90 | 9,95 | 0,76 | 1,00 | 0,76 | 10,95 | 43,97 | 33,03 | 24,62 | 535,10 |
| Мира 5-2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,38 | 3,45 | 9,96 | 0,38 | 1,00 | 0,38 | 10,96 | 43,98 | 33,02 | 29,47 | 565,80 |
| Мира 9-2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,52 | 4,04 | 9,98 | 0,51 | 1,00 | 0,51 | 10,98 | 44,06 | 33,08 | 16,78 | 442,40 |
| Советская 24 | 0,01 | 65 | 80 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,81 | 0,62 | 0,91 | 38,95 | 38,05 | 23,68 | 788,60 |
| Кирова 57 | 0,01 | 65 | 80 | 0,52 | 4,27 | 8,27 | 0,51 | 1,00 | 0,52 | 9,32 | 43,16 | 33,84 | 10,14 | 399,50 |
| Кирова 71 | 0,02 | 65 | 80 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,60 | 1,03 | 0,53 | 38,77 | 38,23 | 20,06 | 744,10 |
| Кирова 73 | 0,02 | 65 | 80 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,01 | 0,85 | 0,41 | 38,70 | 38,30 | 23,64 | 783,20 |
| Кирова 75 | 0,01 | 65 | 80 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,10 | 0,36 | 0,39 | 38,69 | 38,31 | 29,07 | 810,10 |
| Кирова 77 | 0,01 | 65 | 80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,20 | 0,24 | 0,36 | 38,68 | 38,32 | 35,54 | 839,70 |
| Матросова 40А | 0,27 | 65 | 80 | 18,24 | 22,71 | 12,51 | 18,24 | 1,00 | 18,24 | 13,51 | 45,26 | 31,74 | 3,82 | 152,00 |
| Мира 25 ввод 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,74 | 4,51 | 13,37 | 0,74 | 1,00 | 0,74 | 14,37 | 45,68 | 31,32 | 5,27 | 161,30 |
| Мира 21 ввод 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,61 | 4,19 | 12,00 | 0,61 | 1,00 | 0,61 | 13,00 | 45,00 | 32,00 | 7,26 | 228,10 |
| Мира 17 ввод 2 | 0,01 | 65 | 80 | 0,58 | 4,16 | 11,09 | 0,57 | 1,00 | 0,58 | 12,09 | 44,55 | 32,45 | 9,36 | 292,40 |
| Кирова 69 | 0,01 | 65 | 80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,47 | 0,90 | 0,90 | 38,95 | 38,05 | 15,75 | 679,20 |
| Кирова 67 | 0,03 | 65 | 80 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,13 | 1,15 | 0,27 | 38,63 | 38,37 | 16,75 | 701,80 |
| Кирова 78 | 0,03 | 65 | 80 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,59 | 1,13 | 0,26 | 38,63 | 38,37 | 33,01 | 855,90 |
| Кирова 66 |  | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горького 55 ввод 2 | 0,03 | 65 | 80 | 1,88 | 11,30 | 2,16 | 1,79 | 1,00 | 1,88 | 3,26 | 40,13 | 36,87 | 12,80 | 596,60 |
| Горького 49 | 0,00 | 65 | 80 | 0,07 | 5,18 | 1,24 | 0,07 | 1,00 | 0,07 | 2,34 | 39,67 | 37,33 | 81,10 | 683,60 |
| Горького 55А | 0,03 | 65 | 80 | 2,42 | 10,29 | 5,23 | 2,31 | 1,00 | 2,42 | 6,32 | 41,66 | 35,34 | 13,55 | 592,00 |
| Горького 53 | 0,00 | 65 | 80 | 0,35 | 5,62 | 1,19 | 0,33 | 1,00 | 0,34 | 2,29 | 39,64 | 37,36 | 15,85 | 651,20 |
| Пушкина 59А | 0,04 | 65 | 80 | 3,42 | 14,57 | 2,59 | 2,65 | 1,00 | 3,42 | 4,26 | 40,63 | 36,37 | 12,09 | 567,20 |

| Гидравлический расчет узлов тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| ветка на ТК 27 | 16,21 | 46,60 | 30,40 | 79,98 | 61,96 | 46,60 | 30,40 | 0,23 | 17,20 |
| ТК 24 | 15,89 | 46,45 | 30,56 | 78,33 | 57,26 | 46,45 | 30,56 | 7,54 | 106,20 |
| ТК1 | 15,55 | 46,27 | 30,73 | 79,83 | 62,18 | 46,27 | 30,73 | 1,68 | 67,90 |
| врезка Зеленая 1Б | 15,07 | 46,03 | 30,97 | 74,35 | 59,84 | 46,03 | 30,97 | 33,02 | 372,50 |
| врезка ул. Зеленая 1А | 15,12 | 46,06 | 30,94 | 75,20 | 59,78 | 46,06 | 30,94 | 25,28 | 322,10 |
| ТК20 | 10,90 | 43,95 | 33,05 | 76,20 | 61,27 | 43,95 | 33,05 | 51,96 | 691,60 |
| ТК19 | 10,93 | 43,97 | 33,04 | 77,05 | 60,98 | 43,97 | 33,04 | 42,41 | 642,10 |
| ТК18 | 10,94 | 43,97 | 33,03 | 77,57 | 61,07 | 43,97 | 33,03 | 34,90 | 605,60 |
| ТК17 | 10,97 | 43,98 | 33,02 | 77,95 | 60,96 | 43,98 | 33,02 | 29,33 | 569,40 |
| ТК13 | 11,10 | 44,05 | 32,95 | 78,67 | 61,54 | 44,05 | 32,95 | 18,88 | 472,90 |
| ТК12 | 11,18 | 44,09 | 32,91 | 78,83 | 61,58 | 44,09 | 32,91 | 16,57 | 442,60 |
| ТК10 | 11,37 | 44,18 | 32,82 | 79,09 | 61,88 | 44,18 | 32,82 | 12,85 | 386,40 |
| ТК9 | 11,45 | 44,22 | 32,78 | 79,15 | 62,10 | 44,22 | 32,78 | 12,01 | 370,80 |
| ТК7 | 12,13 | 44,56 | 32,44 | 79,42 | 62,48 | 44,56 | 32,44 | 8,09 | 282,40 |
| ТК6 | 12,55 | 44,78 | 32,23 | 79,50 | 62,59 | 44,78 | 32,23 | 6,99 | 249,50 |
| ТК5 | 13,04 | 45,02 | 31,98 | 79,57 | 62,65 | 45,02 | 31,98 | 6,01 | 217,80 |
| ТК4 | 13,61 | 45,31 | 31,69 | 79,63 | 62,77 | 45,31 | 31,69 | 5,11 | 186,10 |
| ТК3 | 14,43 | 45,71 | 31,29 | 79,69 | 62,84 | 45,71 | 31,29 | 4,23 | 150,80 |
| ТК8 | 11,85 | 44,43 | 32,58 | 79,35 | 62,22 | 44,43 | 32,58 | 9,09 | 309,00 |
| ТК2 | 14,87 | 45,94 | 31,07 | 79,72 | 62,20 | 45,94 | 31,07 | 3,84 | 134,30 |
| ТК 21 | 14,83 | 45,91 | 31,09 | 76,42 | 59,46 | 45,91 | 31,09 | 27,57 | 252,00 |
| ТК 22 | 14,79 | 45,89 | 31,11 | 76,27 | 59,57 | 45,89 | 31,11 | 28,94 | 266,30 |
| ТК 23 | 14,72 | 45,86 | 31,14 | 75,90 | 61,15 | 45,86 | 31,14 | 30,94 | 285,60 |
| ТК 29 | 9,36 | 43,18 | 33,82 | 79,37 | 62,77 | 43,18 | 33,82 | 8,02 | 384,30 |
| врезка ул. Горького 71 | 5,71 | 41,36 | 35,64 | 76,85 | 58,93 | 41,36 | 35,64 | 31,90 | 858,90 |
| врезка ул. Горького 61/1, 61/2 | 6,01 | 41,50 | 35,50 | 77,96 | 58,25 | 41,50 | 35,50 | 23,77 | 749,60 |
| врезка ул. Горького 58 | 5,92 | 41,46 | 35,54 | 77,70 | 58,64 | 41,46 | 35,54 | 25,71 | 778,00 |
| врезка ул. Горького 61,54 | 6,16 | 41,58 | 35,42 | 78,36 | 61,32 | 41,58 | 35,42 | 20,90 | 705,70 |
| врезка ул. Кирова 88А,Б | 4,62 | 40,81 | 36,19 | 74,84 | 60,06 | 40,81 | 36,19 | 42,89 | 1046,00 |
| врезка ул. Кирова 86 | 4,69 | 40,84 | 36,16 | 75,02 | 59,87 | 40,84 | 36,16 | 41,90 | 1031,30 |
| ТК 34 | 5,87 | 41,43 | 35,57 | 78,82 | 64,42 | 41,43 | 35,57 | 14,46 | 614,00 |
| врезка на ТК 34 | 6,37 | 41,69 | 35,31 | 78,93 | 61,45 | 41,69 | 35,31 | 13,92 | 598,30 |
| ТК 33 | 6,49 | 41,75 | 35,26 | 79,06 | 64,85 | 41,75 | 35,26 | 12,25 | 564,60 |
| развилка на ул. Горького | 6,96 | 41,98 | 35,02 | 79,17 | 62,93 | 41,98 | 35,02 | 10,94 | 518,90 |
| врезка Горького 59А | 4,79 | 40,89 | 36,11 | 79,03 | 57,29 | 40,89 | 36,11 | 11,56 | 551,40 |
| ТК 30 | 2,34 | 39,67 | 37,33 | 78,65 | 67,32 | 39,67 | 37,33 | 14,04 | 638,00 |
| врезка ул. Горького 46 | 1,79 | 39,40 | 37,61 | 78,53 | 68,19 | 39,40 | 37,61 | 15,05 | 666,50 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 1 | 4,40 | 40,70 | 36,30 | 78,99 | 69,68 | 40,70 | 36,30 | 12,55 | 584,50 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 3 | 3,07 | 40,03 | 36,97 | 78,90 | 71,57 | 40,03 | 36,97 | 12,95 | 605,00 |
| врезка ул. Суворова 60,58 | 0,93 | 38,96 | 38,04 | 74,33 | 54,84 | 38,96 | 38,04 | 32,45 | 764,70 |
| врезка ул. Кирова 62 | 9,33 | 43,16 | 33,84 | 78,50 | 63,33 | 43,16 | 33,84 | 12,53 | 408,50 |
| ветка на ул. Горького | 8,64 | 42,82 | 34,18 | 79,34 | 62,78 | 42,82 | 34,18 | 8,89 | 424,70 |
| ТК8-1 | 11,68 | 44,34 | 32,66 | 79,26 | 62,01 | 44,34 | 32,66 | 10,34 | 335,40 |
| врезка ул. Мира 16 | 11,90 | 44,45 | 32,55 | 79,37 | 62,39 | 44,45 | 32,55 | 8,85 | 303,10 |
| ТК14 | 11,03 | 44,01 | 32,99 | 78,44 | 61,44 | 44,01 | 32,99 | 22,15 | 510,30 |
| ТК15 | 11,01 | 44,00 | 33,00 | 78,34 | 61,22 | 44,00 | 33,00 | 23,57 | 524,20 |
| ТК16 | 10,98 | 43,99 | 33,01 | 78,08 | 61,02 | 43,99 | 33,01 | 27,34 | 554,90 |
| ТК11 | 11,21 | 44,11 | 32,90 | 78,88 | 61,68 | 44,11 | 32,90 | 15,80 | 431,70 |
| врезка ул. Советская 24 | 0,92 | 38,96 | 38,04 | 76,90 | 73,08 | 38,96 | 38,04 | 22,11 | 780,10 |
| врезка пер. Чапаева 2 | 1,58 | 39,29 | 37,71 | 78,01 | 72,02 | 39,29 | 37,71 | 17,33 | 702,10 |
| врезка ул. Кирова 77, 78 | 0,36 | 38,68 | 38,32 | 74,88 | 47,87 | 38,68 | 38,32 | 30,21 | 828,40 |
| врезка ул. Кирова 71 | 0,57 | 38,79 | 38,21 | 77,49 | 51,19 | 38,79 | 38,21 | 18,59 | 730,90 |
| врезка ул. Кирова 73 | 0,43 | 38,72 | 38,28 | 76,72 | 49,49 | 38,72 | 38,28 | 21,99 | 771,10 |
| врезка ул. Кирова 75 | 0,39 | 38,70 | 38,31 | 75,94 | 48,00 | 38,70 | 38,31 | 25,48 | 798,80 |
| ТК 25 | 13,66 | 45,33 | 31,67 | 79,49 | 64,52 | 45,33 | 31,67 | 3,66 | 145,40 |
| врезка ул. Мира 1 | 10,87 | 43,94 | 33,06 | 75,98 | 61,43 | 43,94 | 33,06 | 53,63 | 706,20 |
| врезка Почтовый 13 | 14,61 | 45,80 | 31,20 | 74,68 | 59,68 | 45,80 | 31,20 | 33,40 | 311,60 |
| ТК 32 | 1,01 | 39,00 | 38,00 | 78,38 | 53,68 | 39,00 | 38,00 | 14,66 | 666,00 |
| врезка ул. Кирова 67 | 0,66 | 38,83 | 38,17 | 77,92 | 50,75 | 38,83 | 38,17 | 16,37 | 692,60 |
| ТК 31 | 3,03 | 40,01 | 36,99 | 78,70 | 53,45 | 40,01 | 36,99 | 13,00 | 604,70 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 2 | 3,84 | 40,42 | 36,58 | 78,97 | 70,47 | 40,42 | 36,58 | 12,67 | 591,60 |
| ул. Горького 49 | 2,34 | 39,67 | 37,33 | 55,65 | 39,67 | 39,67 | 37,33 | 77,93 | 676,10 |
| ветка ул. Советская 24,22 | 1,15 | 39,08 | 37,93 | 76,98 | 73,00 | 39,08 | 37,93 | 21,88 | 773,20 |
| ТК 35 | 6,00 | 41,50 | 35,50 | 74,15 | 57,54 | 41,50 | 35,50 | 34,37 | 778,00 |
| ТК 26 | 15,44 | 46,22 | 30,78 | 76,03 | 59,18 | 46,22 | 30,78 | 17,84 | 231,60 |
| ТК 27 | 11,40 | 44,20 | 32,80 | 79,53 | 62,64 | 44,20 | 32,80 | 5,69 | 274,60 |
| ТК 28 | 10,71 | 43,85 | 33,15 | 79,50 | 62,66 | 43,85 | 33,15 | 6,48 | 312,00 |
| ТК 31-1 | 1,75 | 39,38 | 37,62 | 78,46 | 53,64 | 39,38 | 37,62 | 14,05 | 643,40 |
| врезка Горького 55А | 6,41 | 41,70 | 35,30 | 78,98 | 61,76 | 41,70 | 35,30 | 13,31 | 586,80 |

| Гидравлический расчет участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| с. Ярцево ул. Мира 28 | ветка на ТК 27 | 17,21 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 76,47 | -76,47 | 0,40 | 0,40 | 19,15 | 19,15 | 1,23 | -1,23 |
| ветка на ТК 27 | ТК 24 | 89,02 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,74 | -2,74 | 0,16 | 0,16 | 1,49 | 1,49 | 0,20 | -0,20 |
| ветка на ТК 27 | ТК1 | 50,67 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 25,04 | -25,04 | 0,33 | 0,33 | 5,46 | 5,46 | 0,58 | -0,58 |
| ТК1 | Почтовый 9 | 90,79 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | -3,00 | 1,19 | 1,19 | 10,87 | 10,87 | 0,44 | -0,44 |
| ТК 24 | ТК 26 | 125,38 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,74 | -2,74 | 0,22 | 0,22 | 1,49 | 1,49 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Зеленая 1А | врезка Зеленая 1Б | 50,37 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | -1,47 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | 0,11 | -0,11 |
| врезка Зеленая 1Б | Зеленая 1Б | 12,19 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | -1,47 | 0,13 | 0,13 | 8,74 | 8,74 | 0,33 | -0,33 |
| врезка ул. Зеленая 1А | Зеленая 1А | 16,04 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,13 | 0,13 | 6,62 | 6,62 | 0,29 | -0,29 |
| ТК1 | ТК2 | 66,47 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,50 | 22,04 | -22,04 | 0,34 | 0,34 | 4,24 | 4,24 | 0,51 | -0,51 |
| ТК19 | ТК20 | 49,46 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -1,60 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | -0,09 |
| ТК18 | ТК19 | 36,58 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,24 | -2,24 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | -0,08 |
| ТК17 | ТК18 | 36,13 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,98 | -2,98 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | 0,11 | -0,11 |
| ТК13 | ТК14 | 37,37 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 5,25 | -5,25 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 0,19 | -0,19 |
| ТК12 | ТК13 | 30,33 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,01 | -6,01 | 0,04 | 0,04 | 1,05 | 1,05 | 0,22 | -0,22 |
| ТК10 | ТК11 | 45,22 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,04 | -7,04 | 0,08 | 0,08 | 1,44 | 1,44 | 0,26 | -0,26 |
| ТК9 | ТК10 | 15,64 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 8,54 | -8,54 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 0,31 | -0,31 |
| ТК7 | врезка ул. Мира 16 | 20,65 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 12,53 | -12,53 | 0,11 | 0,11 | 4,52 | 4,52 | 0,45 | -0,45 |
| ТК6 | ТК7 | 32,87 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 13,68 | -13,68 | 0,21 | 0,21 | 5,39 | 5,39 | 0,50 | -0,50 |
| ТК5 | ТК6 | 31,76 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 14,94 | -14,94 | 0,25 | 0,25 | 6,43 | 6,43 | 0,54 | -0,54 |
| ТК4 | ТК5 | 31,64 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 16,16 | -16,16 | 0,29 | 0,29 | 7,51 | 7,51 | 0,59 | -0,59 |
| ТК3 | ТК4 | 35,37 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 18,28 | -18,28 | 0,41 | 0,41 | 9,60 | 9,60 | 0,66 | -0,66 |
| ТК3 | Мира 25 ввод 1 | 10,36 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | 0,11 | -0,11 |
| ТК4 | Мира 23 | 12,88 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,43 | -1,43 | 0,13 | 0,13 | 8,26 | 8,26 | 0,32 | -0,32 |
| ТК5 | Мира 21 ввод 1 | 11,60 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,61 | -0,61 | 0,07 | 0,07 | 5,08 | 5,08 | 0,22 | -0,22 |
| ТК6 | Мира 19 | 10,42 | 0,05 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | -1,27 | 0,03 | 0,08 | 1,97 | 6,55 | 0,18 | -0,29 |
| ТК7 | Мира 17 ввод 1 | 11,38 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,58 | -0,58 | 0,02 | 0,02 | 1,37 | 1,37 | 0,13 | -0,13 |
| ТК8 | ТК8-1 | 26,40 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,73 | -9,73 | 0,09 | 0,09 | 2,74 | 2,74 | 0,35 | -0,35 |
| ТК8 | Мира 15 | 10,61 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | -1,35 | 0,03 | 0,03 | 2,24 | 2,24 | 0,20 | -0,20 |
| ТК9 | Мира 13 | 10,96 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,02 | 0,02 | 1,76 | 1,76 | 0,17 | -0,17 |
| ТК10 | Мира 12 | 30,85 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -1,50 | 0,10 | 0,10 | 2,74 | 2,74 | 0,22 | -0,22 |
| ТК12 | Мира 9-1 | 9,46 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,51 | -0,51 | 0,04 | 0,16 | 3,67 | 14,03 | 0,18 | -0,30 |
| ТК13 | Храм | 11,04 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,01 | 0,01 | 0,71 | 0,71 | 0,11 | -0,11 |
| ТК17 | Мира 5-1 | 10,94 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,09 | -0,09 |
| ТК18 | Мира 3 | 10,86 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 0,03 | 0,03 | 2,28 | 2,28 | 0,17 | -0,17 |
| ТК19 | Мира 3А | 10,95 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,64 | -0,64 | 0,01 | 0,01 | 0,51 | 0,51 | 0,09 | -0,09 |
| ТК20 | врезка ул. Мира 1 | 14,63 | 0,06 | 0,06 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -1,60 | 0,02 | 0,02 | 0,90 | 0,90 | 0,15 | -0,15 |
| ТК2 | ТК3 | 16,43 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 19,76 | -19,76 | 0,22 | 0,22 | 11,23 | 11,23 | 0,72 | -0,72 |
| ТК2 | ТК 21 | 117,68 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,28 | -2,28 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | -0,08 |
| ТК 21 | ТК 22 | 14,23 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,28 | -2,28 | 0,02 | 0,02 | 1,12 | 1,12 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 22 | врезка Почтовый 13 | 45,34 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,17 | -1,17 | 0,09 | 0,09 | 1,67 | 1,67 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 22 | ТК 23 | 19,32 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,11 | -1,11 | 0,04 | 0,04 | 1,51 | 1,51 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 23 | Предмостная 27 | 10,35 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,11 | -1,11 | 0,06 | 0,06 | 5,03 | 5,03 | 0,25 | -0,25 |
| ТК 29 | врезка ул. Кирова 62 | 24,23 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| ТК 29 | ветка на ул. Горького | 40,36 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 47,55 | -47,55 | 0,36 | 0,36 | 7,42 | 7,42 | 0,77 | -0,77 |
| врезка ул. Кирова 88А,Б | Кирова 88Б | 21,63 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,86 | -1,86 | 0,11 | 0,11 | 4,21 | 4,21 | 0,27 | -0,27 |
| врезка ул. Горького 71 | Горького 71 | 8,89 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,93 | -0,93 | 0,04 | 0,04 | 3,51 | 3,51 | 0,21 | -0,21 |
| врезка ул. Горького 58 | врезка ул. Горького 71 | 80,87 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,01 | -6,01 | 0,10 | 0,10 | 1,05 | 1,05 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Горького 61/1, 61/2 | ТК 35 | 28,48 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Горького 61/1, 61/2 | врезка ул. Горького 58 | 28,44 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,72 | -6,72 | 0,05 | 0,05 | 1,31 | 1,31 | 0,24 | -0,24 |
| врезка ул. Горького 58 | Горького 58 | 28,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,72 | -0,72 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 0,10 | -0,10 |
| врезка ул. Горького 61,54 | врезка ул. Горького 61/1, 61/2 | 43,88 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 7,03 | -7,03 | 0,08 | 0,08 | 1,44 | 1,44 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Горького 61,54 | Горького 54 | 24,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,02 | -1,02 | 0,04 | 0,04 | 1,28 | 1,28 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Горького 61,54 | Горького 61 | 6,41 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 7,84 | -7,84 | 0,09 | 0,09 | 12,04 | 12,04 | 0,58 | -0,58 |
| врезка ул. Кирова 86 | врезка ул. Кирова 88А,Б | 14,71 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 4,37 | -4,37 | 0,03 | 0,03 | 1,84 | 1,84 | 0,25 | -0,25 |
| врезка ул. Кирова 88А,Б | Кирова 88А | 43,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,51 | -2,51 | 0,39 | 0,39 | 7,62 | 7,62 | 0,36 | -0,36 |
| врезка ул. Горького 71 | врезка ул. Кирова 86 | 172,46 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | -5,08 | 0,51 | 0,51 | 2,48 | 2,48 | 0,29 | -0,29 |
| врезка ул. Кирова 86 | Кирова 86 | 16,22 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,71 | -0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 0,62 | 0,10 | -0,10 |
| врезка на ТК 34 | врезка ул. Горького 61,54 | 107,38 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 15,89 | -15,89 | 0,11 | 0,11 | 0,84 | 0,84 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 34 | Горького 50 | 15,30 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,35 | -3,35 | 0,25 | 0,25 | 13,52 | 13,52 | 0,49 | -0,49 |
| врезка на ТК 34 | ТК 34 | 15,65 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,35 | -3,35 | 0,25 | 0,25 | 13,52 | 13,52 | 0,49 | -0,49 |
| ТК 33 | врезка Горького 55А | 22,25 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 21,66 | -21,66 | 0,04 | 0,04 | 1,55 | 1,55 | 0,35 | -0,35 |
| развилка на ул. Горького | ТК 33 | 45,72 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 36,07 | -36,07 | 0,24 | 0,24 | 4,28 | 4,28 | 0,58 | -0,58 |
| развилка на ул. Горького | врезка Горького 59А | 32,51 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 11,48 | -11,48 | 1,09 | 1,09 | 27,82 | 27,82 | 0,88 | -0,88 |
| врезка Горького 59А | ТК 31 | 53,36 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,07 | -8,07 | 0,88 | 0,88 | 13,76 | 13,76 | 0,62 | -0,62 |
| ТК 33 | врезка ул. Горького 55 ввод 1 | 19,89 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 14,41 | -14,41 | 1,04 | 1,04 | 43,75 | 43,75 | 1,10 | -1,10 |
| ТК 30 | врезка ул. Горького 46 | 28,51 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 6,17 | -6,17 | 0,28 | 0,28 | 8,06 | 8,06 | 0,47 | -0,47 |
| врезка ул. Горького 46 | врезка пер. Чапаева 2 | 35,57 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,42 | -3,42 | 0,11 | 0,11 | 2,49 | 2,49 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Горького 46 | Горького 46 | 13,24 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,75 | -2,75 | 0,15 | 0,15 | 9,14 | 9,14 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 1 | врезка ул. Горького 55 ввод 2 | 7,07 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 12,53 | -12,53 | 0,28 | 0,28 | 33,11 | 33,11 | 0,96 | -0,96 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 3 | ТК 30 | 32,98 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 6,58 | -6,58 | 0,36 | 0,36 | 9,18 | 9,18 | 0,50 | -0,50 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 1 | Горького 55 ввод 1 | 5,84 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | -1,88 | 0,10 | 0,10 | 14,29 | 14,29 | 0,43 | -0,43 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 3 | спутник Горького 55 ввод 3 | 5,69 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 4,07 | -4,07 | 1,53 | 1,53 | 224,61 | 224,61 | 1,44 | -1,44 |
| ветка на ТК 27 | ТК 27 | 257,42 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 48,69 | -48,69 | 2,40 | 2,40 | 7,78 | 7,78 | 0,79 | -0,79 |
| ТК 32 | врезка ул. Суворова 60,58 | 98,68 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | -1,21 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 0,09 | -0,09 |
| врезка ул. Суворова 60,58 | Суворова 60 | 20,22 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,61 | -0,61 | 0,12 | 0,12 | 5,07 | 5,07 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Суворова 60,58 | Суворова 58 | 25,65 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,61 | -0,61 | 0,16 | 0,16 | 5,10 | 5,10 | 0,22 | -0,22 |
| врезка ул. Кирова 62 | Кирова 62 | 12,15 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| ветка на ул. Горького | развилка на ул. Горького | 94,22 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 47,55 | -47,55 | 0,84 | 0,84 | 7,42 | 7,42 | 0,77 | -0,77 |
| ТК8-1 | ТК9 | 35,41 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 9,73 | -9,73 | 0,12 | 0,12 | 2,74 | 2,74 | 0,35 | -0,35 |
| врезка ул. Мира 16 | ТК8 | 5,92 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 11,09 | -11,09 | 0,03 | 0,03 | 3,55 | 3,55 | 0,40 | -0,40 |
| врезка ул. Мира 16 | Мира 16 | 28,53 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,44 | -1,44 | 0,29 | 0,29 | 8,40 | 8,40 | 0,33 | -0,33 |
| ТК4 | Мира 22 | 28,60 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,69 | -0,69 | 0,07 | 0,07 | 1,98 | 1,98 | 0,16 | -0,16 |
| ТК14 | ТК15 | 13,89 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 4,49 | -4,49 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,16 | -0,16 |
| ТК15 | ТК16 | 30,67 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,73 | -3,73 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,14 | -0,14 |
| ТК14 | Мира 7-2 | 11,01 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,03 | 0,03 | 2,36 | 2,36 | 0,17 | -0,17 |
| ТК15 | Мира 7-1 | 10,87 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,76 | -0,76 | 0,03 | 0,03 | 2,36 | 2,36 | 0,17 | -0,17 |
| ТК16 | ТК17 | 14,56 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 3,36 | -3,36 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,12 | -0,12 |
| ТК16 | Мира 5-2 | 10,89 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,38 | -0,38 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,59 | 0,09 | -0,09 |
| ТК11 | ТК12 | 10,95 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 6,52 | -6,52 | 0,02 | 0,02 | 1,24 | 1,24 | 0,24 | -0,24 |
| ТК11 | Мира 9-2 | 10,73 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,51 | -0,51 | 0,05 | 0,18 | 3,67 | 14,04 | 0,18 | -0,30 |
| врезка ул. Советская 24 | врезка ул. Советская 22 | 40,37 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | -2,80 | 0,46 | 0,46 | 9,46 | 9,46 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Советская 24 | Советская 24 | 8,44 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,62 | -0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | 0,09 | -0,09 |
| врезка пер. Чапаева 2 | ветка ул. Советская 24,22 | 71,15 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,42 | -3,42 | 0,21 | 0,21 | 2,49 | 2,49 | 0,26 | -0,26 |
| ТК 29 | Кирова 57 | 15,16 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,52 | -0,52 | 0,02 | 0,02 | 1,14 | 1,14 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Кирова 71 | врезка ул. Кирова 73 | 40,19 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,58 | -2,58 | 0,07 | 0,07 | 1,43 | 1,43 | 0,20 | -0,20 |
| врезка ул. Кирова 73 | врезка ул. Кирова 75 | 27,70 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,74 | -1,74 | 0,02 | 0,02 | 0,65 | 0,65 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Кирова 75 | врезка ул. Кирова 77, 78 | 29,67 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | -1,37 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,11 | -0,11 |
| врезка ул. Кирова 71 | Кирова 71 | 13,17 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,03 | -1,03 | 0,02 | 0,02 | 1,30 | 1,30 | 0,15 | -0,15 |
| врезка ул. Кирова 73 | Кирова 73 | 12,17 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,85 | -0,85 | 0,01 | 0,01 | 0,89 | 0,89 | 0,12 | -0,12 |
| врезка ул. Кирова 75 | Кирова 75 | 11,36 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | -0,05 |
| врезка ул. Кирова 77, 78 | Кирова 77 | 11,28 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | -0,04 |
| с. Ярцево ул. Мира 28 | ТК 25 | 145,45 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 18,24 | -18,24 | 1,67 | 1,67 | 9,56 | 9,56 | 0,66 | -0,66 |
| ТК 25 | Матросова 40А | 6,51 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 18,24 | -18,24 | 0,08 | 0,08 | 9,56 | 9,56 | 0,66 | -0,66 |
| ТК3 | Мира 25 ввод 2 | 10,56 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | -0,74 | 0,03 | 0,03 | 2,28 | 2,28 | 0,17 | -0,17 |
| ТК5 | Мира 21 ввод 2 | 10,34 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,61 | -0,61 | 0,02 | 0,02 | 1,52 | 1,52 | 0,14 | -0,14 |
| ТК7 | Мира 17 ввод 2 | 9,94 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,58 | -0,58 | 0,02 | 0,02 | 1,37 | 1,37 | 0,13 | -0,13 |
| врезка ул. Мира 1 | Мира 1 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -1,60 | 0,01 | 0,01 | 3,12 | 3,12 | 0,23 | -0,23 |
| врезка Почтовый 13 | Почтовый 13 | 26,90 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,17 | -1,17 | 0,18 | 0,18 | 5,57 | 5,57 | 0,27 | -0,27 |
| ТК 32 | врезка ул. Кирова 71 | 64,88 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 3,61 | -3,61 | 0,22 | 0,22 | 2,78 | 2,78 | 0,28 | -0,28 |
| ТК 32 | Кирова 69 | 13,23 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | -0,90 | 0,05 | 0,05 | 3,30 | 3,30 | 0,20 | -0,20 |
| ТК 32 | врезка ул. Кирова 67 | 26,55 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | -1,15 | 0,17 | 0,17 | 5,35 | 5,35 | 0,26 | -0,26 |
| врезка ул. Кирова 67 | Кирова 67 | 9,28 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | -1,15 | 0,20 | 0,20 | 17,93 | 17,93 | 0,41 | -0,41 |
| врезка ул. Кирова 77, 78 | Кирова 78 | 27,45 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,13 | -1,13 | 0,05 | 0,05 | 1,57 | 1,57 | 0,16 | -0,16 |
| ТК 32 | Кирова 68 | 27,94 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | -1,20 | 0,06 | 0,06 | 1,75 | 1,75 | 0,17 | -0,17 |
| ТК 31 | ТК 31-1 | 38,66 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,07 | -8,07 | 0,64 | 0,64 | 13,76 | 13,76 | 0,62 | -0,62 |
| ТК 31 | Кирова 66 | 10,04 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врезка ул. Горького 55 ввод 2 | врезка ул. Горького 55 ввод 3 | 13,45 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 10,65 | -10,65 | 0,39 | 0,39 | 23,94 | 23,94 | 0,81 | -0,81 |
| врезка ул. Горького 55 ввод 2 | Горького 55 ввод 2 | 5,05 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | -1,88 | 0,29 | 0,29 | 48,03 | 48,03 | 0,67 | -0,67 |
| ТК 30 | ул. Горького 49 | 38,13 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| ул. Горького 49 | Горького 49 | 7,53 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | -0,04 |
| ветка ул. Советская 24,22 | врезка ул. Советская 24 | 6,91 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,42 | -3,42 | 0,12 | 0,12 | 14,10 | 14,10 | 0,50 | -0,50 |
| ТК 35 | Горького 61/2 | 14,69 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 0,31 | -0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,07 | -0,07 |
| ТК 26 | врезка ул. Зеленая 1А | 90,49 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 2,74 | -2,74 | 0,16 | 0,16 | 1,49 | 1,49 | 0,20 | -0,20 |
| ТК 27 | ТК 28 | 37,40 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 48,69 | -48,69 | 0,35 | 0,35 | 7,78 | 7,78 | 0,79 | -0,79 |
| ТК 28 | ТК 29 | 72,26 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 48,69 | -48,69 | 0,67 | 0,67 | 7,78 | 7,78 | 0,79 | -0,79 |
| ТК 31-1 | ТК 32 | 22,60 | 0,07 | 0,07 | 1,50 | 1,50 | 8,07 | -8,07 | 0,37 | 0,37 | 13,76 | 13,76 | 0,62 | -0,62 |
| врезка Горького 55А | врезка на ТК 34 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 19,24 | -19,24 | 0,02 | 0,02 | 1,22 | 1,22 | 0,31 | -0,31 |
| врезка Горького 55А | Горького 55А | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 2,42 | -2,42 | 0,04 | 0,04 | 7,10 | 7,10 | 0,35 | -0,35 |
| ТК 30 |  | 13,24 | 0,03 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 0,34 | -0,34 | 0,03 | 0,03 | 1,66 | 1,66 | 0,12 | -0,12 |
| врезка Горького 59А |  | 15,79 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 3,42 | -3,42 | 0,27 | 0,27 | 14,08 | 14,08 | 0,50 | -0,50 |